广州市轨道交通七号线一期、十三号线首期、六号线二期、九号线一期、八号线北延段、四号线南延段工程屏蔽门设备采购（包安装）项目（C标段）

招标文件

招  标 单 位：广州市地下铁道总公司

项目建设管理单位：广州市地下铁道总公司

招标代理单位：广东省机电设备招标中心

日        期：2014年7月

目    录

第一部分  投标邀请书	2

第二部分  投标须知	3

第三部分  开标、评标办法	24

第四部分  用户需求书	45

第五部分  合同条款	298

第六部分  投标文件格式	299

# 第一部分  投标邀请书

致：   [投标人名称]

贵公司已报名参加我广州市轨道交通七号线一期、十三号线首期、六号线二期、九号线一期、八号线北延段、四号线南延段工程屏蔽门设备采购（包安装）项目公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从广东省机电设备招标中心处购买招标文件和相关资料。时间为    年   月   日上午   时。请注意：

1. 招标文件每套售价：500元人民币，招标文件售后不退。

2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交人民币80万元的投标担保。

3．投标文件提交的截止时间为     年    月    日    时    分正，提交到广州公共资源交易中心     室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4．本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州公共资源交易中心     室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。

招标单位：广州市地下铁道总公司

- 地    址：广州市海珠区新港东路618号南丰汇环球展贸中心11—13A楼；

联系人：李文轩  刘培基   联系电话： 83155786  83155772

传    真：020-83155559

邮    编：510380

邮    箱： liwenxuan@gzmtr.com    liupeiji@gzmtr.com

项目建设管理单位：广州市地下铁道总公司

- 地    址：广州市海珠区新港东路618号南丰汇环球展贸中心11—13A楼；

联系人：李文轩  刘培基   联系电话： 83155786  83155772

传    真：020-83155559

邮    编：510380

邮    箱： liwenxuan@gzmtr.com    liupeiji@gzmtr.com

招标代理：广东省机电设备招标中心

地    址：广州市东风中路515号东照大厦三楼

联系人：邓自强、梁嘉俐     联系电话：020-66341750、020-66341760

邮    箱：dzqiang338@163.com

注：本投标邀请书使用GZZBH2011招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本邀请书的组成部分，同其他部分具有同样的效力。

第二部分  投标须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：广州市地下铁道总公司 项目建设管理单位：广州市地下铁道总公司 招标代理：广东省机电设备招标中心 设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、广州市地铁设计研究院有限公司 监理单位：线路各站监理公司 |
| 2 | 2.2.2 | 项目名称 | 广州市轨道交通七号线一期、十三号线首期、六号线二期、九号线一期、八号线北延段、四号线南延段工程屏蔽门设备采购（包安装）项目（C标段） |
| 3 | 2.2.3 | 招标范围 | C标段范围：广州市轨道交通九号线一期、四号线南延段工程屏蔽门系统。包括屏蔽门系统相关设备供货及安装，以及必须的附属设备、随机附件、专用工具和相关技术服务。 |
| 4 | 2.2.4 | 资金来源 | 政府筹资，资金已落实 |
| 5 | 2.2.5 | 交货期要求 | 详见用户需求书 |
| 6 | 2.2.6 | 报价方式 | 固定价报价 |
| 7 | 23.6 | 投标文件 份数 | - 正本份数： 1份 副本份数：5份 - 电子文件：对应投标文件各册内容的电子文件2套 （MICROSOFT：WORD、PROJECT、EXCEL(CD-R光盘)）必须分别装入对应的投标文件中。 - 文件封装内容 投标文件; 投标文件组成; 正本封装内容; 副本封装内容. 第一册; 价格部分A3、A4; 正本1份 、电子文件两套; 副本5份，封装在一起. 第二册; 商务部分A（除A3、A4外）; 正本1份、电子文件两套; 副本5份，封装在一起. 第三册; 技术部分B; 正本1份、电子文件两套; 副本5份，封装在一起. |
| 8 | 22.1 | 投标有效期 | 180 日历天（从投标截止之日计起） |
| 9 | 20.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 80 万元人民币,缴纳时间详见投标须知修改表20.3 |
| 10 | 25.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人： 地点：广州公共资源交易中心，具体地点另行通知 开始接收投标文件时间： 年 日 时 截止时间： 年 日 时 （具体时间地点另行通知） |
| 11 | 28 | 开标 | （商务、技术标与价格标先后分别开启）： 商务、技术标开标时间： 年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心 室 价格标开标时间： 年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心 室 （具体时间地点另行通知） |
| 12 | 30 | 开评标办法 | （价性比法，商务、技术标与价格标先后分别开启） |
| 13 |  | 招标控制价 | 本项目招标控制价 标段; 线路; 线路控制价（万元）; 标段控制价 (万元）. C标段; 九号线一期; 3835.20; 4985.76. 四号线南延段; 1150.56. |
| 14 | 38 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总价的5％ |

说明：《投标人须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读。

## 二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZBH2011招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：1             修改类型：修改

原文：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

现文： （1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”均已在投标须知前附表中列明。

条款号：1              修改类型：修改

原文：（3）评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

现文：（3）评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

条款号：2.1              修改类型：修改

原文：2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

现文：2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

条款号：2.3              修改类型：修改

原文：2.3设计说明：详见招标图纸。

现文：2.3设计说明：详见用户需求书。

条款号：9 .1            修改类型：修改

原文：

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一章   投标邀请函

第二章   投标人须知

第三章   开标、评标办法

第四章   投标文件格式

第五章   合同文件格式

第六章　 用户需求书

现文：

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   投标邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   开标、评标办法

第四部分   用户需求书

第五部分　 合同条款

第六部分   投标文件格式

条款号：10.1             修改类型：修改

原文：

10.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对在投标须知前附表规定的时间收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止时间15天前以书面形式将答复发送给每个购买招标文件的投标人。

现文：

10.1在投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人（或招标代理机构）可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送招标文件的修改文件。招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。投标人应在投标截止日期10日前提出对招标文件的异议，招标人在投标截止时间7日前以书面形式将答复

发送给每个购买招标文件的投标人。

条款号：10.2             修改类型：修改

原文：10.2

现文：10.3

条款号：15.1             修改类型：修改

原文：15.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

现文：15.1投标文件由价格标、技术标和商务标三部分组成。

条款号：19.3（3）             修改类型：修改

原文：（3）为使货物正常、连续地使用，投标人必须列出质保期后   年内所需的备品备件清单及其价格。

现文：（3）为保障买方或其所控股公司（地铁运营单位）在质保期后相关备品备件的采购权益，卖方承诺：如买方或其所控股公司在本合同项目随机附件清单最终确定时，另外提出一份备品备件采购清单（以另立合同的方式采购），卖方将按不高于本合同相应随机附件单价的价格报价供货给招标人所控股公司。

条款号：20.2             修改类型：修改

原文：20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、现金、电汇、银行保函。

现文：20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、银行汇票、电汇。（支票必须从投标人的基本账户转出）

条款号：20.3             修改类型：修改

原文：20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达。

现文：20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达，具体如下：

（1）请投标人于技术开标前一日的16:00前向广州公共资源交易中心缴纳投标保证金。

（2）投标人投标文件技术部分需有投标保证金收据复印件。

如投标人为联合体，联合体牵头人提交的投标保证金可以视为投标人的投标保证金 。

条款号：20.5             修改类型：修改

原文：

20.5买方与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金。（不计利息）

中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）中标人按投标人须知的规定签订合同。

（2）中标人按规定递交了履约保函。

现文：

20.5投标保证金的退回

20.5.1中标人投标保证金的退回

买方与中标人签订合同后，中标人按规定递交了履约担保后五日内，向中标人一次性退还投标保证金（计利息，保函不计息）。

20.5.2未中标人投标保证金的退回

买方与中标人签订合同后五日内，向未中标的投标人一次性退还投标保证金（计利息，保函不计息）。

条款号：20.6              修改类型：修改

原文：20.6下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同。

现文：20.6下列任何一种情况发生时，招标人可以不退还其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

（5）中标人未按本须知第39条规定缴纳交易服务费；

（6）中标人未按本须知第39条规定缴纳招标代理服务费。

条款号：22.2              修改类型：修改

原文：22.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求而其投标保证金不被没收；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

现文：22.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求，并有权收回其投标保证金；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

条款号：23.1、23.2、23.3、23.4     修改类型：修改

原文：23.1投标文件由价格标、技术标、商务标和唱标信封四部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）投标函（按招标文件第四部分提供的格式填写）

（2）投标报价表（按招标文件第四部分提供的格式填写）

23.3 技术标投标文件包括：

（1）技术响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

23.4 商务标投标文件包括：

（1）投标保证金凭据复印件

（2）法定代表人证明书原件

（3）法定代表人授权书原件

（4）资格证明文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）商务响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）合同条款响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

现文：23.1投标文件由价格标、技术标和商务标三部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）开标一览表（格式见第六部分投标文件格式A3）；

（2）投标报价表（格式见第六部分投标文件格式A4）；

（3）CD-R电子版价格标文件二套。

23.3 技术标投标文件包括（投标文件格式B部分）：

为响应招标文件技术要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）对招标文件第四部分逐条对应的书面答复，包括但不限于技术描述，技术规范，技术参数，技术文件及图纸等，按照招标文件第六部分B要求的格式出具。

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

（3）CD-R电子版技术标文件二套。

23.4 商务标投标文件包括（投标文件格式A部分，格式A3和A4除外）：

为响应招标文件商务要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）按招标文件第六部分A要求的格式（A3、A4除外）应答的文件；

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

如投标人是联合体，应在A6-2-1	“联合体成员的授权函”后附上联合体协议书。

（3）CD-R电子版商务标文件二套。

条款号：23.5             修改类型：删除

原文：23.5唱标信封包括：

（1）投标函复印件；

（2）投标人营业执照复印件；

（3）法定代表人证明书和法人代表授权书原件；

（4）开标一览表原件；

（5）投标保证金凭据复印件；

（6）CD-R电子文件二套；

条款号：23.6.             修改类型：修改

原文：23.6投标文件一式四份，正本一份，副本三份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”。

现文：23.6投标文件一式六份，正本一份，副本五份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”。

条款号：23.6、23.7、23.8、23.9、23.10、23.11       修改类型：修改

原文：23.6、23.7、23.8、23.9、23.10、23.11

现文：23.5、23.6、23.7、23.8、23.9、23.10

条款号：24.1             修改类型：修改

原文：24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。

现文： 24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。全部投标报价文件(含电子文件)必须有单独的封套，不得与投标文件的技术、商务部分封装在一起。技术、商务部分不能出现任何有关报价的内容，如出现则否决其投标。

条款号：24.4             修改类型：删除

原文：24.4为方便开标时唱标，投标人应单独提交一个密封的唱标信封，唱标信封密封处须盖法人公章。唱标信封中的内容是投标文件正本中相应文件的复印件，唱标信封仅为方便开标唱标而设，如果唱标信封中的内容与投标文件正本中的内容不一致时，以投标文件正本为准。

条款号：27.4              修改类型：修改

原文：27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

现文：27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则招标人可以不退还投标保证金

条款号：28、29、30、31            修改类型：修改

原文：

28.开标

祥见第三章开标、评标办法

29.投标文件的评审、评价和比较

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

30.评标原则和评标办法

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

31. 投标文件的澄清，计算错误的修正

详见本招标文件第三章“开标、评标办法”。

现文：

28.开标

详见第三部分开标、评标办法

29.投标文件的评审、评价和比较

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

30.评标原则和评标办法

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

31. 投标文件的澄清，计算错误的修正

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

条款号：37.1  37.2          修改类型：修改

原文：37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

现文：37.1 招标人与中标人将在投标有效期内并自投标有效期内及中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标后投标价的核定原则：

（一）若数量级有误，以核准的数量级为准；

（二）若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以金额低者为准；

（三）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以所报单价为准，修改合价，除非在发包人看来单价中有明显的小数点错误，在这种情况下则以所报的合价为准，修改单价。

（四）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

（五）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（六）修正价格清单中各汇总项的累加错误。

（七）拟签定合同价按上述原则核定后，按就低不就高原则确定：当核定后的投标价小于原投标价，拟签合同价按核定后的投标价；当核定后的投标价大于原投标价，拟签合同价按原投标价，合同中修正价格差额部分按比例调整修正到价格清单中各项目的单价中或存在偏差的相应项目单价中。

条款号：37.2           修改类型：修改

原文：37.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：37.2投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人所在地有管辖权的法院起诉。

条款号：37.4             修改类型：增加

现文：37.4根据招标人的“一体化资产管理信息平台”（IAM）系统要求，中标人须在合同签订前根据中标价格清单信息，按招标文件合同条款附录格式10.1编制格式化合同清单数据并将相关电子文件提交招标人，否则将影响合同签订和合同支付。

条款号：38.1             修改类型：修改

原文：38.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第19项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

现文：38.1 在合同签订后30日内，中标人应按本须知前附表第14项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具, 保函开立行应为具备SWIFT系统（国际系统）的银行，开立行应用SWIFT系统回复验证行的保函验证。银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

条款号：38.2            修改类型：修改

原文：38.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

现文：  38.2中标人在中标通知书发出之日起30日内仍未提交履约担保，招标人有权解除合同，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人所在地有管辖权的法院起诉。

条款号：39.2             修改类型：增加

现文：39.2招标代理服务费

中标人应向招标代理机构支付“招标代理服务费”。该招标代理服务费以中标金额为基数，按国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534号文）计算招标代理服务费。该费用应在领取中标通知书前以现金、电汇、本地支票、全国统一汇票一次性交纳。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

中标服务费计算举例：

某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％=1.5万元

(500―100)万元×1.1％=4.4万元

(1000―500)万元×0.8％=4万元

(5000-1000)万元×0.5%=20万元

(6000―5000)万元×0.25％=2.5万元

合计收费：1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4 (万元)

本项目中标服务费按正常取费标准下浮20%计付。

条款号：39.3             修改类型：增加

现文：39.3招标代理服务费和交易服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

## 三、　投标人须知通用条款

### （一）总 则

1.定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指响应招标符合资格条件并参加投标竞争的依法成立的厂商或代理商。

（3）评标委员会：指依《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》组建的专门负责本次招标项目评审工作的临时机构。

（4）“招标文件”指招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报、电子邮件和传真。

2.招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、招标范围、交货期要求、报价方式等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见用户需求书。

2.4资金来源：见前附表。

3.合格的投标人

见本工程招标公告。

4.合格的货物和服务

见本工程招标公告。

5.纪律与保密事项

5.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

5.2开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

5.3除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

5.4从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

5.5投标人不得串通作弊，以不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5.6获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。

5.7由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品（模型、模件）所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

6.投标人知悉

6.1凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

6.2投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容的投标。

6.3招标文件与图纸存在出入的时候，以招标文件及答疑纪要的内容为准。

7.投标费用

7.1投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.保证

投标人应保证提交给招标人和招标代理机构的投标文件（含有关资料和数据）的真实性。

### （二）招标文件

9.招标文件的构成

9.1本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分　　投标邀请函

第二部分　　投标人须知

第三部分　　开标、评标办法

第四部分　　用户需求书

第五部分　　合同条款

第六部分　　投标文件格式

9.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

10.招标文件的澄清

10.1在投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人（或招标代理机构）可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送招标文件的修改文件。招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应将问题以书面形式通知招标代理机构。投标人应在投标截止日期10日前提出对招标文件的异议，招标人在投标截止时间7日前以书面形式将答复

发送给每个购买招标文件的投标人。

10.3招标代理机构和招标人将于投标须知前附表规定的时间，视情况召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式将不标明来源的答疑文件发给所有购买招标文件的投标人。

11.招标文件的修改

11.1在投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送招标文件的修改文件。

11.2招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清和修改也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

11.3为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人和招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并于投标截止时间5天以前将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

11.4投标人在收到招标代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标代理机构确认。如在招标代理机构发出任何澄清和修改文件后两日内仍未收到投标人的书面确认，视为投标人已确认澄清和修改文件。

12.招标语言

12.1招标文件的主导语言为中文。

### （三）投标文件的编制

13.特别说明

13.1招标文件的合同条款的内容，如有要求满足的，均应完全满足。

13.2中标后招标人有权根据实际需要增减设备数量（增减范围±15%），但投标单价不变。

13.3投标人应用人民币报价。若单价与总价不一致，按本招标文件第三部分“评标办法”进行调整。

13.4如发生设计变更导致型号的变更，由招标人与中标单位协商确定新型号产品的价格，但发包人保留将该型号重新采购的权利。

14.投标语言及计量

14.1投标文件和来往函件应用中文书写，技术资料和印刷的文献可以使用英文，但应同时提交中文翻译本，英文材料与中文译文不一致时，应以中文为准。计量单位应使用国际单位。

15.投标文件的构成

15.1投标文件由价格标、技术标、商务标三部分组成。

16.投标报价

16.1投标人应根据招标文件的要求，参照投标报价表格式规定的填报内容在投标报价表上标明投标内容的单价、数量、金额和投标总报价。

16.2投标报价表上的报价应按下列内容报价：

（1）所供货物的价格；

（2）所供货物发运至合同交货地点的包装费、运输费、保险费、保管费、存放费；

（3）有关安装、调试所需的费用，包括安装的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、临时设施费、单机调试费、大型机械进出场费、不可预见费、政策性文件规定费用等所有费用。

（4）投标人中标后为履行合同项下的服务所需的服务费用（含政府有关部门的验收费用）。

（5）报价均包含所有应由投标人支付的税费。

16.3根据投标人须知的规定，投标价不是固定价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

16.4本项目设置招标控制价,投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。

17.投标货币

17.1投标文件中，全部投标内容的报价，必须用人民币报价。

18.证明投标人的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1按投标人须知的规定，投标人应提交证明其有参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

18.2投标人提交的资格证明文件应满足招标文件的要求：

- 提供投标人资格声明书。

- 提供投标人的企业法人《营业执照》副本或注册登记证书复印件。

- 提供制造商的有关货物的生产许可证复印件或者相关证明文件复印件。

19．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

19.1按照投标人须知，投标人应提交证明其拟供的招标货物及服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

19.2货物和服务合格性的证明文件应包括用户需求书中对货物和服务来源地的说明，并出具来源地证书证实。

19.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括如下：

（1）货物设备的主要技术指标和性能的详细说明。货物配置清单，并清晰详细地说明各主要配置的品牌、原产地、生产厂家、单价合价，综合报价为合价和其他费用的累计价。

（2）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表（工程进度表）及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素。

（3）为保障买方或其所控股公司（地铁运营单位）在质保期后相关备品备件的采购权益，卖方承诺：如买方或其所控股公司在本合同项目随机附件清单最终确定时，另外提出一份备品备件采购清单（以另立合同的方式采购），卖方将按不高于本合同相应随机附件单价的价格报价供货给招标人所控股公司。

（4）特种工具等清单，包括特种工具的货源及价格。

（5）逐条对招标文件规定的系统要求及货物技术规格和服务进行评议，说明自己所提供的货物和服务已对招标文件的规定做出了实质性的响应；或者说明与技术规格条文的偏差和例外。

（6）投标人在阐述投标人须知第19.3时应注意：招标文件规定的技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参归类的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其它替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于用户需求书的要求。

20.投标保证金

20.1投标人必须提交金额为（详见投标人须知前附表） 万元的投标保证金。投标保证金是投标文件的组成部分。

20.2投标保证金应用下列方式提交：银行支票、银行汇票、电汇。（支票必须从投标人的基本账户转出）

20.3投标保证金必须在投标截止时间前到达，具体如下：

（1）请投标人于技术开标前一日的16:00前向广州公共资源交易中心缴纳投标保证金。

（2）投标人投标文件技术部分需有投标保证金收据复印件。

如投标人为联合体，联合体牵头人提交的投标保证金可以视为投标人的投标保证金 。

20.4凡没有根据投标人须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

20.5投标保证金的退回

20.5.1中标人投标保证金的退回

买方与中标人签订合同后，中标人按规定递交了履约担保后五个工作日内，向中标人一次性退还投标保证金（计利息，保函不计息）。

20.5.2未中标人投标保证金的退回

买方与中标人签订合同后五个工作日内，向未中标的投标人一次性退还投标保证金（计利息，保函不计息）。

20.6下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人不接受评标委员会按规定对其投标报价错误的修正案；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）因中标人原因，中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

（5）中标人未按本须知第39条规定缴纳交易服务费；

（6）中标人未按本须知第39条规定缴纳招标代理服务费。

21．知识产权

21.1投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，否则需对招标人承担赔偿责任。

21.2投标价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。

22．投标有效期

22.1投标有效期从投标截止日起计，见前附表。

22.222.2特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝这种要求，并有权收回其投标保证金；同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。招标人对拒绝延期的投标人无需作经济补偿。

23.投标文件的式样和签署

23.1投标文件由价格标、技术标、商务标三部分组成。

23.2 价格标投标文件包括：

（1）开标一览表（格式见第六部分投标文件格式A3）；

（2）投标报价表（格式见第六部分投标文件格式A4）；

（3）CD-R电子版价格标文件二套。

23.3 技术标投标文件包括（投标文件格式B部分）：

为响应招标文件技术要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）对招标文件第四部分逐条对应的书面答复，包括但不限于技术描述，技术规范，技术参数，技术文件及图纸等，按照招标文件第六部分B要求的格式出具。

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

（3）CD-R电子版技术标文件二套。

23.4 商务标投标文件包括（投标文件格式A部分，格式A3和A4除外）：

为响应招标文件商务要求而提交的文件，包括但不限于：

（1）按招标文件第六部分A要求的格式（A3、A4除外）应答的文件；

（2）投标人认为需加以说明的其他内容。

如投标人是联合体，应在A6-2-1	“联合体成员的授权函”后附上联合体协议书。

（3）CD-R电子版商务标文件二套。

23.5投标文件一式六份，正本一份，副本五份，并在每份投标文件封面上注明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”。

23.6投标文件的任何行间插字、涂改和增删，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

23.7投标文件[副本]，所有资料都可以用投标文件的[正本]复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。

23.8投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

23.9传真、邮寄和电传的投标文件将被拒绝。

23.10投标人应同时提交与投标文件全部内容相同的电子文件二套（文件格式要求采用微软Office中文版组件制作，图片及扫描件均以PDF或JPG格式提交）。

### （四）投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标人应将投标文件的“价格标”或“技术标”或“商务标”，正本和所有副本；独立封套装好密封，且在封套上标明“正本”或“副本”、“价格标”或“技术标”或“商务标”字样。全部投标报价文件(含电子文件)必须有单独的封套，不得与投标文件的技术、商务部分封装在一起。技术、商务部分不能出现任何有关报价的内容，如出现则否决其投标。

24.2所有封套均应注明：

收 件 人：

项目名称：

在规定的开标时间（    年   月   日   时   分）之前不得启封

投标人名称、地址：

24.3如果外层封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

25.投标截止时间

25.1本次招标的投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

25.2本次招标的投标文件收取时间为投标须知前附表规定的时间，招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于上款规定的截止时间。

25.3投标人务必于投标截止时间前，派代表将投标文件按要求送达，交于收件人。

25.4在推迟了投标截止时间的情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26. 若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

26.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

26.2投标文件未按招标文件要求密封和标志的。

27.投标文件的修改与撤回

27.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但应确保招标代理机构在规定的投标截止日期之前，收到这些文件的书面通知。

27.2投标人的修改或撤回通知书应按本须知的规定编写、密封、标记和递交。

27.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

27.4从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则招标人可以不退还投标保证金

### （五）开标与评标

28.开标

详见第三部分开标、评标办法

29.投标文件的评审、评价和比较

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

30.评标原则和评标办法

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

31. 投标文件的澄清，计算错误的修正

详见本招标文件第三部分“开标、评标办法”。

32.评标过程的保密

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中。投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

33.拒绝任何或所有投标的权利

33.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### （六）授予合同

34.合同授予标准

34.1招标人将依法确定第一中标候选人为“中标人”，并将合同授予之。

35.授标时更改采购货物数量的权力

35.1招标人在授予合同时根据实际的需要有权对“用户需求书”中列举的货物数量和服务内容予以适当的增减，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变；任何引起相应规格的价格改变、服务内容的增减，按实际内容变化修正相应的价格。

36.中标通知书

36.1定标后，招标人将就规定的内容在广州公共资源交易中心公示三个工作日。

36.2中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

36.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

37.签订合同

37.1招标人与中标人将在投标有效期内并自投标有效期内及中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标后投标价的核定原则：

（一）若数量级有误，以核准的数量级为准；

（二）若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以金额低者为准；

（三）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以所报单价为准，修改合价，除非在发包人看来单价中有明显的小数点错误，在这种情况下则以所报的合价为准，修改单价。

（四）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

（五）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（六）修正价格清单中各汇总项的累加错误。

（七）拟签定合同价按上述原则核定后，按就低不就高原则确定：当核定后的投标价小于原投标价，拟签合同价按核定后的投标价；当核定后的投标价大于原投标价，拟签合同价按原投标价，合同中修正价格差额部分按比例调整修正到价格清单中各项目的单价中或存在偏差的相应项目单价中。

37.2投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人所在地有管辖权的法院起诉。

37.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

37.4根据招标人的“一体化资产管理信息平台”（IAM）系统要求，中标人须在合同签订前根据中标价格清单信息，按招标文件合同条款附录格式10.1编制格式化合同清单数据并将相关电子文件提交招标人，否则将影响合同签订和合同支付。

38.履约担保

38.1 在合同签订后30日内，中标人应按本须知前附表第14项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具, 保函开立行应为具备SWIFT系统（国际系统）的银行，开立行应用SWIFT系统回复验证行的保函验证。银行保函的格式应采用招标文件中提供的履约保函格式或招标人可以接受的其他格式。

38.2中标人在中标通知书发出之日起30日内仍未提交履约担保，招标人有权解除合同，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向招标人所在地有管辖权的法院起诉。

39.其他费用

39.1中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。

39.2招标代理服务费

中标人应向招标代理机构支付“招标代理服务费”。该招标代理服务费以中标金额为基数，按国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534号文）计算招标代理服务费。该费用应在领取中标通知书前以现金、电汇、本地支票、全国统一汇票一次性交纳。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

中标服务费计算举例：

某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％=1.5万元

(500―100)万元×1.1％=4.4万元

(1000―500)万元×0.8％=4万元

(5000-1000)万元×0.5%=20万元

(6000―5000)万元×0.25％=2.5万元

合计收费：1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4 (万元)

本项目中标服务费按正常取费标准下浮20%计付。

39.3招标代理服务费和交易服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。

第三部分  开标、评标办法

## 开标、评标及定标办法通用条款(适用于资格后审项目)

- （一）总则

1．开标、评标及定标所依据的规则

1.1 《中华人民共和国招标投标法》；

1.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

1.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

1.4《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）；

1.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

1.6本项目招标文件。

1.7《中华人民共和国招标投标法实施条例》

2．开标

2.1 招标人在规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

3．评标

3.1评标委员会由招标人依法组建。

3.2评标委员会的职责及守则：

3.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

3.2.2向业主报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

3.2.3 所有评标人员必须遵守国家、地方工程招标投标法律法规，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.2.4全体参与评标人员：

3.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

3.2.4.2 必须公正、不得循私；

3.2.4.3 必须科学、不得草率；

3.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

3.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

3.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

3.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

4．投标文件的澄清

4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，评标委员会可以书面发出澄清通知（该澄清通知须经超过五分之一的评标成员确认同意后方可签发），要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

4.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

4.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

4.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件规定予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合招标文件要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5．定标

5.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

5.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

5.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，如果排名第三的中标候选人均出现前款所列的情形，则招标失败，招标人依法重新招标。

- （二）开标评标办法程序和细则

6. 开标和评标程序

6.1投标人递交商务标、技术标、价格标投标文件；

6.2商务、技术标投标文件公开开标，并封存价格标投标文件；

6.3对投标人进行资格审查；

6.4商务标及技术标分别进行投标文件有效性审查,并汇总商务标和技术标有效性审查结果；

6.5对通过商务标和技术标有效性审查的商务标及技术标分别进行详细审查评分；

6.6汇总商务标与技术标得分，计算出各有效投标文件的综合得分；

6.7对通过商务、技术有效性审查的投标文件的价格标投标文件进行公开开标；

6.8对通商务标和技术标有效性审查的价格标投标报价进行算术校核；

6.9对通过商务标和技术标有效性审查的投标文件进行价格标有效性审查；

6.10评标委员会商务标评审组计算价性比（即投标价与综合得分的比值）并按照比值由低到高排序；

6.11评标委员会向业主推荐中标候选人，编写评标报告。

7. 开标细则

7.1开标由招标人（或由招标人委托招标代理机构）主持；投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件及法定代表人证明书或证明本人被授权身份的法定代表人授权书。

7.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

7.3 细则

7.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括商务标投标文件、技术标投标文件、价格标投标文件）至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。

7.3.2先开商务、技术标，价格标封存在广州公共资源交易中心封标室；

7.4经确认无误后，由招标人或招标代理机构在交易中心见证下当众拆封，宣读下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

7.4.1商务、技术标开标时，宣读a、投标人名称;b、投标文件密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、投标担保等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

7.4.2 价格标开标时，宣读a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

7.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字（未签字的投标人视为对开标过程无异议）。

7.6招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

8. 评标细则

8.1评标委员会的组成

技术标评审由技术标评标组负责，商务、价格标评审由商务标评标组负责。

8.2权重分配：商务分权重20%，技术分权重80%。

8.3投标人的资格审查和商务标、技术标的有效性审查：

8.3.1投标人的资格审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《投标人的资格审查表》中情形的，视为投标人通过资格审查。否则投标人不通过资格审查，经评标委员会商务标评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评审组内成员的评审意见不一致时，以商务标评审组内过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

8.3.2商务标、技术标的有效性审查：通过资格审查的投标文件没有任一种列于本办法附表二《商务标有效性审查表》、附表三《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则为无效投标文件，分别经评标委员会商务标、技术标评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评审组、技术标评审组内成员的评审意见不一致时，分别以商务标评审组、技术标评审组内过半数成员的意见作为商务标评审组、技术标评审组对该情形的认定结论。

8.3.3若通过C标段资格审查或有效性审查的投标人不足3名时，该标段招标失败；通过A标段资格审查或有效性审查的投标人不足4名时，该标段招标失败；通过B标段资格审查或有效性审查的投标人不足4名时，该标段招标失败。

8.4商务标、技术标详细审查评分：

8.4.1评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

(1)每位评标专家应严格按照附表五 “商务标详细审查评分标准”及附表七“技术标详细审查评分标准”规定的[好、中、差]等级标准对投标文件进行评议，对通过商务标、技术标有效性审查的各投标人进行定档评议。

(2)每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。

| 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- |
| [3，2.5] | （2.5，1.5 ] | （1.5，1] |

(3)各评标专家根据评标的最终档次和评标打分准则进行各自的打分，评分不符合最终档次的无效，应按该项的最终档次重新打分。

8.4.2 评标委员会商务标评审组和技术标评审组按照本办法附表五《商务标详细审查评分标准》和附表七《技术标详细审查评分标准》的标准，使用本办法附表六《商务标详细审查评分表》和附表八《技术标详细审查评分表》对通过商务标有效性审查和技术标有效性审查的投标文件商务标和技术标进行详细审查。

8.4.3对评委的评分结果，以附表五《商务标详细审查评分标准》和附表七《技术标详细审查评分标准》“评审内容”栏中的各项内容为得分统计的基准，对每一项得分去掉一个最高分和一个最低分，余下分数进行算术平均得出每一项的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。最后汇总分别评出商务分和技术分。

8.5商务标评审组按照“综合得分=商务分×商务权重+技术分×技术分权”的公式，计算各有效投标文件的综合得分。综合得分在75分以上（含75分）的投标人将被视作入围，进入价性比比较；若C标段入围的投标人不足3名时，该标段本次招标无效；A标段入围的投标人不足4名时，该标段本次招标无效；B标段入围的投标人不足4名时，该标段本次招标无效。

8.6同时通过商务标及技术标有效性审查的投标人方可参加价格标评审。

8.7价格标的算术校核：

8.7.1评标委员会将审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚、完整，若发现投标人报价有不清楚、不完整的地方，允许投标人澄清，对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标人，取消其参与价格评审的资格。

8.7.2 (1)投标截止前，投标人对投标价格如有折扣，应明确折扣的具体项目。如未明确折扣具体项目，评标委员会将按折扣的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

(2)投标截止前，投标人对投标价格如有修改，应明确修改的具体项目。如未明确修改具体项目，评标委员会将按修改的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

8.7.3评标委员会将对投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核：

8.7.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

8.7.3.2当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8.7.3.3投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

8.7.3.4若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

8.7.3.5分别按上述规则各分项修正后的价格若高于投标价格，则中标价以投标价为准；各分项修正后价格若低于投标价，则中标价以修正后价格为准。分项的中标价之和作为中标总价。

8.7.3.6 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被没收。

8.8价格标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表四《编制商务、技术标书的价格标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则为无效投标文件，经评标委员会商务标评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会商务标评审组成员的评审意见不一致时，以商务标评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

8.9商务标评审组计算各有效且入围的投标文件的价格性能比值，即将有效且入围投标文件的投标价除以其综合得分，并按照比值从低到高排列先后次序。比值相同的，投标价低的排先。比值和投标价均相同的，则技术部分得分高者排名靠前，若技术部分得分仍相同，则商务部分得分高者排名靠前；若商务得分仍相同，由评标委员会以记名投票的方式按少数服从多数的原则决定其排名顺序。

8.10推荐中标候选人

8.10.1评标委员会应按排序先后，在投标文件有效且入围的投标人中评选每一标段的前3名投标人依次为该标段的第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评审报告。若某个投标人在A标段和B标段同时成为第一中标候选人时，评标委员会应根据A标段、B标段不能兼中原则将其确定为A标段的第一中标候选人，该投标人在B标段不再作为中标候选人，B标段其余中标候选人按照总分排名依次推荐。

- 附表一（适用于资格后审）

投标人资格审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人不是法人或者其他组织，同时未持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司其控股、管理关系的不同单位，都在同一货物招标中同时投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人不是屏蔽门核心部件门控单元（DCU）的生产制造商或未取得核心部件门控单元（DCU）生产制造商针对本项目的唯一授权代理商； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人不具备承接本工程所需的《机电设备安装工程专业承包一级》资质及《安全生产许可证》； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人所投屏蔽门的核心部件门控单元（DCU）未取得国内全高屏蔽门单项合同金额4985万人民币或以上业绩证明，需提供采购合同协议书复印件及核心部件的合同清单复印件（清单中应包含核心部件的品牌或供应商等信息）。如上述合同清单未包含核心部件的品牌或供应商等信息，则需提供业主方出具的证明文件； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人未按招标文件格式的内容签署盖章的投标申请人声明。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 如投标人自身不具备上述第3条施工资质需要采用联合体投标，未以屏蔽门设备供货商作为主办方。组成联合体的成员超过2家，未签定联合体工作协议，未明确联合体主办方及联合体分工。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 在本公告发布时，投标人在以往工程中违约被业主书面拒绝投标（期限内）。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形的打“×”，结论为无效；反之打“○”，结论为有效。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结

附表二

商务标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称与资格审查不一致，工商行政管理机构核准的除外； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期不满足招标文件要求，即少于投标截止日起 180 天内； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在商务投标文件中涉及本项目投标报价的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件，提交的法定代表人证明书没有签名或无加盖公章（注：签章可视为签名）； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度或有效期的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件异常相同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标书无效，投标书签字无效或无加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有负偏离的合同条款 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标书没有承诺投标价格是固定价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形的打“×”，结论为无效；反之打“○”，结论为有效。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三

技术标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不能满足完成投标项目供货时间要求的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不符合招标文件及用户需求书中打“*”号的条款 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在技术投标文件中涉及本项目投标报价的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件异常相同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 未按照招标文件要求提供配备两家屏蔽门门体加工及供货二级承包商的承诺函（适用于投标人委外实施门体生产的情况）。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 未提供门体生产承诺函（适用于投标人自行实施门体生产的情况）。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形的打“×”，结论为无效；反之打“○”，结论为有效。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以技术评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

附表四

编制商务、技术标书的价格标有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对同一招标项目非唯一报价，即出现两个或以上的投标报价 (即使申明哪个有效，亦视为非唯一报价) ； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 各线屏蔽门系统投标报价高于相应招标控制价； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价低于企业自身成本的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件异常雷同（由不同单位独立编制投标文件时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开标一览表无签名，或无加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 校核后的价格高于投标价的110%或低于投标价的90% |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形的打“×”，结论为无效；反之打“○”，结论为有效。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以商务评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

附表五

商务标详细审查评分标准

工程名称：

| 评审等级 |  |  | 好 | 中 |  | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 |  |  | [75，100] | (45，75) |  | [0，45] |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% | 评审标准 |  |  |  |
| 1 | 财务经营状况 | 44 |  |  |  |  |
| 1.1 | 资产负债率 | 15 | ≤0.7 | （0.7，0.85） | ≥0.85 |  |
| 1.2 | 速动比率 | 9 | ≥1 | （0.7，1） | ≤0.7 |  |
| 1.3 | 营业额（万元） | 11 | ≥12462.5 | (7477.5，12462.5) | ≤7477.5 |  |
| 1.4 | 总资产（万元） | 9 | ≥12462.5 | （9970，12462.5） | ≤9970 |  |
| 2 | 资信 | 3 | AAA级100分，AA级75分 | A级或资信良好50分 | 只提供存款证明30分，资信差或未提供0分 |  |
| 3 | 履约信用 | 3 | 2011 年至2013 年（投标截止之日前两年）均获工商管理部门颁发的“守合同重信用”证书，得100分；或2011 年或2013 获工商管理部门颁发的“守合同重信用”证书，得80分。 | 2011 年至2013 年（投标截止之日前两年）有政府主管部门或行业协会颁发的其他有关履约信用的证书，60分。 | 2011 年至2013 年（投标截止之日前两年）既无工商管理部门颁发的“重合同守信用”证书，亦无其它政府主管部门或行业协会颁发的有关履约信用的证书，0分。 |  |
| 4 | 对合同条款的响应 | 50 | 满足招标文件的要求，对招标文件无偏离，得85分的基准分;满足招标文件的要求，且有实质性的优于招标文件条件的，在85分的基准分的基础上加分 | 对招标文件虽有增减但不影响合同的连贯性、完整性、合理性,无实质性不利于买方条件的 | 有实质性不利于买方的条件 |  |

说明：1、对实质性优于招标文件要求的加分，应当以投标人之间的相对优惠条件的“价值”与项目概算比较后按相应比例加分；

2、对实质性优于招标文件条件的，仅限于以下合同条款可进行加分（若在同一条款中实质性优于招标文件要求的描述多于一处，则按一条计算） 通用合同条款15随机附件，共1分； 专用合同条款4履约保证金第7.6条，共1分；专用合同条款5价格第18.6.1及18.6.2条，每条各2分，共4分；专用合同条款6付款第17.3.1-17.3.7及17.7条，每条0.5分，共4分；专用合同条款11检验和测试第8.6条，共1分；专用合同条款12保证第16.2条，共2分；专用合同条款14违约与赔偿第22.2.4条，共2分。

- 3、财务经营状况以最后一年的数据作为评分依据；

4、投标人为联合体时，财务经营状况的各个指标以联合体各成员中该项指标最差的作为评分依据；

5、投标人为联合体时，资信、履约信用状况以联合体任一成员中最差的作为评分依据。

附表六

商务标详细审查评分表

| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% |  |  |  |  |
| 1 | 财务经营状况 | 44 |  |  |  |  |
| 1.1 | 资产负债率 | 15 |  |  |  |  |
| 1.2 | 速动比率 | 9 |  |  |  |  |
| 1.3 | 营业额（万元） | 11 |  |  |  |  |
| 1.4 | 总资产（万元） | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 资信 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 履约信用 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 对合同条款的响应 | 50 |  |  |  |  |

评委签名：

附表七

技术标详细审查评分标准

| 评审等级 |  |  | 好 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分范围 |  |  | [100-75] | (75-45) | [45-0] |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% | 评审标准 |  |  |
| 1方案设计 | 投标文件中有关整体设计方案应详细、完整，同时应提供既有或在建线路的运用情况及详细说明。 | 5 | 详细、完整描述有关设计方案。 | 能基本描述有关设计方案。 | 表述模糊不清或不满足招标文件要求。 |
|  | 机械设计：说明屏蔽门门机梁、立柱、底部支承件、顶部装置的结构形式及受力分析，证明其符合结构强度及站台承载要求；以及检测门开/关状态行程开关的结构形式和工作原理； | 5 | 表述清楚且完全满足招标文件要求，与土建连接的钢结构形式充分考虑到现场需求并易于调节；能提出具体、科学、针对性强的技术措施，在满足障碍物探测、门体动能指标和存在隧道风压的前提下，实现连续可靠关门动作，且提供的方案优于招标文件要求。 | 表述清楚且基本满足招标文件要求，与土建连接的钢结构形式考虑到现场需求；能提出技术措施，在满足障碍物探测、门体动能指标和存在隧道风压的前提下，实现关门，且提供的方案满足招标文件要求。 | 表述模糊不清或不满足招标文件要求。 |
|  | 电气设计：提供控制系统配置方案，并详细描述方案的合理性。优先级控制方案，信号、综合监控接口设计方案，开关门电气控制说明及逻辑原理图，滑动门设计速度图，提交和速度图相对应动力学曲线；屏蔽门门体关门过程运动性能并提供与速度图相对应的动力学曲线、电气制动力获得的方案及电力拖动的方案。 | 5 | 电气设计方案优于招标文件要求，采用冗余的现场总线设计，可实现无扰动切换、主监视系统硬件配置先进完整，监视功能全面，应用软件对车站全部屏蔽门单元的整体信息更新时间小于500ms。有资质认证机构提供的EMC（电磁兼容性）测试合格证书及检验报告，可靠性指标计算真实可靠。 | 电气设计方案满足招标文件要求，采用冗余的现场总线设计，满足招标文件要求，主监视系统硬件配置基本完整，监视功能基本全面和应用软件对车站全部屏蔽门单元的整体信息更新时间等于500ms。 | 不满足招标文件要求。 |
|  | 电源设计：描述驱动电源UPS、控制电源UPS的配置方案，并提交每个车站用电负荷容量的计算； | 3 | 优于招标文件要求，用电负荷容量计算详细正确，UPS组件完整，采用高性能配置；所配备的电池优于用户需求书要求。 | 满足招标文件要求，用电负荷容量计算正确，采用一般配置。所配备的电池符合用户需求书要求。 | 不满足招标文件要求。 |
| 2专项方案 | 屏蔽门整体绝缘方案设计及建议；屏蔽门门体结构的现场安装调整及后期维护的便利性说明；布线方案设计：包含全高门门机梁布线方案； | 5 | 门体绝缘方式简单可靠, 具有防止施工和运行过程中的水及灰尘进入破坏绝缘效果的功能；下部绝缘件方便更换。提供屏蔽门各主要部件的更换方法和更换时间，优于招标文件要求。投标人所采用的布线方案优于招标文件要求，且整体走线配置合理并优于招标文件要求 | 门体的绝缘值满足招标文件要求，但设置的方式复杂不利于更换。提供屏蔽门各主要部件的更换方法和更换时间，满足招标文件要求。投标人所采用的布线方案指标满足招标文件要求，且整体配置合理性满足招标文件要求 | 表述模糊不清或不满足招标文件要求。不提供屏蔽门各主要部件的更换方法和更换时间，不满足招标文件要求 |
|  | 屏蔽门系统运行稳定性、安全可靠性证明 | 15 | 投标单位所采用的门控单元、传动装置、门锁、中央接口盘匹配性好,所采用的系统设备完成过国内全高屏蔽门线路的经验（单站屏蔽门改造或单站加装工程不计算在内），需提供质保期结束证明及最终验收证明。（项目数量的由高到低进行排序，排名第一为100分，排名每低一名减10分，最低为0分）。 |  |  |
| 3主要零部件 | 控制系统主要部件（PEDC、PSL、DCU、接口模块、安全继电器、UPS）；驱动系统主要部件（电机、减速器和传动装置、导轨、皮带）； | 6 | 控制系统主要部件属于成熟产品及其配置合理性优于招标文件要求。驱动系统主要部件性能指标优于招标文件要求，且整体配置合理并优于招标文件要求 | 控制系统主要部件属于成熟产品及其配置合理性满足招标文件要求。驱动系统主要部件性能指标满足招标文件要求，且整体配置合理性满足招标文件要求 | 不满足招标文件要求。 |
|  | 锁具机构（滑动门闸锁机构、应急门及端门锁机构）盖板、盖板支撑、玻璃、立柱包板、门机梁； | 6 | 所采用锁具机构性能指标优于招标文件要求，且整体配置合理并优于招标文件要求；投标单位所采用的盖板、盖板支撑、玻璃、立柱包板、门机梁等机械部件属于成熟产品及其配置合理性优于招标文件要求。 | 投标单位所采用锁具机构性能指标满足招标文件要求，且整体配置合理性满足招标文件要求；投标单位所采用的盖板、盖板支撑、玻璃、立柱包板、门机梁等机械部件属于成熟产品及其配置合理性满足招标文件要求。 | 不满足招标文件要求。 |
|  | 核心设备（门控单元、中央接口盘）业绩； | 15 | 投标单位所采用的门控单元、中央接口盘等核心设备在有不少于3个开通三年以上屏蔽门供货及运行使用业绩（单站屏蔽门改造或单站加装工程不计算在内），需提供业主开通运行证明；2个为75分，每增加1个，增加10分，满分为100分。 | 投标单位所采用的门控单元、中央接口盘等核心设备在有不少于1个开通三年以上屏蔽门供货及运行使用业绩（单站屏蔽门改造或单站加装工程不计算在内），需提供业主开通运行证明；1个为70分， | 投标单位所采用的门控单元、中央接口盘等核心设备没有1个开通三年以上屏蔽门供货及运行使用业绩（单站屏蔽门改造或单站加装工程不计算在内），需提供业主开通运行证明；为0分。 |
| 4项目管理 | 品保护方案 ②二级供货商的生产管理方案 ③投标人提供完整的项目管控体系说明，质量控制体系说明 ④玻璃自爆率控制方案 | 2 | 投标人各类管控方案指标优于招标文件要求，且整体配置合理并优于招标文件要求 | 投标人各类管控方案指标满足招标文件要求，且整体配置合理性满足招标文件要求 | 不满足招标文件要求 |
|  | 提供相关材料证明项目经理具有相关工程经验且有业主证明，并提交管理人员框架图 | 3 | 项目经理在两条线路以上担任项目经理的经验且有业主证明 | 项目经理在在国内有一条线路以上担任项目经理的经验且有业主证明。 | 各项目经理在在国内无任何屏蔽门工程业绩或无业主证明。 |
|  | 项目执行过程合理工期的规划和建议，提供详细的项目进度计划（说明各阶段的关键工期及控制要点） | 2 | 项目执行过程中工期的规划和建议合理有效、完全满足招标文件要求，项目计划清晰合理、完全满足工期要求。 | 项目执行过程中工期的规划和建议整体合理、但有部分缺陷，且不会造成实质性的不响应且计划较为合理，满足工期要求。 | 不满足招标文件要求。 |
|  | 投标人的业绩 | 12 | 投标人自2010年至今有2条及以上国内全高屏蔽门设备4985万以上供货业绩（需提供采购合同协议书及合同供货清单复印件）。 | 投标人自2010年至今有1条国内全高屏蔽门设备4985万以上供货业绩（需提供采购合同协议书及合同供货清单复印件）。 | 投标人自2010年至今没有国内全高屏蔽门设备供货4985万以上业绩（需提供采购合同协议书及合同供货清单复印件）。 |
| 5培训及售后服务 | 投标人提出质保期的服务内容和方式，并提供对买方人员的培训计划和内容及售后服务策划。 | 2 | 培训计划和内容详细及售后服务策划清晰适合并满足地铁运营需求。 | 培训计划和内容基本合理，有叙述但内容不够详尽、准确。 | 不满足招标文件要求 |
|  | 投标人在本地的售后服务机构 | 14 | 投标人在本地长期驻有本专业维保售后服务机构，并对本维保售后服务机构有组织架构及运行情况说明，且质保期内在本项目配备维保人员的数量多于40人（A、B标段要求40人，C标段要求30人）。已有本专业维保售后服务机构且维保人员在50人以上为100分，40至50人为75分。 |  | 投标人没有在本地长期驻有本专业维保售后服务机构，并无对本机构进行详细说明，或质保期内在本项目配备维保人员的数量少于40人（A、B标段要求40人，C标段要求30人）。 |

评委签名：

附表八

技术标详细审查评分表

| 投标单位 |  |  | 单位1 | 单位2 | 单位3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目和内容 | 权重% |  |  |  |
| 1方案设计 | 投标文件中有关整体设计方案应详细、完整，同时应提供既有或在建线路的运用情况及详细说明。 | 5 |  |  |  |
|  | 机械设计：说明屏蔽门门机梁、立柱、底部支承件、顶部装置的结构形式及受力分析，证明其符合结构强度及站台承载要求；以及检测门开/关状态行程开关的结构形式和工作原理； | 5 |  |  |  |
|  | 电气设计：提供控制系统配置方案，并详细描述方案的合理性。优先级控制方案，信号、综合监控接口设计方案，开关门电气控制说明及逻辑原理图，滑动门设计速度图，提交和速度图相对应动力学曲线；屏蔽门门体关门过程运动性能并提供与速度图相对应的动力学曲线、电气制动力获得的方案及电力拖动的方案。 | 5 |  |  |  |
|  | 电源设计：描述驱动电源UPS、控制电源UPS的配置方案，并提交每个车站用电负荷容量的计算； | 3 |  |  |  |
| 2专项方案 | 屏蔽门整体绝缘方案设计及建议；屏蔽门门体结构的现场安装调整及后期维护的便利性说明；布线方案设计：包含全高门门机梁布线方案； | 5 |  |  |  |
|  | 屏蔽门系统运行稳定性、安全可靠性证明 | 15 |  |  |  |
| 3主要零部件 | 控制系统主要部件（PEDC、PSL、DCU、接口模块、安全继电器、UPS）；驱动系统主要部件（电机、减速器和传动装置、导轨、皮带）； | 6 |  |  |  |
|  | 锁具机构（滑动门闸锁机构、应急门及端门锁机构）盖板、盖板支撑、玻璃、立柱包板、门机梁； | 6 |  |  |  |
|  | 核心设备（门控单元、中央接口盘）业绩； | 15 |  |  |  |
| 4项目管理 | 品保护方案 ②二级供货商的生产管理方案 ③投标人提供完整的项目管控体系说明，质量控制体系说明 ④玻璃自爆率控制方案 | 2 |  |  |  |
|  | 提供相关材料证明项目经理具有相关工程经验且有业主证明，并提交管理人员框架图 | 3 |  |  |  |
|  | 项目执行过程合理工期的规划和建议，提供详细的项目进度计划（说明各阶段的关键工期及控制要点） | 2 |  |  |  |
|  | 投标人的业绩 | 12 |  |  |  |
| 5培训及售后服务 | 投标人提出质保期的服务内容和方式，并提供对买方人员的培训计划和内容及售后服务策划。 | 2 |  |  |  |
|  | 投标人在本地的售后服务机构 | 14 |  |  |  |

评委签名：

附表八

价格标评分表

工程名称

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标参考价（PC）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(P=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

附表九

算术复核表

工程名称：                                           投标单位:                                           单位：元

| 编号 | 算术校核项目 | 修正前投标 报价A | 修正后投标 报价B | 修正率 r=¦A-B¦/A*100% | 经评审的最终投标报价 | 当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汇总项1] |  |  |  |  |  |
| 2 | [汇总项2] |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | [单位工程n] |  |  |  |  |  |
| ∑ | 投标总报价 |  |  |  |  | ∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn |

评委签名：					日期：

算术复核表

工程名称：

| 编号 | 投标人名称 | 原投标报价（A） | 算数复核后投标报价（B） | 误差率（r=¦A-B¦/A*100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：

第四部分  用户需求书

广州市轨道交通四号线南延段工程

屏蔽门系统采购（包安装）

用 户 需 求 书

目录

一、技术规格要求	51

1.1工程概况	51

1.2 工程范围	52

1.3基本设计原则	52

1.3.1基本要求	52

1.3.2环境条件	53

1.3.3运行强度	54

1.3.4主要技术参数	54

1.4 名词缩写和采用标准	56

1.4.1名词缩写	56

1.4.2采用标准	57

1.5 整机技术性能	59

1.5.1 噪音和振动标准	59

1.5.2 火灾安全	59

1.5.3  整体要求	60

1.6 系统构成	60

1.6.1门体结构	60

1.6.2驱动系统	74

1.6.3屏蔽门控制系统	75

1.6.4网络系统的组成	86

1.6.5供电电源	86

1.6.6站台橡胶踏板	92

1.6.7门槛绝缘隔离带技术要求	95

1.6.8橡胶软管灯带	95

1.6.9警示灯带	96

1.6.10 门头提示音装置	96

1.7.软件要求	96

1.7.1基本要求	96

1.7.2现场总线控制系统软件	97

1.7.3单元控制器综合自动化软件	98

1.7.4门控单元（DCU)综合自动化软件	98

1.7.5软件管理	98

1.8.与其他系统的接口	101

1.8.1与信号系统的接口	101

1.8.2与综合监控系统的接口	104

1.8.3与低压配电的接口	109

1.8.4与车站建筑的接口和界面	111

1.8.5与限界及轨道的接口及界面	112

1.8.6与绝缘层的接口及界面	112

1.9 系统设备基本要求	112

1.9.1产品的基本要求	112

1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求	116

1.10.1绝缘电阻	116

1.10.2绝缘强度	117

1.10.3抗干扰性能	117

1.11.可靠性、可维护性、可扩展性	117

1.11.1系统安全性	117

1.11.2可靠性要求	117

1.11.3可靠性措施	119

1.11.4可维护性	119

1.12.技术合作及工作经验	119

1.13.技术合作及国产化	120

1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容	120

1.15.优化方案	123

二．供货范围	123

2.1.主要设备材料表	123

2.2.随机附件清单	126

2.3.专用工具清单	127

三、项目进度计划	128

3.1工期计划	128

3.1.1总体工期要求	128

3.1.2关键工期要求	128

四、责任范围	128

4.1 投标人责任范围	128

4.2 项目管理机构/集成商责任范围	129

五、设备项目管理	132

5.1项目管理要求	132

5.2项目开展	135

5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1）	135

5.3.2产品批量生产阶段（阶段2）	139

5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（阶段3）	142

5.2.4随机附件交付阶段（阶段4）	150

5.2.5质保期管理阶段（阶段5）	150

5.3开通保障需求	158

5.3.1开通保障目标	158

5.3.2保障时间及保障分级	158

5.3.3投标人保障人员需求	158

5.4项目执行违约责任	159

六、BIM技术协助	160

6.1 BIM技术团队的要求	160

6.2 BIM硬、软件要求	161

6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容	161

6.4二维编码要求	163

七、技术资料及技术档案要求	167

7.1 概述	167

7.2 图纸	167

7.3 手册	168

7.4 技术文件	168

7.5 产品设计文件	168

7.6 检查文件	168

7.7 文件确认	168

7.8 图纸、手册和技术文件的数量	168

7.9 工程档案资料管理	169

7.10 技术文件资料需求	169

7.11 设计资料及图纸	170

7.12 维修性技术文件	170

7.13 试验大纲、试验报告及相应标准	171

7.14 资料提交时间和要求	171

八、培训	171

8.1服务承诺	171

8.2培训目的	171

8.3培训对象	171

8.4培训要求	171

8.5培训计划	172

8.6培训材料	172

8.7培训准备	173

8.8培训内容	173

8.9培训考核	173

8.10培训费用	174

九、招标附图	174

一、技术规格要求

1.1工程概况

四号线南延段为四号线一部分，位于其南端。线路起始于金洲，终止于南沙客运港，大致沿双山大道、金隆路、环市大道、海港大道和科技大道布设。线路长约12.6km，其中高架长度约0.295km，过渡段约0.051km，地下段12.254km；共设置6座车站，均为地下站，平均站间距约2.1km，最大站间距约2.923km，为资讯园站至南沙客运港站区间；最小站间距约为1.38km，为金隆站至广隆站区间；换乘站1座，为南沙客运港站，与规划十五号线换乘。设置停车场一处，位于金隆站附近。车辆编组初、近、远期均采用L型车4辆编组， 每节车厢每侧设3个车门，车站的每侧站台有12对滑动门与4辆编组的车辆相对应。配线图

屏蔽门门体设置型式表

| 序号 | 车站名称 | 车站型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金隆 | 地下二层岛式 | 2侧站台 |
| 2 | 广隆 | 地下三层岛式 | 2侧站台 |
| 3 | 大涌 | 地下二层岛式 | 2侧站台 |
| 4 | 塘坑 | 地下二层岛式 | 2侧站台 |
| 5 | 资讯园 | 地下二层岛式 | 2侧站台 |
| 6 | 南沙客运港 | 地下三层侧式 | 2侧站台 |

1.2 工程范围

本次招标包括四号线南延段工程共6座车站（全为地下车站）12侧站台安装屏蔽门，卖方负责该系统的门体设备、供电系统、驱动系统、控制系统、接地和绝缘、瞭望灯带、语音提示、站台橡胶踏板等全套设备和材料，并负责屏蔽门系统的深化设计、样机的制造及测试、系统设备、软件和材料提供、检测、设备运输、仓储保管、现场安装及安装调整/调试、土建预埋件整改（现状接受土建预埋件及孔洞状态）、各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收和和屏蔽门系统在买方接收后（以三权移交时间为准）至开通试运营之间的试运行时期以及正式开通后的24个月质保期和维护保养等所有工作和培训等各类技术服务以及本系统所需的随机的附件、工具（含专业工具）、备品备件等。

屏蔽门系统应设计并提供与综合监控系统、信号系统、低压配电系统等的接口，并实现其接口功能。其详细内容参见屏蔽门系统与其它系统的接口部分。

所有屏蔽门安装用的电缆、线槽、管线等材料的供货、安装、敷设、穿墙、孔洞防火封堵、与土建接口的收口供货均含在本次招标范围内。

1.3基本设计原则

1.3.1基本要求

- 屏蔽门在站台边缘的设置和外形尺寸不得侵入列车行驶动态包络线，屏蔽门门体结构最大变形量不得大于12mm，屏蔽门外轮廓线距轨道中心线15300+5mm，最终限界尺寸在设计联络阶段确定。招标人仅负责提供轨道控制基标点资料，投标人就此资料进行所有安装基准点的测量放线，测量精度满足国家规范的要求。具体的限界要求必须与限界专业的要求相一致。

- 屏蔽门设置在车站站台边的有效站台长度范围内,纵向组合总长度约67.64m（具体待车辆确定后再确定），以有效站台中心线为基准向两端对称布置。

- 全高封闭式屏蔽门站台边缘已预留150mm(深)×260mm(宽)的安装位置，并预留安装条件，站台顶板距轨道中心线1250mm位置已有结构顶梁，顶梁底距站台装修完成面完成面高3m，顶梁长69m，厚250mm，并已设安装预埋件。预埋件及预留安装孔见附图PB4N-03~04，预埋件由土建施工单位负责提供并预埋。在预埋过程中，投标人有责任对预埋工作进行现场技术指导和监督。屏蔽门安装完成后，站台预留孔洞应采用二次灌浆进行有效封堵。

- 初、近、远期车辆编组为4节编组，每节车箱的每侧设3个车门。屏蔽门的详细布置尺寸见总布置图PB4N-01。

- 屏蔽门安装高度应与站台顶梁结构连接，两端应与站台边墙连接，屏蔽门在站台公共区的布置形成一道连续密闭的屏障。

- 屏蔽门的所有部件均应能承受设计负荷（见1.3.4）。

- 屏蔽门的设计上应考虑安装、调节、拆卸简单方便，维修少。屏蔽门与车站结构的连接方式由投标人根据预留、预埋条件进行设计，并负责考虑土建施工可能超出要求的误差的调节设计，调节量为：x＝y＝z＝50mm（x为轨道中心线方向，y为垂直轨道中心线的水平方向，z为铅锤方向）。若土建结构误差大于屏蔽门调节范围，投标人须自行负责吸收土建误差及考虑相关费用。

- 端门单元包括活动门、固定门、顶箱、端门指示灯。各车站屏蔽门端门宽度按2500mm（含20mm间隙，该20mm间隙由屏蔽门设置可拆卸绝缘实体长条，在装修完工后拆除，然后填充绝缘胶）进行标准设计，屏蔽门供货商应核实现场情况后进行设备生产，确保设备能完全符合现场安装条件，端门单元活动门净开门宽度不小于1100mm，端门在安装后由装修专业从设备房砌墙至端门处，并预留20mm间隙，由屏蔽门供货商配合装修施工。屏蔽门端门顶部位置设有结构梁但没有设预埋件。端门顶箱内不安装电气设备，可设置有用于电缆布线的线槽，顶箱包括有前盖板和后盖板。

- 车站站台装修完成面设计有2‰的坡度，屏蔽门顶线、底线与站台装修完成面2‰的坡度应保持一致。

- 全高封闭式屏蔽门顶箱面板兼做车站导向牌（采用贴膜方式），导向内容、布置、颜色、风格由装修专业进行设计，屏蔽门供货商按装修专业要求完成图纸设计及负责贴膜。

- 全高封闭式屏蔽门系统气密性要求应满足屏蔽门关闭时漏风量在屏蔽门内外压差为300Pa的情况下，透过屏蔽门的风量不会产生明显的气流束及不能发出啸声。

1.3.2环境条件

|  | 轨道侧 |  | 站台侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 相对湿度 | 干球温度 | 相对湿度 |
| 屏蔽门 | 0-40C | ≤95% | 27±2C | ≤75% |
| 设备房 | 干球温度27±2C，相对湿度≤75% （正式运营后） |  |  |  |

以上环境未包括安装阶段的环境条件。施工现场环境较恶劣，相对湿度可达100%，投标人须自行考虑安装阶段设备及零部件的保护、防锈、防腐，以及自备安装和调试用的临时新电缆、经检验合格的配电箱。

投标人将考虑在施工前及施工过程中屏蔽门设备房及站台环境（参照轨道侧环境标准）对设备的影响，为已安装及正在调试的设备提供保护措施。

1.3.3运行强度

每天运行20小时，每90秒开/关门1次，每年365天连续运行。

1.3.4主要技术参数

- 屏蔽门主要结构参数

| 序号 | 名称 | 屏蔽门 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 单位 | 参数 |  |
| 1 | 滑动门 | 每侧站台 | 道 | 12（包括2道非标准门） | 24扇 |
| 2 | 固定门 | 每侧站台 | 道 | 20 |  |
| 3 | 应急门 | 每侧站台 | 道 | 2 | 6扇 |
| 4 | 端门 | 每侧站台 | 套 | 2 |  |
| 5 | 纵向组合总长度 | 每侧站台 | m | 约67.64 | 待车辆参数确定后再进一步确定 |
| 6 | 结构高度 | 所有单元 | mm | 3200 |  |
| 7 | 列车乘客门净开度 | 每个单元 | mm | 1400 |  |
| 8 | 滑动门标准净开度 | 每个单元 | mm | 2000 |  |
| 9 | 滑动门净高度 | 每个单元 | mm | 2150 |  |
| 10 | 端门净开度 | 每扇门 | mm | ≥1100 |  |
| 11 | 应急门净开度 |  | mm | ≥1100×2 |  |
| 12 | 端门活动门高度 |  | mm | 2150 |  |
| 13 | 在最不利组合载荷作用下门体两侧弹性变形量 | 单侧站台 | mm | ≤±12mm | 荷载组合按国家标准相关要求执行。 |

注：（1）第1道和第12道滑动门作为非标设计，在列车正常停车范围内，滑动门全开后不得侵入列车司机门，不应影响司机进出列车。

（2）第1道和第12道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

- 屏蔽门主要性能参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车停车精度 |  | mm | ±300 |  |
| 2 | 每扇门关门力 |  | N | ≤150 | 在门关至行程的1/3后测量 |
| 3 | 每扇滑动门解锁力 |  | N | ≤67 | 指解锁动作力 |
| 4 | 解锁后人工开启力 |  | N | ≤133 | 将门开启时的力 |
| 5 | 将门打开到门设计净开度过程中所需的力 |  | N | ≤67 | 打开过程中所需的力 |
| 6 | 每扇滑动门关门运动在最后行程100 mm范围时动能 |  | J | ≤1 |  |
| 7 | 每扇滑动门关门时最大动能 |  | J | ≤10 |  |
| 8 | 滑动门可探测最小障碍物 |  | mm | 5 | 硬物 |
| 9 | 噪音水平(站台侧) |  | dB | ≤70dB(A) |  |
| 10 | 开门行程完成时间 |  | S | 2.5±0.1 | 在2.5～3.5范围可调 |
| 11 | 关门行程完成时间 |  | S | 3.0±0.1 | 在3.0～4.0范围可调 |
| 12 | 一侧站台所有滑动门启/闭时间差 |  | S | ≤0.15 |  |
| 13 | PSC接受命令至屏蔽门动作时间 |  | S | ≤0.3 |  |
| 14 | 门已关信号反馈到PSC的时间 |  | S | ≤0.15 |  |
| 15 | 门体结构使用寿命 |  | 年 | ≥30 |  |
| 16 | 电源 | 380（1±10%）V，50±1Hz |  |  | 一级负荷 |
| 17 | 系统接地方式 | TN-S |  |  |  |
| 18 | 耐压水平 | 按IEC标准执行（针对屏蔽门系统内各电气设备单元）应能承受2kV，50Hz，一分钟的工频电压。 |  |  |  |

注：（1）投标人在标书中提交滑动门设计速度图（关门3.0秒完成速度图和开门2.5秒完成速度图）样机应进行运行速度图的实际测试。

（2）第1道和第12道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

（3）滑动门打开时运行阻力，除计入滑动门重力在运行导轨上的阻力外，还应计入水平荷载的影响，计算在上运行轨和下导向轨上产生的阻力。

（4）提交和速度图相对应动力学曲线（关门和开门动力学曲线）。

（5）动力学曲线上的负力应采用电气制动方式获取（投标人提供方案）。

（6）样机试验应进行带风负荷和不带风负荷两种情况动力学曲线测定和电机、减速器的温升测定。

- 温升

充电浮充电装置及各发热元器件，在额定负载下长期运行时，其各部位的温升均应不超过下表中的规定。

| 15 | 温升 | 整流管外壳 |  | 70K |  | 在额定负载下长期运行时的温升极限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 晶闸管外壳 |  | 55K |  |  |
|  |  | 电阻发热元件 |  | 25K | 距外表30mm外 |  |
|  |  | 与半导体器件的连接处 |  | 55K |  |  |
|  |  | 与半导体器件的连接的塑料绝缘线 |  | 25K |  |  |
|  |  | 整流变压器、电抗器B级绝缘绕组 |  | 80K |  |  |
|  |  | 铁芯表面温升 |  |  | 不损伤相接触的绝缘零件 |  |
|  |  | 母线连接处 | 铜与铜 | 50K |  |  |
|  |  |  | 铜搪锡-铜搪锡 | 60K |  |  |

- 屏蔽门载荷条件

| 序号 | 负载类型 | 屏蔽门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳负载 | ±900N/㎡（每年50万次） |
| 2 | 风荷载 | 全高封闭式屏蔽门：+1500Pa，-1800Pa(向轨道侧为“-”) |
| 3 | 乘客挤压力 | 站台侧1000N/m （结构无屈服变形） |
| 4 | 乘客冲击力 | 1500N（作用在1.125m高处,作用面积100×100mm，作用时间0.1s；结构无永久变形） |
| 5 | 地震作用 | 烈度7度（水平加速度0.25g，垂直加速度0.125g） |
| 6 | 振动水平 | BS7854第一级水平 |
| 7 | 测试负载 | 负载2及3的负载组合 |

1.4 名词缩写和采用标准

1.4.1名词缩写

PSD — 屏蔽门

EED — 应急门

ASD — 滑动门

FIX — 固定门

PED — 端门

DCU — 门控单元

PSC — 中央接口盘

PSL — 就地控制盘

PEDC —单元控制器

MMS — 主监视系统

LCB — 就地控制盒

LLS — 门锁定位置检测开关

LCS — 门关闭位置检测开关

DOI — 门状态指示灯

SIG — 信号系统

IBP — 综合备份盘

PTE — 手提电脑或便携式测试设备

UPS — 不间断电源

EMC — 电磁兼容性

RMS — 可靠性、可维修性、安全性

MCBF — 平均无故障周期

MTTR — 平均维修时间

MDT — 平均停机时间

1.4.2采用标准

屏蔽门系统设备的制造、试验和验收除应满足本用户需求书的要求外，还应符合如下标准：

- GB50157-2013《地铁设计规范》

- CJJ183-2012《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》

- CJ/T236-2006《城市轨道交通站台屏蔽门》

- GB50490-2009《城市轨道交通技术规范》

- JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》

- GB 15763.4-2009 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》

- IEEE802.3令牌总线控制层与物理层规范

- IEC870相关标准

- GB7251.1-2005《低压成套开关设备》

- JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》

- GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

- EMC标准

EN 50081－1《工业环境发射通用标准》

EN 50081－2《工业环境抗扰度通用标准》

EN 61000-4-2-2006《静电放电抗干扰性试验》

EN 61000-4-3-2006《射频电磁场辐射抗扰性试验》

EN 61000-4-4-2008《快速瞬变脉冲群抗扰性试验》

EN 61000-4-5-2008《电涌(冲击)抗扰性试验》

EN 61000-4-6-2008《射频场感应的传导骚扰的抗扰性试验》

EN 61000-4-8-2008《工频磁场抗扰性试验》

EN 61000-4-11-2008《电压突降、短时中断与电压渐变的抗扰性试验》

EN 55022-98《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

- GB/T15969.1~5、7、8《可编程序控制器》

- CJJ 96-2003《地铁限界标准》

- GB/T 699-99《优质碳素结构钢》

- GB/T 700-2006《碳素结构钢》

- GB/T 1220-2007《不锈钢棒》

- GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

- GB/T 2828.1-2003《计数检验抽样程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》

- GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》

- GB/T 3280-2008《不锈钢冷轧钢板和钢带》

- GB/T 4171-2008《耐候结构钢》

- GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》

- GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材  第一部分：基材》

- GB/T 5237.2-2008《铝合金建筑型材  第二部分：阳极氧化、着色型材》

- GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材  第四部分：粉沫喷涂型材》

- GB/T 5237.5-2008《铝合金建筑型材  第五部分：氟碳漆喷涂型材》

- GB 5294-2001《职业照射个人监测规范 外照射监测》

- GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》

- GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

- GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》

- GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》

- GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

- GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》

- GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

- GB/T 30013-2013《城市轨道交通试运营基本条件》

其它标准参照相关国标及国际标准。安装验收参照相关标准，投标人提供标准经招标人确认。

当两个标准有不一致时，按最高标准执行。

所有标准版本采用合同生效日起的最新版本。

1.5 整机技术性能

1.5.1 噪音和振动标准

- 屏蔽门在操作中应保持平稳，不应有不正常运行产生的噪音。

    - 驱动装置和其他旋转设备安装应有减振措施。

- 门运行中的噪音标准

噪音标准的设计目标值是指投标人设计计算基础，屏蔽门的站台侧测试目标值如下：离开屏蔽门门体1.0m、高度1.5m处，屏蔽门顶箱盖板关闭，屏蔽门在运行中测试：噪音目标值 ≤70 dB（A）声级计采用A级计权，快档。

- 振动

屏蔽门所有安装都应遵守BS7845-1机械振动标准。所有屏蔽门的设备及部件安装采用减振装置和连接，以保证屏蔽门运行平稳；需要固定及连接的部件需有防松设计。在投标书中提供具体方案，并能方便运营维护。

1.5.2 火灾安全

- 屏蔽门应具有安全、节能的功能，但不作防火设备或火灾隔离设备用。

    - 屏蔽门系统中所有材料不应采用易燃、易爆材料。

- 屏蔽门门体中的所有辅材（粘结剂、两扇活动门间的橡胶、密封毛刷、绝缘材料、垫圈、底漆、塑料、膜等非金属材料）应为不爆炸、不放射有毒气体、低烟、低热量的难燃材料，其中绝缘材料、密封材料应采用无卤、低烟的阻燃材料。应按GB/T2406.2-2009来检测氧指数指标的要求；按GB8624-2006检测非金属材料的燃烧性能指标；这些材料的烟密度按GB/T8627-2007进行检测，检测结果必须不低于国家难燃材料B1级要求。

    - 驱动装置如果采用齿形皮带应为阻燃材料，具有O级火蔓延表面，烟气释放量A0＜0.02m3/g；如采用螺纹传动，其用于维护保养的油应该环保、不散发刺激性气味。

    - 电线、电缆为阻燃（IEC332-3），低烟（IEC1034-2），无卤（IEC745-2），耐火（IEC331）等级不低于B类。

    - 润滑油和油脂

润滑油和油脂和其它密封件，表面处理材料应互不溶化，以保证PSD表面美观和设计性能。

润滑油应选用防火类型，闪点温度大于180℃，按IP36标准检测；燃点温度大于450℃，按ASTMD-2155标准检测，应提供润滑油的类型、牌号，主要性能指标，并说明所执行的产品标准。对于螺旋副传动的系统，应采用脂润滑，应说明润滑脂的种类，牌号以及添加方法和周期。

*1.5.3  整体要求

- 由于区间隧道的风压不是恒定值，因此实际运营过程中，风压作用在屏蔽门滑动门的力亦是变化的，在相关条件不变的情况下（如动能、关门力等参数），投标人应详细计算风压在0~600Pa变化范围之内，滑动门仍应能保证正常开/关门及门关闭且锁紧，不应出现门无法关闭而影响运营的情况。投标文件中应提交详细对应的解决方案及相应的计算公式和计算过程；且投标人应提交详细的测试方案和计划。

1.6 系统构成

屏蔽门系统由机械和电气两部份构成，机械部份包括门体结构和门机传动系统，电气部份包括供电和控制系统。

屏蔽门的所有设备应采用经过工程验证的成熟产品，其运行可靠、性能先进、结构简单、维修方便、质量稳定、外形美观，并且重要部件均经过2年以上实际地铁运营考验。此外，系统的硬件和软件应充分考虑其可靠性、可维修性和可扩展性，并具备故障诊断、在线修改等功能，同时遵循模块化设计的原则。

1.6.1门体结构

门体结构由承重结构、门槛、顶箱、滑动门、固定门、应急门和端门组成，门框外露部分采用不锈钢（304L）材料。门体结构应以每道滑动门为一单元进行划分，在每单元滑动门门楣上应有门编号标识每个门单元，每侧站台屏蔽门的单元数为12个单元，门单元原则上以列车进站端开始标记，依次为“1，2，3，4……12”，端门单元不作标识，标识形式和位置在设计联络中确定。考虑到屏蔽门门体与列车门之间的间隙可能出现夹人事故的发生，投标人应考虑防夹人的措施。防夹人措施是指防止乘客进出列车时停留在关闭状态下的列车门与屏蔽门之间的措施，至少要求在滑动门底部的位置设置倾斜的防站人三角板，三角板的设置不能超出限界要求，具体设置方案在设计联络中确定。投标方可根据各自的产品提出更优化的建议方案。

##### 1)承重结构

承重结构都应能承受屏蔽门的重力荷载以及列车行驶活塞风与环控系统风机风压共同作用形成的正向+1500Pa，负向-1800Pa的水平荷载压力、乘客挤压力和震动等外界负荷。

下部支承及上部连接部件应保证屏蔽门门体结构与土建结构的连接固定，应包含屏蔽门安装所需的所有连接件和紧固件，承重结构的紧固件必须有防松设计。承重结构必须采用机械性能不低于Q235A的钢结构，结构零件表面处理良好，热浸镀锌厚度不小于70μm，使用寿命不小于30年。

承重结构应安装调节方便，上部连接件与站台顶梁间、底部支承结构与车站站台板间的设计须满足工程安装的需要，上下两处均可实现三维调节，调节幅度满足：X（平行于轨道）、Y（垂直于轨道）、Z（垂直于站台面）方向均不小于±50mm，承重结构必须采用机械性能不低于Q235A的钢结构，结构零件表面防腐处理应保证使用寿命30年。

门梁、立柱采用Q235A型钢、采用热浸锌表面处理，锌层厚度不小于70μm。对于影响外观的可见部分（包括轨道侧）必须加发纹不锈钢（304L）包板,应满足30年设计寿命要求。投标人须在投标书中说明以上结构所用材料材质，结构形式和安装方式。

所有优质碳素钢、普通碳素钢件应采用表面加工后热浸镀锌处理，镀层厚度不小于70μm；高强度螺栓采用达克罗防腐处理，其他连接螺栓应采用不锈钢螺栓。

顶箱与站台顶梁（土建梁）的结合，底部与站台板间的结合，以及端门与设备房外墙及纵向屏蔽门的结合均采用绝缘安装，使整列屏蔽门整体对地绝缘，绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求，绝缘材料在地铁环境下的使用寿命不小于30年。应有保护底部绝缘件的措施，以防止施工和运行过程中的水及灰尘破坏绝缘效果；下部绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

对于立柱包板、门框等外露的，乘客可触摸到的金属构件均应在外表面进行绝缘处理，绝缘处理后的绝缘值应不小于0.5MΩ（采用500V兆欧表测量）。投标人须提供绝缘处理材料材质，绝缘测试报告及寿命等相关参数资料。投标人在投标文件中提供绝缘方案，最终方案在设计联络阶段由招标人确认。

##### 2)门槛

门槛包括底部支承座、与站台板连接的紧固螺栓、垫片、绝缘件以及踏步板。

门槛的设计需配合固定门、应急门、端门和滑动门及门槛底座的安装，所有预留孔位需在工厂加工完好后运输至工地。固定门门槛至少承受固定门自身重量的垂直荷载，同时能够承受乘客荷载（按150kg，即2人计）；应急门门槛、滑动门门槛承受乘客荷载（按300kg，即4人计），在以上荷载情况下，门槛不得发生非弹性变形且弹性变形量不超过2mm。

滑动门门槛结构中有滑动导槽，与滑动门配合应滑动自如，导槽应便于清扫，不藏杂物与灰尘。门槛与滑动门导靴之间磨擦系数不能超过0.2，相对运动时不能有明显的磨擦噪声。投标人必须在投标书中提供门槛与导靴材料之间的磨擦系数、导槽和导靴材质及寿命的证明材料。

滑动门、应急门、固定门门槛应采用铝合金门槛结构，外包厚度不小于2mm的不锈钢（304L）的门槛形式，门槛踏步面的不锈钢表面采用蚀刻工艺做防滑处理，满足耐磨、防滑、美观、安装拆卸方便等要求,在工程实施中需提供材质检测合格报告。

门槛与站台的安装应采用绝缘安装，屏蔽门门体结构对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求（在屏蔽门系统安装好后，独立于其它系统外的情况下用500V兆欧表测试）；应有保护底部绝缘件的措施，以防止运营过程中的水及灰尘破坏绝缘效果。绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

站台预留孔处底部支撑座安装所用垫片应采用性能不低于Q235A的镀锌钢材，每个垫片规格不小于300mm×150mm×10mm，垫片在各工况下应有足够的强度和刚度，不应弯曲变形。

门槛以每个门单元对应的长度为一段，滑动门、应急门、固定门、端门下均设置门槛。门槛上与立柱及固定门相配合的孔位在工厂内应预留好，不得在现场进行配钻。为保证外观，门槛接缝位于固定门中间区域，且固定门边与门槛边线对齐。

门槛表面应进行绝缘处理，绝缘处理后的绝缘值应不小于0.5MΩ（采用500V兆欧表测量）。投标人须提供绝缘处理材料材质，绝缘测试报告及寿命等相关参数资料。投标人在投标文件中提供绝缘方案，最终方案在设计联络阶段由招标人确认。

##### *3)顶箱

屏蔽门系统需设计门体顶箱，并满足以下要求。

- 顶箱安装轨道侧不得侵入列车限界，不应影响列车行车安全，顶箱横截面的宽度尺寸不得大于350mm。

- 顶箱内设置有门单元的驱动机构、门锁装置、门控单元(DCU)、配电端子箱、导轨、线槽、滑轮拖板组及门机梁等部件。顶箱对上述部件起密封保护作用，顶箱的结构设计及前后盖板应能承受正/负向风压荷载并保证密封,顶箱盖板应采用阻燃密封材料密封完好，顶箱盖板缝隙内部不能发出风的哨声和怪声，并便于安装调试和维护检修。投标人须在标书中说明顶箱与顶箱盖板间的密封方案。

- 门机上的运行导轨应耐磨并设计科学，应水平固定在顶箱结构上，各种水平荷载不应对门机梁带来水平方向的变形；门机梁上的各种电气元件及机械部件应合理固定，在列车运行和滑动门工作时顶箱不应产生震动引起的噪音。

- 每道滑动门顶箱活动盖板上设置一套门状态指示灯。门状态指示灯样式待设计联络时确定。

- 屏蔽门顶箱上设置照明导向灯带，屏蔽门结构必须考虑导向灯带的安装方式，灯带结构必须有防尘功能。导向照明灯带沿站台边缘屏蔽门顶箱全长布置，端门顶箱上不设灯带。

- 顶箱的前盖板兼作车站导向指示牌，顶箱前盖板上的导向内容采用贴膜方式。顶箱盖板上的分缝不得大于25mm，分隔尺寸合理且便于维修，原则上不得大于下方对应的每道滑动门及固定门尺寸，具体方案须提交业主确定。顶箱与车站其它建筑的结合要采用绝缘、密封安装，应满足灯光检查不透光要求。绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

- 顶箱前盖板均应采用厚度不小于4mm铝合金或厚度不小于2.5mm发纹不锈钢（不锈钢材质为304L）。顶箱后盖板应采用厚度不小于2.5mm发纹不锈钢（不锈钢材质为304L）。顶箱前盖板表面平整，须在灯光下无阴影。顶箱盖板的设计应强度足够，前盖板打开固定后，不能出现因其重力而产生的挠度变形。

- 顶箱前盖板应伸入吊顶上方不小于200mm，前盖板上部与站台顶梁间应设置有挡水板结构和密封毛刷，保证灰尘和凝露水不会从上方掉落至门机内；顶箱前固定面板与活动面板之间应采用毛刷密封，同时活动面板内侧应采用密封橡胶条，顶箱关闭时周边通过密封胶条及尼龙毛刷密封，形成了一个完整的密封体系。

- 顶箱前盖板活动板上应配锁，且不破坏外形设计。前盖板与顶箱的固定应合理，在锁定后不能由于风压作用下而松动。顶箱盖板在解锁后应能自动打开至最大开度位置，有不小于70°开度并设置自动伸缩的支撑装置，支撑装置应牢固、可靠。

- 顶箱后盖板应固定牢靠，后盖板与顶梁间应采用绝缘难燃橡胶条密封，胶条与顶梁间应采用膨胀螺栓固定，卖家应提交详细的后盖板密封、固定方案。

- 顶箱前盖板的上、下盖板应同等电位。

- 顶箱上应标注有门单元编号的标识，标识应美观大方、易于识别、并在屏蔽门寿命期内不磨损或脱落。具体位置设计联络时确定。

- 投标人应考虑顶箱前固定盖板与周边建筑和活动盖板的绝缘问题，具体绝缘方案在设计联络确定，投标人报价应包含这部分内容。

##### 4）顶箱照明灯带

- 在屏蔽门顶箱站台侧设置通长的照明灯带，照明灯带外观应与顶箱协调一致，美观大方，安装平直。采用LED节能灯具，灯带设计时应避免灯光直射乘客眼睛。

- 灯具本身自带功率因素补偿,功率因数不小于0.9。

- 照明灯带的回路设计应考虑屏蔽门系统接轨及设备房内设备接地的电气分隔要求，在照明回路中设置隔离变压器。

- 照明灯罩应起到防尘的作用，并拆卸、维修方便。

- LED灯的要求如下：

- 灯具须通过CE或UL或3C认证。

- 灯具初始发光效率≥75lm/W；初始色温：5000±300K，色容差≤10，选用宽配光曲线。

- 灯具电流总谐波含量≤10%，功率因数≥0.95。

- 灯具应有抑制浪涌侵入的能力，电压保护水平应不低于4kV（线-地）和2kV(线-线)。

- 工频磁场抗扰度符合GB/T17626.8。按照GB/T17626.8的规定，能满足磁场强度为3A/m及以上的抗扰度要求。

- 电压波动和闪烁符合GB17625.2。在GB17625规定的试验条件下，短期闪烁指示值不大于1.0；长期闪烁指示值不大于0.65；相对稳态电压变化不超过3%；最大相对电压变化不超过4%；在电压变化期间相对电压变化特性值超过3%的时间不大于200ms。

- 各投标人在投标书中应提供灯具型号、规格、灯带布置方案及效果图。

##### 5)滑动门（ASD）

- 每侧站台边缘均设有12道（24扇）滑动门单元，其中22个门单元全开后所形成的通道规格不小于2000mm(宽)×2150mm(高)，第1及第12道滑动门单元全开后的通道不小于1555mm(宽)×2150mm(高)，所有滑动门在打开/关闭状态时均不允许超出屏蔽门的总长度。

- 滑动门关闭时可作为车站站台公共区与隧道区域的屏障；打开时，为乘客提供上、下列车的通道；也可作为在车站隧道区域发生火灾或故障时乘客的疏散通道。滑动门玻璃边缘应有装饰性边框，边框应设有彩釉边，用以遮挡门框结构。投标人应考虑门体上防撞标识图案变化，不增加工程费用。具体形式在设计联络阶段确定。

- 滑动门应与门体其它部分结构保持等电位连接。

- 滑动门关门受阻时，门操作机构应能感觉到有障碍物存在并释放关门力，关门过程中遇到障碍物关门力马上释放，门停顿3s（0-10秒范围内可调）后再重关门，重复关门三次（1~5次可调）门仍不能关闭，滑动门全开等待处理，并对故障进行报警。

- 滑动门(ASD)在轨道侧设有手动解锁装置，如电源或控制系统故障等情况门不能自动打开时，乘客可从轨道侧手动开门。手动开门把手造型应美观，并不超出门框范围，把手旁应设简单醒目的操作标示。

- 每扇滑动门玻璃边缘应有装饰性边框图案，用以遮挡门框结构。滑动门玻璃中间需有可开启的防撞标识图案，所有图案采用丝网印刷工艺。工程实施时图案的变化及着色的变化不增加任何费用。投标人需提供方案由招标人确认。

- 门体在最不利（在最大负向风压、人体挤压力叠加作用下）的荷载作用下，其任何一点的变形量不得大于12mm。

- 关门力

关门力是指滑动门关门运动行程超过三分之一的范围，门运动在匀速阶段，给门施加一反作用力，电机不断电，门运动速度为0时测得的力，关门力不能大于150N。电机必须有足够拖动力来实现两扇滑动门在地铁环境内的开/关门过程。

- 门运动的动能

- 滑动门(ASD)关门过程中，在最后100mm的行程中动能不应超过1J/扇门。

- 滑动门(ASD)在行程中的最大动能不能超过10J/扇门。

- 障碍物探测：

- 探测装置应能探测到最小的障碍物5mm（厚度）×40mm（宽度）的钢板。

- 障碍物探测试验，5mm宽度放置在滑动门行程直线上，40mm长度放置与行程直线垂直位置。

- 滑动门在关门过程中，如遇到类似以上障碍物且阻力≥150N时，将停止关门，停止3秒（可调）后再进行重关门，如果重关门进行3次后还没有完成关门过程，滑动门将处于全开状态。

- 从轨道侧手动打开滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)所需要的力：

手动解锁所需要的力≤67N

手动将门打开所需力的最大值≤133N

将门打开到门全开过程中所需的力≤67N

- 滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)的钥匙孔的设置应有防止无关人员损坏的措施，并标识开启方向，锁与钥匙采用普通的设计，车站有关工作人员使用1条钥匙可以打开本站每个滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)、顶箱。投标人提供钥匙数量暂定：总数125条（具体数量设计联络阶段确定）。

滑动门应能满足屏蔽门系统可实现系统级控制、站台级控制和手动操作三级控制方式。三种控制方式中以手动操作优先级最高，系统级最低。除此之外，还可实现车控室IBP盘控制屏蔽门紧急开门功能。启动IBP盘控制模式时，系统级控制和站台级控制均失效。

系统级控制是由信号系统对整侧站台屏蔽门的开/关进行控制，站台级控制由驾驶员或站务人员在站台就地控制盘（PSL）上进行整侧站台屏蔽门的开/关操作，手动操作由站台人员在站台侧用钥匙或乘客在轨道侧用开门把手进行单道滑动门的操作。站台火灾时，为配合排烟模式，在车站控制室IBP盘上进行对应侧首、尾各两道站台屏蔽门的开/关操作（具体要求在设计联络阶段确定）。

每扇滑动门在轨道侧应设有开门把手，当系统级控制和站台级控制失败时，乘客可从轨道侧用开门把手将门打开；滑动门在站台侧设钥匙孔，站台工作人员可用钥匙进行手动操作。开门把手设有明显的指示标识，具体形式由投标人提供方案招标人确认。

- 滑动门的安全装置

- 滑动门每扇门都设有锁紧装置。滑动门关闭后该锁紧装置可防止外力作用将门打开。滑动门自动开启时，锁紧装置能自动释放；手动开门时，采用开门把手或钥匙使锁紧装置释放。锁紧装置正常运行时可自动解锁，该锁应与手动开门把手钥匙联动，故障情况时可进行手动解锁；滑动门(ASD)关门、锁紧、解锁、开门均有状态信号反馈到门控单元(DCU)，门已开、已锁闭状态信号反馈到PSC。投标人在投标文件中提供锁紧装置原理图。

- 滑动门应有障碍物探测装置，探测障碍物厚度≥5mm。滑动门与顶箱间，滑动门与立柱装饰板间应设计防止夹伤乘客手指等措施，滑动门与固定门间应有密封，但此不能影响滑动门在风压作用下打开及关闭。

- 滑动门在关门过程中顶箱门头指示灯同步闪烁，具体在设计联络确定。

- 为满足《地铁设计规范》限界的要求，屏蔽门和列车门之间存在空隙，滑动门底部应设计有斜面防站人结构，在满足限界的前提下，避免乘客夹在屏蔽门和列车门之间。投标人应根据附图PB4N-02的限界要求，提供详细产品设计方案，在上述要求外，投标人还应提供对屏蔽门滑动门与车门间隙进行乘客及物体探测的相关建议方案。

- 每个屏蔽门单元须有用于维修操作用的就地控制开关，维修时将该道门转换为就地操作位置，在检修状态时，用来控制两扇滑动门打开/关闭；此就地控制开关安装在顶箱内，供维修人员使用。

- 投标人应提供门导轮的材料分析说明，保证使用寿命不小于10年。

##### 6)固定门（FIX）

固定门放置在滑动门与滑动门之间、滑动门与端门之间，在站台公共区与隧道区域之间起屏蔽作用。固定门是车站与区间隧道隔离和密封的屏障。

固定门玻璃边缘的装饰性边框图案，用以遮挡门框结构。固定门玻璃设计防撞标识警示，防撞标识及门玻璃周边的装饰性图案采用丝网印刷工艺印制。

固定门由门框及单层钢化玻璃构成，固定门与结构立柱间的固定方式应方便更换。须考虑固定门玻璃被破坏后的门体更换方案在30分钟内完成。

固定门应可靠地与顶箱、底部门槛固定连接，在设计荷载作用下其变形量不得大于12mm。

##### 7)应急门（EED）

应急门共包括：应急门门体、应急门门锁、解锁机构、闭门器或地弹簧、行程开关、开关状态反馈机构以及门状态指示灯。门体上下均要有行程开关，能确保应急门可靠关闭。

- 正常运营状态，应急门应保证关闭并锁紧，作为站台公共区与隧道区间的屏障；当列车进站无法对准滑动门时可作为乘客应急疏散通道。

- 应急门上设门锁装置，站台工作人员可在站台用钥匙开门，钥匙同时兼做开门把手，轨道侧设有开门推杆，推杆与门锁联动，乘客在轨道侧推压开门推杆将门打开，应急门向站台侧旋转90°平开,能定位保持在90°开度，不应自动复位，开关门时，除密封件外不允许门扇其它部件与站台地面摩擦。

- 开门推杆应有颜色区别，并设有明显的指示标识：用中文“推压”及英文“PUSH”字样，并用箭头指示。具体形式在样机阶段确认。

- 应急门的门锁装置应设计合理并采用标准件，且应满足10000次试验无故障的要求，门锁在锁定位应设计有限位块，以防止出现锁不住或过锁的现象。锁孔位应有标记标识锁定状态及未锁定状态，锁定及开锁状态钥匙行程不超过180°。

- 应急门（EED）门锁闭信号和解锁状态信号应反馈到中央接口盘（PSC）。

- 每扇应急门（EED）应设置一个门状态指示灯，由其紧邻的DCU对其常亮及常灭状态进行监视，并应具备独立旁路功能，应急门解锁后指示灯应常亮。

- 应急门需适应地铁车站的负载要求，其门锁应可靠锁定。在设计负载的作用下，应急门不能自动打开。

- 应急门上所采用的定位器应采用市场上成熟的、可靠的标准产品，以避免非标设计所带来的新问题。

- 其它要求与固定门一致。

- 应急门安装位置暂按附图PB4N-01进行设置，应急门设置位置应保证门打开时，在站台上能有足够通道给乘客疏散，具体位置将结合车站建筑布置确定。

##### 8)端门（PED）

- 屏蔽门端门单元是隔离站台公共区与设备区之间的设施，包括端门单元承重结构、顶箱、端门活动门、固定门板、端门的门锁及解锁机构、门槛及底部安装件、密封绝缘、端门指示灯、定位器等部件，端门单元应整体与站台边缘屏蔽门绝缘。

- 端门活动门的净开度不小于1100mm，向站台侧旋转900全开，应设置定位器。端门单元按标准的宽度2500mm设计（含与外墙接口处的钢结构立柱宽度300mm及20mm间隙），该20mm间隙由屏蔽门设置可拆卸绝缘实体长条，待端门安装后，再由装修从设备房外墙砌砖至端门后，屏蔽门拆除绝缘实体长条，然后填充绝缘胶；如存在设备房外墙与站台边的距离小于2500mm，则端门固定门规格应根据车站的具体情况确定。

- 端门单元位置的顶部和底部没有预埋件，支撑件的设计、门槛的固定方式等由投标人根据自身的方案自行设计，并提供设计方案。投标方案必须满足上述要求。

- 端门是列车在区间隧道火灾或故障时的乘客疏散通道，也是车站人员进出隧道的通道；正常运营状态，端门保证关闭并锁紧，且不能由于风压而导致端门解锁打开，造成设备和人员损害。端门应能承受水平荷载，其变形量不得大于12mm。端门上设门锁装置，乘客可从轨道侧推压门锁推杆开门，站台人员可用钥匙从站台侧打开，钥匙兼做开门把手。端门打开后能自动复位至关闭，需设限位装置，保证端门活动门不能向设备区侧运动而受损坏。开门推杆设有明显的指示标识：用中文“推压”及英文“PUSH”字样，并用箭头指示。具体形式在样机阶段由投标人提供方案招标人确认。端门向站台侧旋转90°平开，开关门时，除密封件外不允许门扇其它部件与站台地面摩擦。端门状态信息应送到PSC，再由PSC上传至车控室，由综合监控系统的终端显示设备显示。

- 端门活动门的门锁装置应设计合理并采用标准件，且应满足10000次试验无故障的要求，门锁在锁定位应设计有限位块，以防止出现锁不住或过锁的现象。锁孔位应有标记标识锁定状态及未锁定状态，锁定及开锁状态钥匙行程不超过180度。

- 端门活动门上所采用的闭门器的选用建议参考多玛ITS96系列、松下CY系列、GMT隐藏式1500系列等同等当次产品的性能。

- 端门活动门应设置状态指示灯，活动门解锁后指示灯亮，但端门单元的电气回路不纳入屏蔽门系统的电气联锁安全回路中。当端门开启时间超过2分钟（可调）时应报警，此时端门顶箱上的指示灯闪烁。

- 端门活动门应在公共区方向有方便打开的设置。

- 端门与正线可实现绝缘隔离，在设计联络阶段及样机阶段进行图纸及生产重点审查，在安装阶段对施工工序做重点审查。

##### *9)玻璃

固定门、滑动门、应急门、端门采用单层超白浮法钢化玻璃（采用浮法工艺生产的，成分中三氧化二铁含量不大于0.015%，具有高可见光透射比的平板玻璃），且必须是安全玻璃，必须承诺全线总的自爆率不得超过0.5‰。

外观质量符合下表要求，尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、弯曲度和外观质量检验按GB 11614中规定的方法进行。

| 缺陷种类 | 质 量 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 点状缺陷a | 尺寸（L），单位为毫米 | 允许个数限度 |
|  | 0.3≤L≤0.5 | 1×S |
|  | 0.5<L≤1.0 | 0.2×S |
|  | L＞1.0 | 0 |
| 点状缺陷密集度 | 尺寸≥0.3mm的点状缺陷最小间距不小于300mm； 直径100mm圆内尺寸≥0.1mm的点状缺陷不超过3个。 |  |
| 线道 | 不允许 |  |
| 裂纹 | 不允许 |  |
| 划伤 | 允许范围 | 允许条数限度 |
|  | 宽≤0.1mm,长≤30mm | 2×S |
| 光学变形 | 公称厚度 | 入射角 |
|  | 2mm | ≥50° |
|  | 3mm | ≥55° |
|  | 4mm～12mm | ≥60° |
|  | ≥15mm | ≥55° |
| 断面缺陷 | 公称厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度；8mm以上时，不超过8mm。 |  |
| 注: S是以平方米为单位的玻璃板面积数值，按GB/T 8170修约，保留小数点后两位。点状缺陷的允许个数限度及划伤的允许条数限度为各系数与S相乘所得的数值，按GB/T 8170修约至整数。 |  |  |
| a点状缺陷中不允许有光畸变点。 |  |  |

经钢化后进行试验，应无虹彩（浮法玻璃经过热弯或钢化后，玻璃下表面（成形时与锡液接触的表面）呈现光干涉色）。

在满足自爆率的前提下，还需根据GB15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》的相关测试要求对供货产品进行测试。

所有门玻璃均应满足设计负荷要求，滑动门、应急门、端门门玻璃厚度≥8mm,固定门玻璃厚度≥12mm,请投标人针对既定的玻璃规格提出计算分析资料，资料中须如实反映单层钢化玻璃在负载下的实际应力及许用应力等参数，提出玻璃使用情况建议。并提出1扇门玻璃更换方法和所需时间，并需提交采用玻璃的环保证明和样品，在设计联络阶段由招标人确认。

投标人提供玻璃与门框粘结材料、密封胶材料牌号、参数、粘结材料厚度和密封缝的宽度。并在标书中提供玻璃粘结强度及使用寿命试验报告和材质分析报告。在最大的负荷条件下，单层钢化玻璃不应破碎或产生永久变形。在运输及安装过程中，玻璃表面应做良好的贴膜保护。

投标人提供玻璃的自爆率及如何在结构上、工艺上考虑并控制玻璃自爆方法。

所有玻璃必须设置有丝网印刷的防撞标识，具体形式在设计联络阶段确定。

玻璃的撞击性能试验应选用门体结构中最大的一块门板作为试件，按照BS6206标准有关条款规定进行撞击试验，并满足A级要求。

##### 10）门密封

门密封件分为动密封及静密封件，静密封件应用在门扇、固定门、顶箱上，门密封件的压缩范围应足以抵消门框的挠度、制造公差；动密封件用在所有类型门的运动件与固定件之间，密封件与门体间的磨擦力不应影响滑动门正常按要求开/关的功能。所有密封件应便于调节、更换，使用寿命不小于5年。

门体上所有的密封胶条均应可靠地固定或粘结在门体上。固定门体、滑动门、应急门、端门玻璃与门框间用密封胶条密封，固定门与门槛间的缝隙用密封胶条填充，应急门与门槛间、滑动门与固定门间的缝隙用密实毛刷密封。

门体密封性能指标为：

①密封件的安装应使门各条缝隙不透光线。

②屏蔽门内外压差为300Pa压力的情况下，不能因活塞风而引起气流束、哨声或怪声。

由投标人提出屏蔽门各部位的详细密封方案和漏风量测试方法，并提供各部分设计的详细大样图和材料特性参数。

##### *11)门体绝缘

投标人应对屏蔽门作绝缘设计及施工。屏蔽门底部与站台板间的结合，屏蔽门顶部与站台顶梁的结合，以及端门与设备房外墙的结合均采用绝缘安装，使整列屏蔽门整体对地绝缘。采用的绝缘装置应满足屏蔽门与站台土建结构的电气隔离，绝缘件厚度不小于20mm，采用间隔绝缘情况，间隙距离不小于25mm，屏蔽门底部绝缘应采用绝缘装置将下部支撑组件进行绝缘，使门槛的金属部件与土建结构绝缘；屏蔽门门槛侧面采用L型绝缘件与站台地板进行绝缘；屏蔽门顶部，采用绝缘装置实现屏蔽门设备与顶部土建结构绝缘。屏蔽门端门门体与其他门体应作电气隔离处理，便于排除绝缘故障，方便拆卸隔离。

在正常大气压试验条件下，在屏蔽门系统安装好后，独立于其它系统外的情况下用500V兆欧表测试，站台上屏蔽门所有设备对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求。

绝缘材料在地铁环境下的使用寿命不小于30年。应有保护底部绝缘件的措施，以防止施工和运行过程中的水及灰尘破坏绝缘效果；下部绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明保护底部绝缘件的措施、绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

##### *12)等电位连接

屏蔽门与列车之间存在电位差。为确保乘客和工作人员的安全，投标人应在屏蔽门与车辆之间设计及安装等电位装置，采用不小于95mm²电缆与钢轨相互连接消除电位差。整个屏蔽门门体应保持等电位连接：通过等电位铜排以及等电位导线将屏蔽门的各金属部件相连，满足单侧站台屏蔽门整体电阻值不应大于0.4Ω要求

投标人应考虑等电位连接方式，保证一侧站台的屏蔽门等电位连接可靠，避免因导体接触不良而造成电位差。在车站站台有限长度范围内，应采用均布（多点）的等电位铜排与钢轨的汇流排相连，保证门体与车体电位相等，确保人身安全。投标人应提供接地方案，包括铜排截面积及长度。等电位连接方式应符合下图要求。（投标文件中应提供等电位连接方案，最终方案在设计联络由招标人确认）。

##### 13)防腐

所有金属(不锈钢、铝合金除外)制成的组焊件、零部件、预埋件均应采用热浸镀锌处理，锌层厚度不小于70μm。

对于暴露于外界的铝合金材料的零部件，必须经阳极氧化表面处理后再进行氟碳喷涂，喷涂层数三层，涂层厚度不小于35um。氟碳喷涂颜色待样机阶段由招标人确定。

##### 14) 门体制作

- 屏蔽门的滑动门、固定门、应急门、端门单元的门扇及其配件均应能够承受列车活塞风压+1500N/m²、-1800N/m²的荷载作用，并在此情况下能正常工作，在风载荷-1800N/m²、乘客挤压力1000N/m和冲击力1500N叠加的情况下门体不发生永久变形。

- 门框装饰材料采用不低于00Cr18Ni10（304L）150#发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm，使用寿命不少于30年。门扇玻璃采用单层钢化安全玻璃，钢化玻璃需进行均质处理。

- 两扇滑动门结合处采用橡胶硬度合适的密封材料，橡胶硬度应根据障碍物探测计算而确定。

- 门扇制作精度，对角线误差不大于±1mm，平面度公差≤1.5mm。

- 投标人对门体结构应进行强度计算和疲劳计算，满足屏蔽门在正常关闭状态承受最大设计负荷叠加时，检测滑动门框、支撑立柱和顶部钢结构、横梁上外轮廓线边缘任一点向轨道侧的最大变形量不得大于12mm。由投标人提供门体结构设计计算模型和有限元分析报告，确定门结构外轮廓线边缘正常关闭状态下最大变形量的具体位置。

- 靠近轨行区的门体结构最大变形量不大于12mm，屏蔽门安装后门体外轮廓线距轨道中心线距离15300+5mm（具体设计联络确定）。

- 门体的部件设计应尽量标准化，考虑互换性，以减少安装时间，简化维修和备件种类。

- 门体结构设计应满足负荷要求，同时结构简单，安装维修方便，部件维修、拆卸安装面应在站台侧。

- 门体间的密封、绝缘材料寿命不小于5年。

- 门体上所采用的非金属材料应为阻燃或不低于B级难燃材料。投标人应提交材料的耐火性能试验报告。

- 门体钢结构采用性能不低于Q235A的钢材，门体设计应满足负荷要求，结构简单，安装维修方便，拆卸安装面应在站台侧，投标人应在投标文件中提供受力计算书。

##### 15) 门体的安装

- 屏蔽门门体的设计应易于在地铁站台边缘安装，屏蔽门各组件送到现场，其组件不宜太重。

- 根据线路和限界要求，曲线进站的车站屏蔽门布置范围内部分区域站台边要求加宽，因此屏蔽门相应安装位置应加宽。屏蔽门结构及安装设计应能满足此安装要求，投标人案必须详细说明屏蔽门特殊设计、安装方案及安全措施方案。（部分车站有加宽情况，具体资料设计联络阶段提供）。

- 端门、应急门向站台侧平开时应灵活顺畅，不应受站台装修完成面2‰坡度的阻碍及影响。

- 门机在结构上的固定应根据站台装修完成面的坡度，其固定方式在以后使用过程中不应引起门机的变形，其门机梁的挠度在其设计寿命内不能影响滑动门的运营性能。

- 所有联接螺栓和定位螺钉应有可靠的防松设计，安装调整完成后应检查防松零件是否可靠。

- 立柱中心至轨道中心的安装误差不得超出0～+5mm(向站台侧偏+5mm)误差范围。

- 立柱中心线应和站台平面垂直(站台纵向坡度2‰)，不垂直度应小于1.5mm。

- 屏蔽门在站台上的各支座，在纵高和平面安装调整时，应保证门槛面和站台最终平面在同一平面内。

- 每侧站台固定门和应急门，应整齐调整安装在一个垂直平面内。固定门扇与门楣和地槛之间间隙应尽可能小和均匀且密封，以满足泄漏量的要求。

- 滑动门扇关闭后，两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙。滑动门扇、应急门扇与门楣、地槛之间的间隙应尽可能小，不得大于10mm，间隙处应有密封毛刷或其它形式的密封装置。滑动门扇与立柱之间的间隙应尽可能小，不得大于6mm。为避免玻璃门拖曳孩子的手，应减少手和玻璃之间的摩擦系数或其它等效的方法。间隙应可靠密封，防止站台侧与轨道侧的空气串流。

- 轨道侧顶箱安装不允许侵入限界，影响列车运行安全。此处安装只允许有正公差(向站台侧)，不允许有负公差（向轨道侧)。顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀。

- 屏蔽门系统内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护，系统各设备的结构设计力求精巧实用。

- 屏蔽门系统内各电气设备在安装过程中，应采取多种可靠性措施，保证其运行达到高度安全。

- 屏蔽门各类门体，其门框与钢化玻璃四周的安装间隙不得大于2mm，且间隙内应有可靠的填充物，满足防火要求。

*1.6.2驱动系统

驱动系统包括电机、减速器（若有）和传动装置和锁紧装置等。门机系统应可以在站台侧进行方便维修。

##### 1)电机

- 电机采用直流无刷电机。投标人提供电机转子转动惯量GD2、减速器GD2、电机功率计算书等资料，并说明门控单元(DCU)控制电机的原理。电机自带测速装置，由测速装置向DCU反馈电机信息，通过DCU控制电机按设定的速度曲线运行。

- 电机额定输出功率不小于200W，外壳保护等级不小于IP54，绝缘等级为F。

- 电机负载计算标准：两个开/关门周期间隔90秒，每天连续运营20小时；在屏蔽门开门时间2.5s、关门时间3.0s的条件下，且滑动门在最不利风压载荷作用下，能够正常开/关门。投标人应提供电机功率计算公式、计算过程以及计算结果。

- 在上述3)的工作条件下，提供电机、减速器的表面温度。

- 投标人提供电机超过15年运行经验的记录和最小300万次型式试验报告。提供选用电机和减速器（若有）设备的型号、参数。针对第3）条的负载条件，结合本技术文件中开关门时间及动能的相关要求做出电机在开、关门周期中的拖动计算，包括在启动、加速、匀速、制动各过程中所采用的动力学参数。

- 功率因数cosφ、效率η、转速n、堵转电流/额定电流、堵转转矩/额定转矩，最大转矩/额定转矩等主要电机参数应满足国际电工委员会（IEC）对直流电动机的标准要求。

- 投标人应提供屏蔽门驱动电机以下参数：

| 电机型号 |  | 额定转差率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(Ｗ) |  | 功率因素cos |  |
| 额定电压 |  | 转距常数（kt）Nm/A |  |
| 最小电压 |  | 电机额定扭矩（N） |  |
| 最大电压 |  | 电机转动惯量(N.m2) |  |
| 电压常数（ke） V/1000 min-1 |  | 电机绕线电阻（Ω） |  |
| 电机额定电流(A)p |  | 绝缘等级 |  |
| 启动电流(A) |  | 外壳保护等级 |  |
| 额定转速(r.p.m) |  | 电机、减速机表面温度 |  |

##### 2)减速装置（如有）

投标人应提供减速装置的效率、型号、简图和结构说明。

##### 3)传动装置

传动装置采用皮带传动装置或螺旋副传动装置，包括了从减速器输出轴至滑动门门体滚轮的整个传动环节。传动装置和门机必须是成熟产品，必须是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性产品。并在地铁屏蔽门系统上具有成功使用经验的产品。

- 皮带传动装置

- 皮带传动应采用正向啮合驱动原理，保证两门扇运动同步、稳定。

- 采用重载齿形同步带。传动装置能调节皮带张紧力和消除皮带打滑的可能；应满足运行12个月检查调节一次张紧力的要求。

- 驱动装置中使用滚动轴承，轴承应满足《滚动轴承动态载荷额定值和额定寿命的计算方法》（BS5512）第1部分要求1千万次设计寿命。

- 所有皮带轮应满足BS5265要求，皮带应采用阻燃、耐磨、低烟、无毒材料。

- 正常维护条件下，皮带寿命可以达到8年以上。

- 滑动门门体应与皮带间采用刚性连接，在整个运行过程中，皮带不得发生折弯等引起的不正常工作状态。

- 皮带受力计算的安全系数不应小于5（安全系数是皮带的破断力与皮带所受力之比），投标时提供计算书。

- 螺旋副传动

如采用螺旋副传动，螺杆的轴承应能承受双向轴向力和径向力，轴承应满足BS5512第1部分要求1千万次设计寿命,螺旋副及轴承均应有良好的润滑，润滑脂更换的时间间隔不得小于1年。请提供正常维护条件下螺旋副设计寿命、螺旋副正常维护的程序。螺旋副传动维护保养用的油脂应该环保、不具刺激性气味。

*1.6.3屏蔽门控制系统

#### 1.6.3.1屏蔽门控制子系统的构成

屏蔽门控制子系统应由以下几个主要部分构成：单元控制器（PEDC）、就地控制盘（PSL）、门控单元（DCU）组、接口模块、通讯介质（设备）及通讯接口等设备。每个车站的每侧站台屏蔽门应具有独立的一套逻辑控制单元，为一个相对独立的控制子系统。每个车站应有至少一套远程状态监视系统（即远程监视设备）；每个车站内的屏蔽门系统内应具有足够的与其它系统设备进行接口的接线端子、接口设备。每座车站的屏蔽门控制系统由两个控制子系统组成。每个车站的两个PEDC单元及PEDC与系统内其它设备、接线端子、接口设备、PEDC的控制配电回路组合成中央接口盘(PSC)。每座车站均设置一个PSC，PSC内设置显示终端。

- 每个车站的屏蔽门设置与其站台侧数相匹配的相对独立的逻辑控制子系统，每套子系统中包括PSC内的逻辑控制单元、就地控制盘PSL、控制回路及顶箱内的门控单元等。

- 每侧站台屏蔽门应配置一个完整的控制子系统，一个完整的控制子系统应包括一侧站台屏蔽门的门控单元(DCU)组、PSL、单元控制器PEDC)、以及通讯介质及接口。系统内部应采用现场总线和硬线连接两种方式。每个车站PSC中的远程监视设备能够将本车站所有屏蔽门的各状态信息、故障信息、报警信息传送到综合监控系统，并具有自动重启功能。远程状态监视系统对整个车站的屏蔽门系统状态的监视，设置在屏蔽门设备房的PSC柜内，并配置一台不小于15英寸的液晶显示屏显示终端，用以直接显示和查询相关门状态及故障信息

- 每侧站台屏蔽门应配置与综合监控系统、信号系统、车站IBP盘上进行通讯或接口的介质及接口部件。

- 侧式、岛式站台每侧的屏蔽门控制子系统应分别与上下行信号系统配合，分别控制相应侧的屏蔽门；控制方式应满足行车组织的要求。

- 控制子系统应采取RAMS设计技术，软、硬件的设计应充分考虑可靠性、可维护性、可用性和可扩展性。同时要遵循模块化和冗余设计的原则。

- 当站台一侧屏蔽门发生故障时，另一侧屏蔽门应能正常运行。请投标人提供对屏蔽门控制的冗余功能设置方案。

- 每个子系统中所有滑动门单元在收到开/关门指令后能够同步开/关门，同步时间不大于100ms。

- 控制系统中采用的电气元器件，如微动开关、继电器、电缆接头、连接件和接插件等，均采用国内外著名品牌的安全型产品。电气线缆连接头禁止使用普通接插件方式。主要电气部件（如电机、PEDC、DCU、PSA、板卡等关键部件）的电缆连接须采用航空插头；其他电气部件连接头可使用如螺栓固定端子排的方式可靠连接，且电缆线头需安装线耳，各种线缆需可靠绑扎消除机械应力后，再接入屏蔽门设备。应急门关闭锁紧信号、滑动门开关门到位信号和关闭锁紧信号等活动部件位置信号检测应使用优质开关，且自带引出线方式。

#### 1.6.3.2屏蔽门控制子系统的功能

##### 1)控制功能

屏蔽门系统可实现系统级控制、站台级控制和手动操作三级控制方式。三种控制方式中以手动操作优先级最高，系统级最低。除此之外，还可实现车控室IBP盘控制屏蔽门紧急开门功能。启动IBP盘控制模式时，系统级控制和站台级控制均失效。

屏蔽门系统级的信号开/关门控制、站台级别的PSL开/关门控制、火灾模式的IBP开/关门控制回路三者需分开独立设计，其中任何一者开/关门控制回路故障无法实现开/关门，不得影响其他两者开/关门控制回路实现开/关门；系统级的信号开/关门控制、站台级别的PSL开/关门控制、火灾模式的IBP开/关门控制回路,每个回路的整侧开/关门继电器需为双继电器组设计，确保其中一个继电器受干扰误动作，另一个继电器正常的情况下不会误发出开/关门指令。

a) 系统级控制

系统级控制是在正常运行模式下由信号系统直接对屏蔽门进行控制的方式。在系统级控制方式下，列车到站并停在允许的误差范围内时，信号系统向屏蔽门发送开/关门命令，控制命令经信号系统 （SIG）发送至屏蔽门单元控制器，单元控制器通过门控单元（DCU）对门体进行实时控制，实现屏蔽门的系统级控制操作。

- 开门操作

信号系统确认列车停在允许范围内时，信号系统通过与屏蔽门单元控制器的接口向屏蔽门控制系统发出开门命令。单元控制器通过点对点的硬线安全回路向每个单元的DCU发送打开屏蔽门的命令，门开启过程门状态指示灯同步闪烁，全开时门状态指示灯点亮，中央接口盘面板上开门指示灯应亮， PSL上ASD/ EED状态指示灯应点亮。

- 关门操作

列车即将离站时，信号系统通过与屏蔽门单元控制器的接口向屏蔽门控制系统发出关门命令，单元控制器通过点对点的硬线安全回路向相关的每个单元的DCU发送关闭屏蔽门的命令，所有屏蔽门关闭，关门过程中顶箱指示灯同步闪烁，关门过程完成后，指示灯灭。门关闭后顶箱上指示灯和中央接口盘面板上开门指示灯应熄灭，PSL上ASD/ EED状态指示灯应熄灭。单元控制器向信号系统反馈屏蔽门系统的锁闭信号，信号系统接收到屏蔽门锁闭信号后，列车离站。

- 站台级控制

站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台PSL上对屏蔽门进行开/关门的控制方式。当系统级控制不能正常实现时，如SIG故障、单元控制器对DCU控制失败等故障状态下，列车驾驶员或站务人员应可在PSL上进行开门、关门操作，实现屏蔽门的站台级控制操作。

- 开门操作

列车驾驶员或站务人员应用钥匙开关打开PSL上的操作允许开关，此时PSC及PSL面板上“PSL操作允许指示灯”应亮；列车驾驶员或站务人员在PSL发出开门命令，屏蔽门开始打开，门开启过程门状态指示灯同步闪烁，全开时门状态指示灯点亮。当屏蔽门完全打开后，PSL上ASD/ EED状态指示灯亮，中央接口盘面板上的开门指示灯点亮。

- 关门操作

列车驾驶员或站务人员在PSL发出关门命令，此时PSL上操作允许指示灯点亮，屏蔽门开始关闭，当屏蔽门全部关闭后，PSL上 ASD/EED状态指示灯熄灭，中央接口盘面板上的开门指示灯点熄灭。关门过程中门状态指示灯同步闪烁，关门过程完成后，指示灯灭。列车驾驶员或站务人员用钥匙开关关闭PSL上的操作允许开关，此时单元控制器面板上的“PSL操作允许指示灯”熄灭。

- 门关闭后无法发车

当屏蔽门全部关闭，但因锁闭信号丢失或信号系统无法确认门是否锁闭而不能发车时，由列车驾驶员或站务人员用钥匙开关打开PSL上的操作允许开关，此时单元控制器面板上的“PSL操作允许指示灯”点亮；列车驾驶员或站务人员再用钥匙开关在PSL上进行 “ASD/EED互锁解除”的操作，此信号应保持至故障修复后，列车驾驶员或站务人员用钥匙开关关闭PSL上的“ASD/EED互锁解除”开关和操作允许开关，此时单元控制器面板上的PSL操作指示灯熄灭。

- 手动操作

手动操作是由站台人员或乘客对单道屏蔽门滑动门进行的操作。当控制系统电源故障或个别屏蔽门操作机构发生故障时，站台工作人员在站台侧用钥匙或乘客在轨道侧用开门把手打开屏蔽门。此时，中央接口盘上的“ASD/EED手动操作”状态指示灯应点亮。

- IBP火灾控制模式

屏蔽门系统在车站控制室设置综合备份盘（IBP），使得在应急状态下由专人通过IBP盘对屏蔽门的开门进行控制。所有连接采用硬线。IBP上“应急控制”钥匙开关转到“IBP操作允许”位置后，按下“开整侧门”按钮后，整侧屏蔽门滑动门将打开，按下“开首末端滑动门”按钮后，整侧屏蔽门首末端各2道滑动门将打开。按下“关门”按钮后，整侧屏蔽门滑动门关闭。拔掉钥匙时屏蔽门的状态在设计联络阶段确定。

在执行IBP的火灾应急功能时，信号系统与PSL对PSD的控制权被取消。

##### 4)监测功能

每侧站台屏蔽门单元中所有设备的状态信息均通过现场总线传送到其相应的屏蔽门控制子系统的PSC上，设在设备房内的终端液晶显示屏能显示屏蔽门各单元的信息和运行状况，或者利用手提电脑可以从PSC上查询到这些设备的当前状态。PSC将与运营相关的屏蔽门状态及故障信息通过电缆或光缆通道发送至综合监控系统，由综合监控系统实现屏蔽门相关状态的查询及故障报警、运营月报表生成、运营故障记录等。屏蔽门运行的关键状态及故障信息由与综合监控系统的接口通过光纤发送至控制中心服务器。监视系统应独立于控制系统，即监视系统故障不影响屏蔽门的正常运行功能。

- 关门时的障碍物探测

当屏蔽门在关闭过程中夹住人或物时，如果对于人的作用力大于设定值，滑动门立即停止关闭，同时泄掉夹紧力，解脱被夹的人或物。经过一定时间（时间应在0～10s内可调）后，门应重新关闭。上述过程重复三次后，门仍不能关闭锁定，屏蔽门应打开，该屏蔽门的指示灯应闪烁。

- 在综合监控系统车站控制室工作站、屏蔽门设备房内的终端液晶显示屏或通过手提电脑可从PSC上均能够监视屏蔽门(包括滑动门和应急门)的开/关、自动/手动等所有重要状态信息，并应及时监测网络通信系统以及供电电源等设备的运行情况及故障；通过手提电脑可从门控单元(DCU)上查询该门单元的运营状态、传感器状态。

- 控制系统中的PSC/PEDC及门控单元（DCU）应至少能对如下故障信号进行采集和报警，并可以在系统内设置必要的逻辑闭锁及解除闭锁的功能。即每个门单元中无论发生网络通信故障、电源故障或DCU或门机故障以及此门单元内其它故障，系统可以通过隔离功能使此单元脱离整个系统，从而达到不影响整个子系统的正常工作。

- 门控单元（DCU）和门机故障

当个别门控单元(DCU)或门机发生故障，导致门单元在系统级及站台级控制下无法打开或无法关闭时，能够在车站控制室综合监控系统工作站上进行声光报警，并显示出具体的故障信息。此时应由站台工作人员将个别故障门单元由自动状态转为隔离状态（在对应位置应有“隔离”字样标识），使该单元脱离该控制子系统，维修人员可以通过手提电脑接口检测到相应信息。个别故障门单元退出控制系统，应不影响整列屏蔽门控制系统的正常运行。门控单元(DCU)或门机故障需进行维修时，将转换开关转到维修状态（在对应位置应有“维修”字样标识）。门单元在隔离、维修位置时，门体处于关闭或者开启均能旁路安全回路。

- 电源故障

当屏蔽门电源发生故障时(包括控制电源故障、UPS故障、驱动电源故障以及个别驱动电机电源故障)，系统应进行声光报警，可以通过维修工具查询到相应的详细故障信息。

- 网络通信系统故障

系统通信网络由现场总线及一些硬线传输回路构成。当其中一路现场总线发生故障时，另外一路现场总线投入使用，系统应进行声光报警。实现现场总线的在线切换，不影响系统的运营。（如系统内不设置冗余的现场总线，请在标书中说明系统本身的可靠性措施）。

- 请投标人提供需监视的上述故障信息以外的其它故障信息类型。

#### 1.6.3.2中央接口盘（PSC）的组成与性能

##### 1)中央接口盘（PSC）的组成

每个车站的屏蔽门设备室内均应至少设置一个PSC，PSC应由单元控制器、监视设备、显示终端和外围接口构成。对于岛式站台和侧式站台，PSC需包括所有单元控制器，分别控制所有站台的屏蔽门。整个车站的屏蔽门监视系统通过冗余的以太网接口与车站综合监控系统进行接口，由综合监控系统负责对屏蔽门系统的状态进行监视。

##### 2)中央接口盘(PSC)的设备配置要求

- PSC输入电源应具有过流、过压保护。

- PSC应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求,防护等级不小于IP42。

- 每个中央接口盘内应至少设置两套单元控制器（PEDC），两套单元控制器共用盘内的接线端子及其它电气设备。

- 安全回路继电器应选用安全继电器，建议参考松下SF系列、SFS系列、欧姆龙G7SAG系列、皮尔磁PNOZ系列产品的性能。安全继电器的性能应不低于EN50205标准的要求。

- PSC内的监视设备应配置可与手提电脑或便携式测试设备（PTE）连接的接口。

- PSC盘体外形不应大于（宽×高×深）800mm×2000mm×800mm。

- 中央接口盘面板应设置（但不限于）如下状态指示灯/按钮：

- 开门状态指示灯（绿色）。

- PSL操作允许状态指示灯（绿色）。

- ASD(滑动门)/EED(应急门)全关闭并锁紧状态指示灯（绿色）。

- ASD/EED互锁解除报警指示灯（红色）。

- ASD/EED开门故障指示灯（红色）。

- ASD/EED关门故障指示灯（红色）。

- 端门 (PED)打开指示灯（红色）。

- 现场总线故障指示灯（红色）。

- 供电电源故障指示灯（红色）。

- 故障复归按钮指示灯（绿色）

- PSC盘面灯测试按钮（绿色）

- 手动操作指示灯（橙色）

- PSC可以将两侧站台的相关的状态信息显示在箱体外表面。

- PSC上应至少配置两个单元控制器(PEDC)与其它设备接口所需的接口端子及接口设备。

- PSC上应考虑电缆的上进线及上出线空间及方式，电缆进、出孔应设有密封材料做密封处理。

- 在PSC内，必须完成与其它系统接口前的其它准备工作，如将本车站两个单元控制器(PEDC)的信息的集成，并将信息分别送至每个车站综合监控系统。

- PSC箱体盘面须有各类指示灯、按钮的中文标识。

- PSC箱体上设置终端液晶显示屏，可直接显示和查询相关门状态及故障信息。

- 具有通讯用的RS485/RS422或其它形式的现场总线接口以及以太网的RJ45接口。至少有两个USB2.0接口。

- 柜体内接线明确清晰，应有明确标识。

#### 1.6.3.3单元控制器（PEDC）的组成及性能

##### 1)单元控制器的组成

PSC内的单元控制器是屏蔽门控制系统的主令设备，是屏蔽门系统内部、外部关键命令的执行及反馈的重要部件，是系统安全可靠的重要部件。每个车站的每侧站台配置一套相对单独的单元控制器，应由CPU、存储器、继电模块、接口设备等相关设备及各种软件组成，CPU应至少是32位。

##### 2)单元控制器（PEDC）的设备配置要求

- PEDC应具有足够存放数据和软件的存贮单元,数据的存储容量不能超过控制器总存储容量的50%,具有运行监视功能和自诊断功能。

- PEDC应可以与综合监控系统的车站局域网互联。

- 单元控制器应采用高性能的、通过相关EMC试验的工业控制器。

- 单元控制器应配置与DCU组相连的现场总线接口。(现场总线是否有冗余设计请说明)

- 单元控制器应配置可与手提电脑或便携式测试设备（PTE）连接的接口。

- PSC中的所有单元控制器均应提供与综合监控系统的以太网通信接口,实现数据的传输与共享。

- 每个车站内的所有PEDC，须用集线器或其它设备将本车站内所有PEDC中传向综合监控系统的信息集中成两个输出接口，分别接入综合监控系统。

- 每台PEDC上应配置与信号系统的接口，能够区分信号传来的列车开/关门的关键命令，并能正确地控制相应门单元进行动作。

- 每个车站内的所有单元控制器上应配有独立的回路与车站控控制室IBP盘相连，以便于在火灾状况下，可以发送“开首、尾门”或“开整侧门”命令到任一侧屏蔽门系统，打开站台相应侧的屏蔽门首、尾门或整侧门，并反馈状态信息。

- 单元控制器盘面上应设置如下指示灯，并附有中文标识。

- 该单元控制器工作状态显示（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 单元控制器内每个CPU投入使用状态（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 单元控制器电源状态显示（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 其它必要的状态指示。

- PEDC故障时，不能影响PSL和IBP盘对屏蔽门的控制。

##### 3)单元控制器（PEDC）的功能

PEDC是每个控制子系统的主要设备，属于整个网络的总线主设备。应实现系统内部信息的收发、采集、汇总和分析，并应实现与综合监控系统（ISCS）的通讯；能监视PSL、DCU各单元的状态及相互之间的信息交换；能接收信号系统的命令及相互之间的信息交换；具有足够存储数据和软件的存贮单元，重要的信息存储时间应不少于3个月；具有运行监视功能及自诊断功能；配置终端液晶显示屏，以显示屏蔽门的状态信息和故障信息，具有运行监视功能及自诊断功能。

- 单元控制器作为整个系统网络的主令设备，可以直接或通过其它形式与车站局域网（或以太网）互联，实现系统中某些数据的共享。

- 能够通过现场总线在线监视所有DCU的工作运行状况。

- 每个PEDC均能够在接收到信号系统的开/关门命令后，能够快速准确地反应，向相应门单元发出开/关门命令。

- 每个屏蔽门控制子系统在个别DCU故障、从总线断开等状况下仍能正常工作。

- 执行信号系统指令，控制DCU实现相应操作；并向信号系统反馈屏蔽门的状态信息。

- 接收PSL上的操作和状态信息。

- 通过单元控制器内设置的编程/调试接口，可下载并可在线和离线调整参数和软件组态，通过现场总线对各DCU单元重新编程。

- 可以接收车控室IBP盘的开门命令，以配合环控系统完成火灾排烟模式及乘客疏散模式。

- 应能顺利完成与综合监控系统的信息传输功能，将屏蔽门的运营状态及有关故障信息发送至综合监控系统工作站，并由综合监控系统将屏蔽门重要的信息传送至OCC。

- 能够检测屏蔽门供电系统的故障，包括电源故障报警和UPS故障报警。

- 应能对控制子系统中各设备状态、电源、UPS状态进行监视。

- 单元控制器应能存储速度曲线，容量不少于60条曲线，并且必须存储常用的开关门，障碍物探测模式等运动曲线。通过单元控制器可以修改速度曲线参数，并实现集中下载到每个DCU。

- 显示终端为液晶显示屏，显示屏尺寸不小于15寸、分辨率不小于800×600、无坏点、显示屏视角不少于160度，其它技术要求应满足相关规范、标准的要求。

- 应能对系统进行在线参数设置，并不会影响系统的运行。

#### 1.6.3.4门控单元(DCU)的组成及性能

##### 1)门控单元(DCU)的组成

- DCU是滑动门电机的监控装置，每对滑动门单元均应配置一个DCU，并安装在门体上部的顶箱内。DCU由CPU组、存储单元、接口单元及相关软件等组成，请投标人在投标书中说明方案。

- DCU 应配置自动/手动/隔离转换开关的控制输入接口。

- DCU应配置手动开门/关门按钮及控制输入接口。

- DCU应配置门状态指示灯。

- DCU应配置现场总线接口。

- DCU应配置用于开/关门命令及PSL相关功能回路的接口。

- 应配置手提电脑接口，以便于调试人员对单个门单元进行软件调试及试验。

##### 2)门控单元(DCU)的设备配置要求

- DCU内部应存储必要的速度曲线，设置多组门体夹紧力阈值（夹紧力阈值最大不应超过150N）、重关门间隔时间（0.3s,在0.3-2S内可调）和重关门延迟时间（2s,在0.1-5S内可调）和重关门次数（3次，1-5次可调）等参数。

- DCU输入电源应具有过流、过压保护。

- DCU应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰及静电干扰的功能，并应满足地铁环境要求，其密封等级不小于IP54。

- DCU的安装位置应便于维修。

- DCU具有足够存放数据库和软件的存贮单元,具有自诊断功能。

- DCU组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，应能够准确探测门体、门锁等设备的状态信息。

##### 3)门控单元(DCU)的功能

- 执行系统控制和就地控制设备发来的控制命令。

- 能够采集并发送门状态信息及各种故障信息。

- 通过DCU内设置的编程/调试接口，可在线和离线调整参数和软件组态，并可进行重新编程和参数的重新设置,具有本控制单元的可离线调试功能。

- DCU具有抗电磁干扰能力，其抗电磁干扰，在27MHZ至1GHZ的范围内不能少于20V/m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

- DCU可抵抗无线电频率为150KHZ至27MHZ中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

- 门控单元(DCU)可以使用外接便携式测试设备（PTE）来进行单体门的调试。

- DCU在门体接轨后能正常工作，门体接轨后，门体有可能带0～120V的波动电压。

- DCU能对门状态指示灯进行正确控制，灯的状态包括：闪、常亮、常灭。

#### 1.6.3.5就地控制盘(PSL)

##### 1)PSL的组成及性能

      - 应能在面板上显示ASD/EED状态和PSL的操作状态。

      - 每侧站台设置一套PSL，PSL的放置位置应在列车出站端并与列车正常停车时驾驶室司机门相邻，且方便于司机操作和监视列车乘客门、屏蔽门开/关情况。

      - PSL应具有与单元控制器连接的硬线接口及电源接口。

      - PSL的操作优先级别高于系统级控制，且PEDC（单元控制器）的损坏不影响PSL进行相关操作。

      - PSL所采用的按钮应可靠、安全、耐用，安装要牢固，外观要美观。PSL按钮无故障的操作次数应不小于10万次。

##### 2)就地控制盘(PSL)的设备配置要求

- PSL的输入电源应具有过流、过压保护。

- 应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求，防护等级IP54。

- PSL盘体外形及尺寸可根据结构尺寸和设置位置设计。

- PSL盘上的按钮和指示灯应采用国际知名品牌。

- PSL盘面至少应包括

- PSL操作允许转换钥匙开关,并有PSL操作状态指示灯。

- PSL开/关门按钮应为带灯按钮，开门按钮控制屏蔽门开门；关门按钮控制屏蔽门关门。

- ASD/EED状态指示灯，灯亮表示ASD/EED门开；灯灭表示ASD/EED关闭且锁紧；灯闪表示ASD/EED关闭且锁紧出现问题，并进行报警。

- ASD（滑动门）/EED（应急门）互锁解除钥匙开关。

- 按钮指示灯、状态指示及开关采用清晰的中文标识。

- PSL操作允许转换钥匙应配200条，PSL操作钥匙应与LCB操作钥匙具有通用性及安全性。

- 请投标人对PSL可靠性进行阐述。

##### 3)就地控制盘(PSL)的功能

- PSL具有发出“开门”、“关门”、“互锁解除”命令的功能。

- PEDC可以探测到PSL的操作状态信息。

- 当系统控制失败时，由PSL对屏蔽门进行就地控制。

- 在允许PSL操作状态下，PSL能控制屏蔽门进行开门、关门操作。

- 能通过PSC向信号系统发送“ASD/EED”互锁解除信息。

##### 4)PSL的安装

- 每侧站台屏蔽门配置一套PSL，PSL安装在列车出站端，与屏蔽门端头最外结构立柱结合设计，但不能超出屏蔽门纵向组合总长范围，以方便司机的操作为原则，具体方案在设计联络中确定。

- PSL的安装应不侵限界且操作方便，易于维修。安装用相关辅材须包含在本次投标报价中。

- PSL的安装位置不防碍司机对站台的瞭望。

- 请各投标人提供PSL的安装方案及效果图。

#### 1.6.3.6维修终端（PTE）

- 维修终端是不低于64位的CPU、支持以太网协议的软件及硬件产品、足够的数据存储器组成的手提电脑。

- 具有与监控主机、DCU通信的RS485/RS422或其它形式的现场总线接口，具有以太网的RJ45接口。

- 维修终端安装有屏蔽门系统相关软件，可以直接与监控系统主机、每个门体DCU进行直接通讯，可以从PSC上查询到该监控子系统内DCU、监控系统中所有能够监控得到的设备的所有信息。

1.6.4网络系统的组成

屏蔽门控制系统应采用现场总线技术，按照控制系统向分散化、网络化、智能化发展的要求，把DCU组做为网络节点挂接在总线上、作为网络节点的各设备，连接为网络集成式的全分布控制系统。现场总线传输速度快、准确性高，应能满足地铁运营对屏蔽门的工作要求，能通过网络上的PEDC、DCU等设备以实现对屏蔽门的基本控制、参数修改、报警、显示、监视等综合自动化功能,具备现场总线系统的开放性、互可操作性与互用性、结构的高度分散性及对现场环境的适应性。

- 控制子系统中的单元控制器、DCU组应通过现场总线构成开放式、采用标准的通讯协议的控制网络系统。现场总线有冗余设计，两路现场总线应互为热备用，它们可同时传送数据。如果工作中的一路现场总线发生故障，另一路备用的现场总线应自动进入工作状态。整个切换过程应无扰动，不应影响屏蔽门系统的正常运行。

- 网络拓扑结构应为总线型。

- 网络接口标准必须支持TCP/IP协议标准，支持IEEE802.3标准，并应满足地铁环境的电磁兼容要求。

- 网络系统应具有先进性、可靠性、成熟性。

- 单元控制器应通过安全回路与信号系统接口。安全回路是由每侧站台所有滑动门和应急门上的门位置检测开关触点串联而成。在此独立的安全回路上的门位置监测开关全部闭合时，PEDC汇总成一个“滑动门(ASD)/应急门(EED)关闭且锁紧”信号发送给信号系统。屏蔽门自身的回路设计自成系统，电源由屏蔽门自身提供。

- 单元控制器上应提供与车站控制室IBP盘的接口，接收在火灾模式下，工作人员通过操作IBP盘上的屏蔽门应急开关发送开门命令。

- 每台单元控制器上应配置与综合监控系统的接口，将门体相关状态及相关故障信息送到综合监控系统。

- 投标人在标书中提供系统的控制网络构成方案及相关重要技术参数。

1.6.5供电电源

#### 1.6.5.1基本要求

  - 全线屏蔽门的电源系统应采用统一、标准的产品。

  - 屏蔽门系统用电为一级负荷。由动照专业提供两路独立的三相五线制电源（AC38010%V）。每两侧站台车站电源容量23kW（其中驱动电源12KW，控制电源5KW，照明灯带6KW）。屏蔽门电源系统应按此容量配置。

  - 屏蔽门系统的配电应对PSC、DCU、PSL、IBP采用互为独立的回路，相互之间不能干扰。

  - 电源系统采用驱动电源与控制电源分开的方案，同时采用相互独立的蓄电池组。

  - 驱动电源和控制电源的配电回路应满足国家相关标准的要求，并不得因为不平衡电流影响整个电源系统（含外部输入）的正常工作。

  - 为了保证电源系统的可靠性，选择电源系统产品时，产品必须在国内有2条地铁线路以上的运行业绩，并成功运营三年以上的时间；投标人应提供相关合同证明。

  - 投标人应提供驱动模块及电源系统的型式检验报告。

  - 满足相关电磁兼容要求，投标人必须提供完整的EMC检验报告，不能对系统造成电磁干扰。

#### 1.6.5.2驱动电源

驱动电源可采用交流供电方式或直流供电方式。

- 交流供电方式

- 交流驱动电源主要由隔离变压器、充电模块、UPS模块、监控模块、STS模块（静态切换开关）蓄电池组及馈线回路等构成。

- 为提高产品的可靠性及可维护性，宜采用模块化UPS，UPS的充电模块、整流模块等均应采用N+1的冗余设计，每个模块的额定输出电流不小于20A。UPS系统应能实现在线式热插拔及在线维修功能，UPS具有过载、过压、过热保护、稳压和限流功能，以及完善的蓄电池智能管理功能。如UPS故障，能够自动切换至外部电源直接供电，切换时间不能大于4ms。UPS的故障不能影响屏蔽门系统的正常使用，且对UPS进行维修时也不能影响本系统的正常运营。在对UPS维修完毕后，可重新恢复UPS对系统的供电。

- 电源系统主要部件应能实现在线维修功能，应具有手动和自动旁路功能。主要电源供电转蓄电池供电转换时间0ms，逆变器过载切换旁路供电时间不得超过4ms。由旁路回复主电源供电切换时间不得超过4ms。主机设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

- 监控模块应能对驱动电源内重要的状态、故障信息进行数据采集、显示、报警处理、历史数据管理等；能对处理结果加以判断，根据不同的情况实行电池管理、输出控制和故障呼叫等功能；能远程监视驱动电源重要状态（内部故障、供电故障等），将故障、状态信息传输到屏蔽门控制系统的PSC上，可查询具体故障信息；能监测电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，隔离变压器输出的电压、电流，蓄电池浮充电压、电流等，并应配有输出端口。

- UPS的主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：

输入：电压380V±15%、频率50Hz±10%；

输出电压：380V±3%或220V±3%；

输出频率范围：50±1Hz；

容量：不小于30KVA（每两侧站台）；

输出谐波失真：≤3%；

输出峰值因数：3:1；

输出功率因数：≥0.80；

输出过载能力：

    - 105%<负载<125%时，10±0.1min后转旁路输出，

    - 125%<负载<150%时，1min后转旁路输出，

    - 负载>150%时，200ms后立即转旁路输出；

    - 过载消除后，重新开机设备工作应正常；

UPS输出能力：100%额定有功功率（0.8功率因数）能长期稳定运行，且有100%不平衡负载能力（缺相运行）；

旁路：配置模块化STS模块，自动切换时间≤4ms；

噪声：≤55dB（距离机器1m远处）；

须具备对蓄电池限流充电、过放电保护能力，具备蓄电池容量在线监测、设置电池放电终止电压、强制蓄电池退出等功能，能定期对蓄电池进行充放电维修。

- 直流供电方式

  - 直流驱动电源主要由驱动模块、充电模块、监控模块、绝缘监测、电池巡检及充放电管理模块、驱动蓄电池组、馈线回路等构成，应能实现完善的N+1冗余备份功能、在线式热插拔及在线维修功能。

  - 为保证蓄电池的使用寿命，在正常交流供电时，不允许用蓄电池的容量来驱动门机供电，驱动模块在脱离蓄电池组时完全能够带动整个站台门机的供电，且每个模块的额定输出电流不小于20A。请例出驱动模块容量的计算步骤(同时提供驱动模块的第三方型式检验报告)。

  - 采用直流供电方式，从设备室出来的电压不应小于110V，末端电压应能满足末端设备额定电压的要求，具体设计联络确定。当电机额定电压为48V时，不应采用直流供电方式。

  - 主要技术要求：动态响应：瞬变范围≤±3%；输入输出对地绝缘电阻：≥5MΩ，转换效率：≥90%。绝缘强度：输入对地、输出对地、输入对输出施加AC2KV，时间1min无飞弧无闪络；环境温度：0℃~30℃；可闻噪声：≦55db。

  - 监控模块可对系统母线电压、负载总电流、输入电网电压及直流各馈线回路的通断状态、电池组熔断器通断状态等进行检测，对充电模块开启、关停及充电模块均/浮充转换进行控制，对充电模块输出电流实行限流控制，对充电模块输出电压进行调节控制。

  - 绝缘监测模块用于实现母线及各支路正负极对地绝缘状况的监测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

- 驱动电源要求

  - 驱动电源应设有过压、过流保护装置，且能够通过辅助无源触点提供电源故障报警信号。投标人应根据本项目的容量要求提出驱动电源容量配置、型号选择、性能指标以及驱动电源的实现方案。

  - 驱动电源的输出回路数应合理设置，保证对应一节车厢的其中一个回路电源故障时，其余2个门能够正常工作。

  - 驱动电源应采用数字测量表计，测量内容至少应包括：蓄电池的充放电电压及电流，驱动母线的电压及电流等。

  - 驱动电源设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均应满足相应规范和规定的要求。

#### 1.6.5.3控制电源

- 控制电源应由整流模块、UPS模块、降压模块、监控模块、蓄电池组及馈电单元（配电单元）构成，以完成外部电源停电后蓄电池投入供电的功能。

- 控制电源采用交流不间断电源UPS作为后备电源，主要为PSC、PSL、IBP、整合屏、逻辑监控模块等设备供电。

- 电源系统应能实现N+1冗余备份、在线式热插拔及在线维修功能，应具有手动、自动旁路功能。逆变器过载切换时间不得超过4ms。由旁路回复到逆变状态切换时间不得超过4ms。设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

- 控制电源模块应具有在线式热插拔和在线式维修功能，具有完善的N+1冗余备份功能。

- 监控模块应能监视电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，并能监视电源装置正常运行状态和故障状态。

- 绝缘监测模块用于实现直流母线及各支路正负极对地绝缘状况的检测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

- 控制电源的馈线回路必须能够满足系统控制设备使用，保证系统的运行安全可靠。投标人应根据各自系统在每个车站的配置进行馈线回路的负载设计。

- 控制电源容量应能满足屏蔽门系统的运营要求，投标人应根据各自设备情况提出控制电源容量配置、型号选择、性能指标以及控制电源的实现方案。

- 控制电源配电盘面上信号灯与驱动电源的保持基本一致。

- 信号应采用接点发送方式，每一故障信号应有各自独立的接点分别用于本盘故障显示器；控制电源的故障信号应送至PSC及相应的逻辑控制单元。在盘面上的故障信号显示，应能经复归后消除，复归方式可采取当地复归方式。

- 控制电源应采用数字测量表计，相应要求同驱动电源。

- 控制电源系统UPS的主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：

a）输入：380V±20%；

b）输出电压：220V±5%；

输出功率因数：≥0.9；

输出频率范围：50Hz±0.2%；

输出谐波失真：≤3%；

输出峰值因数：3:1；

输出过载能力：

    - 105%<负载<125%时，5min后转旁路输出，

    - 125%<负载<150%时，1min后转旁路输出，

    - 负载>150%时，10s后立即转旁路输出；

    - 过载消除后，重新开机设备工作应正常；

UPS输出能力：100%额定有功功率（0.9功率因数）能长期稳定运行；

逆变输出短路：立即关机保护；

噪声：≤55dB（距离机器1m远处）。

#### 1.6.5.4蓄电池

- 本系统所有蓄电池应采用阀控式密封铅酸管状极板胶体电池或阀控式密封纯铅AGM电池，其均充和浮充次数应与UPS或直流装置寿命相匹配，使用寿命应不小于10年。

- 蓄电池的放电曲线应满足：屏蔽门按正常行车组织运行，其中开门时间均为2.0～3.5s, 关门时间均为2.5～4.0s，异常情况下，其容量应保证断电后控制系统能持续工作1小时，并满足断电后1小时内本车站所有屏蔽门可开/关门操作至少5次的要求。投标人应提供蓄电池组容量计算书及充电、放电曲线图。

- 蓄电池模块组中个别电池模块的故障应不影响蓄电池组的正常工作。

- 交流供电方式：蓄电池容量，驱动系统采用不小于15KVA的UPS系统，控制系统采用不小于10KVA的UPS系统。

- 直流供电方式：驱动电源电池应采用9只12V，容量不小于50AH（每两侧站台）。 控制电源电池应采用9只12V，容量不小于40AH（每两侧站台）。

- 投标人需承诺蓄电池五年原厂质保服务并提供承诺函。

#### 1.6.5.5灯带照明

- 顶箱灯带照明用电由动力照明系统提供一路AC380V/6KW三相电源至屏蔽门设备室作为照明灯带电源。

- 投标人负责照明配电箱（含隔离变压器）、灯罩和灯具、连接的电缆等选型、供货及安装，考虑电源压降的影响和门体接地方式的影响。照明灯带的配电采用馈线回路交替供电的设计，满足在一路照明支路故障时，不会导致全部灯具熄灭，且配电回路应满足国家相关标准的要求。配电回路应考虑顺序延迟开启，避免瞬间启动电流过大。投标人应在投标方案中提供照明灯带的设计方案，包括馈线回路、隔离变压器相关参数。

#### 1.6.5.6机柜

- 柜体尺寸：宽800mm*深800mm*高2000mm

- 颜色：与PSC一致

- 所有电源装置外壳防护等级均应不小于IP42。

- 防火要求：所有柜子均应采用上进线上出线方式，安装后的孔洞应配合相关专业进  行防火封堵。

- 端子排

    - 引进盘内或引出盘外的导线必须经过端子排，且大电流端子、一般端子、弱电端子之间应有间隔；应按照设计合理、安装拆卸方便、连接可靠的原则选择端子排。接线端子的接线形式应满足站台震动要求。

    - 接线端子应采用成熟产品。接线器应为防水和耐腐蚀型，不允许使用塑料的接线器，应具有抗震防脱落功能，满足在地铁使用条件下的使用要求。

- 元器件的要求

- 柜内安装的元器件均应采用高品质、成熟可靠的产品。导线、导线颜色、标示牌、指示灯、按钮、线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

- 面板配置测量表计的量程应在测量范围内，测量最大值应在满量程的3/4左右。指针仪表误差不大于1.5％，数字表应采用四位表。

- 空气断路器、空气开关、熔断器应具有合适的安－秒特性曲线，上、下级大于等于2级的配合级差。

- 同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业现行标准的要求。

- 盘面布置

- 每一块盘面（包括驱动电源和控制电源）的正面均应采用全开门方式，后门采用双开门，控制盘的上部应装设测量表计、按钮以及电压测量开关、受、馈电开关状态指示灯、故障信号指示灯、整流装置运行手动/自动选择开关等。安装高度应考虑操作方便。

- 配电柜盘面主要信号灯设置应至少包括：

- 电源故障指示灯

- 各馈电开关位置状态显示

- 隔离变压器输出母线电压过高

- 隔离变压器输出母线电压过低

- UPS故障

- 蓄电池组故障

- 受、馈电回路短路故障

- 信号应采用接点发送方式，每一故障信号应有各自独立的接点分别用于本盘故障显示器；电源装置故障信号应送至单元控制器。在盘上的故障信号显示，应能经复归后消除，复归方式采取当地复归方式。

- 测量表计

应采用广角测量表计。直流表计准确度不应低于1.5 级，附加分流器准确度不低于0.5级。选用的电流、电压表量程考虑过负荷运行时应有适当的裕度。测量内容至少应包括：浮充电压、浮充电流、母线电压、输出电流、蓄电池电压、蓄电池充/放电压、放电电流等。

- 直流设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均应满足GB7251有关规定。

1.6.6站台橡胶踏板

- 在站台边缘正对列车司机门和屏蔽门的每道滑动门门槛边缘处安装站台橡胶踏板，安装长度：列车司机门处1650mm；屏蔽门滑动门处在滑动门宽度基础上增加200mm。橡胶条的宽度应在不侵入限界要求下尽可能宽，具体宽度在设计联络时确定。

- 设置站台橡胶踏板，是为了缩小站台与列车间空隙的宽度，保护乘客上、下车的安全。对站台橡胶踏板有以下要求：

- 站台橡胶踏板的结构由金属骨架和橡胶条组装而成，金属骨架的材料为不锈钢OCr18Ni9，不锈钢板的厚度不小于2.5mm，其支承力应满足合同规定的受力要求，并在橡胶踏板的寿命期内不产生永久变形。橡胶条作为踏板表面，应采用柔硬适中的橡胶块。

- 在垂直方向具有高强度和高刚度特性，承受乘客荷载（按300kg，即4人计），设计强度要求进行计算机有限元分析计算并提交分析计算报告。

- 在水平方向具有低刚度、柔软特性，能够保护车辆运行时可能出现的碰擦安全，保护车辆不被损坏。

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象。

- 站台橡胶踏板的材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料应为不燃或难燃材料，橡胶的燃烧性能必须达到B1f级，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能应提供符合本技术要求规定标准要求，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

- 产品设计安装应根据实际情况具体实施，并且结合屏蔽门门槛的结构形式及站台板的结构形式进行设计，具体结构形式在设计联络阶段确定。为保证橡胶条安装满足使用要求，在正式开始批量生产前，投标人应派相关设计技术人员到各个车站站台进行实地测量，并与屏蔽门投标人确认完安装尺寸及绝缘要求后方能进行生产。投标人在投标文件中应提供以往类似工程的产品结构详图。

- 材料要求

- 使用的材料应有技术证件和合格证，对无证件或未经理化检验合格的材料不得投入生产。

- 采用的橡胶材料必须满足下表的规定。并提交对应标准要求的检测报告：

| 性能项点 | 指 标 | 单位 | 引用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬 度 | 65～70 | shore A度 | GB/T 531.1-2008 | 附在投标文件文件 |
| 拉伸强度 | ≥12 | MPa | GB/T 528-2009 | 附在投标文件文件 |
| 撕裂强度 | ≥25 | KN/m | GB/T 529-2008 | 附在投标文件文件 |
| 扯断伸长率 | 300 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件文件 |
| 烟密度 | Ao≤220 |  | BS6853:1999 Annex D(flooring test) | 设计联络时提供 |
| 表面焰散性 | 2级 |  | BS 476: Part 7(Class 2) | 设计联络时提供 |
| 毒烟散发性 | R≤5.0 |  | BS 6853: 1999 Annex B | 设计联络时提供 |
| 粘接强度 | ≥2.8（非整体硫化方案应满足向下和水平向≥2.8 MPa，向上方向≥0.5 MPa） | MPa | GB/T 11211-2009 | 附在投标文件 |
| 氧指数 | ≥25 | % | GB/T 10707-2008 | 附在投标文件 |
| 100℃370h热老化后 |  |  | GB/T3512-2001 | 附在投标文件 |
| 硬度变化 | ≤10 | shore A度 | GB/T 531-2008 | 附在投标文件 |
| 拉伸强度变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件 |
| 扯断伸长率变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件 |
| 阿克隆磨耗 | ≤2.0 | cm3/1.6 km | GB/T 1689-1998 | 附在投标文件 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | >1.0×1016 | GB/T1410-2006 | 体积电阻率 |

- 产品应能满足环境温度为 -40～+80℃使用要求。

- 产品应能满足地铁隧道自然环境的使用要求，且有抗腐蚀性。

- 质量保证期

自制造日期起，无论其使用与否，寿命期为8年。寿命期内，在正常运用条件下，质量保证期为2年。

- 施工工艺要求

(1)站台边列车司机门处橡胶踏板安装工艺要求

首先将产品放置在安装的位置，通过安装孔做出钻孔的中心位置标记，然后用冲击钻往水泥层中钻孔，将不锈钢膨胀螺栓安装并固定在水泥层上，最后产品穿过不锈钢膨胀螺栓安装在站台侧面，螺杆露出螺栓长度不大于0.5cm。

注意膨胀螺栓固定时应尽量使产品的钢板面在竖直面上。钻孔前尽量了解水泥层内部的钢筋布置情况，尽量避开钢筋。

螺栓分配。每件产品共安装4个M10膨胀螺栓，中心线两侧各2个。如果因水泥层内钢筋难以保证，必须保证中心线两侧至少各1个，且每件产品至少用3个螺栓固定。

考虑到可能因为水泥内部钢筋不能实现钻孔到位，以及各个安装位置的金属脚踏板上表面到水泥层的距离不完全相同，所以在产品金属骨架上应预留多个安装孔。

(2)屏蔽门滑动门门槛处橡胶踏板应与门槛结合，具体方案和工艺由投标人在投标时提供比较方案，并作出对比说明。在生产实施前需得到业主确认。

*1.6.7“L”型绝缘隔离带

- 在站台屏蔽门整侧屏蔽门（含端门）门槛边缘均要求安装站台L型绝缘隔离带，材料厚度不小于15mm，高度约95mm（比门槛完成面低5mm），整侧通长布置（含端门两侧），作为屏蔽门门槛一部分，与站台绝缘层及垫层之间起到绝缘隔离效果，要求如下：

- 隔离带安装在门槛边缘与站台结构板可靠固定（须在绝缘层敷设前设置），其支承力应满足合同规定的受力要求，并在绝缘层的寿命期内不产生永久变形，尤其接口部分不易变形外拱，要考虑工程实施现场土建误差情况，具体方案在设计联络阶段确定；

- 在垂直方向具有高强度和高刚度特性，能同时承受4个成人（平均体重为75kg/人）的重量，设计强度要求进行计算机有限元分析计算并提交分析计算报告；

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动，且易于更换。

- 材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料应为不燃或难燃材料，橡胶的燃烧性能必须达到B1f级，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能应提供符合本技术要求规定标准要求，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

- 投标时提供结构设计方案。

- 材料要求与橡胶防护踏板相同，但增加绝缘值指标为108Ω。

1.6.8橡胶软管灯带

- 在地下车站列车进站端屏蔽门端门附近安装软灯装置，软灯长度1800mm。

- 瞭望软灯带的安装位置不应侵入列车最高匀速过站时速状态下的车辆限界，具体待设计联络与限界确定，并不应与列车停站时开启的车门发生冲突。

- 软灯装置由支架和LED软灯组装而成，支架的材料为橡胶，应采用硬度较高的橡胶板材支撑固定软灯管，瞭望软灯带的固定支架的水平长度应可根据实际情况小范围调整；其固定支架的垂直位置可避开车辆限界的最不利点处；软灯选用橙色光且不少于36粒/米LED的软灯管产品。具体设计方案在设计联络阶段确定。

- 橡胶支架具有足够的强度，能够承受列车开行产生的活塞风力，同时又能够保护车辆运行时可能出现的碰擦，保护车辆不被损坏，具体接口设计联络阶段与限界专业确定。

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象。

- 软灯装置的材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范的要求，且属环保型材料。

- 产品应能满足环境温度为 0～+40℃ 使用要求。

1.6.9警示灯带

- 在滑动门门槛外缘防踏空橡胶踏板上部装设LED警示灯带，提醒乘客以防踏空，LED警示灯带安装要牢固。

- 警示灯带的信号取自整侧门的关闭锁紧信号，警示灯带能成为关闭锁紧信号状态的提示状态。当滑动门打开时，警示灯带应处于点亮状态；当滑动门关闭时，警示灯带应处于熄灭状态；投标人在投标文件中提供安装方案。

- 警示灯带宜采用高亮度组合式LED。

- 灯带颜色应避免与信号灯颜色冲突。

- 警示灯带的设置位置应方便在站台侧检修，投标人应提供详细的安装、检修更换的方案。

1.6.10 门头提示音装置

每扇滑动门设置一套门头提示音装置，该装置应能满足如下要求：

- 正常工作时能发出70-88db的蜂鸣声，且实现与屏蔽门开、关门同步的声音提示。蜂鸣器音量大小可单独调节，亦可整侧门调节。调节范围为：0~90db。

- 蜂鸣器开门提示音为单脉冲触发,即1声长响，持续时间为600毫秒（0~1秒可调，根据开门用时进行调节）

- 关门提示音的触发脉冲频率为1.4Hz（可调，1Hz-1KHz）；触发脉冲的占空比为0.34（0-1可调），门关闭锁紧后提示音消失。

- 投标人应提供详细的设置方案。

1.7.软件要求

1.7.1基本要求

1)应用软件应是开放性的。用户在遵循操作规则的前提下，应可根据运营的要求，增扩系统监控对象和应用画面。

2)系统投标人应提供专用的监视、调试软件、维修软件。软件使用授权不应因硬件的更换而更改。

3)软件的设计也应遵循RMS（可靠性、可维修性、安全性）及冗余的设计原则，充分考虑系统的可靠性并进行软件功能、处理能力方面的预留。

4)软件设计应与硬件设备完美结合，保证软件的运行速度不受影响，软件的响应时间不得大于500ms。

5)提供最新最可靠的软件版本，保证为用户提供软件升级换代。

6)软件具有自诊断功能、自动维护及保养功能。

7)系统软件对外的接口协议须公开。

8)屏蔽门每个子系统的软件容量应能对屏蔽门系统内所有设备的运行状态、屏蔽门与信号、综合监控系统接口等状态进行监视或控制。

9)屏蔽门的系统响应时间除应满足本技术规格书第1.3.4条外，其系统内部的最低优先级的数据响应时间不得超过100ms。屏蔽门单元现场状态和故障信息反映于系统监视终端的时间间隔不得超过500ms。

10)本项目软件的车站名应设计为可修改参数，若在设计完成后，招标人需要对软件中的车站名进行更改，应由投标人免费更改软件。

11）投标人应提供本项目所使用的程序软件并开放用户编程功能

（1）投标人应开放用户编程功能并对招标人进行培训。培训应保证招标人在本合同质保期结束后能够独立完成以下软件功能：

a.系统功能的完善和优化；

b.现场设备调整对应系统程序的调整；

c.运营维护过程中的技术改革。

（2）投标人所提供的程序软件不得使用硬盘id号、网卡mac地址、主板序列号等硬件加密方式。若使用注册码、密码钥匙、加密狗等加密方式，投标人应在供货清单中提供。

（3）招标人永久享有投标人所提供程序软件的使用权以及用户编程功能的使用权。

（4）投标人应充分考虑以上程序软件及培训的成本，所有费用已含在本合同中，招标人无需交纳特许使用费。

1.7.2现场总线控制系统软件

1)现场总线控制系统软件是现场总线控制系统集成、运行的重要组成部分。包括组态软件、维护软件、仿真软件、现场设备管理软件、监控软件。

2)现场总线控制系统软件应将现场设备门控单元（DCU）及单元控制器联系起来，与其它系统、其它设备软件完成屏蔽门系统所具备的功能。屏蔽门系统的现场总线系统软件应具备以下功能：

- 控制软件。根据系统必须完成的控制功能，生成相应的控制回路及通信关系，确定系统中DCU、单元控制器、PSL间的通信关系；可以对现场控制系统软硬件的运行状态进行监测、故障诊断及某些测试维护；可以对各DCU、各网段、单元控制器、PSL等到功能模块进行仿真运行，以满足对系统进行调试及研究的工具；可以对各现场设备进行曲维护管理；有自已的监控子软件包。

- 接口软件。作为系统设备之一，其应具有与PSL、DCU、单元控制器通信的接口软件及人机接口软件。

1.7.3单元控制器综合自动化软件

1)支持软件编程标准满足IEC11313的规定，应用软件应具备功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言。

2)配置综合测试和诊断软件包，可诊断系统内各种设备故障，故障标志到模块级。

3)可以在线诊断数据的通信功能，实现通信网络的自动切换。软件的功能包括以下技术功能（但不限于）：

a)屏蔽门控制系统与信号、综合监控系统间接口功能；

b)完成与系统内其它设备间的数据通讯功能；

c)对系统内各门单元工作状态及运营参数的监控及输出。

d)由DCU软件支持的系统管理和保养维修功能，保养功能应包括自动加载和卸载、备份和升级，以及软件和数据文件的版本控制。

4)单元控制器综合自动化软件至少设置三个密级，分别是操作员级、维修员级、软件工程师级，并且对于任何人的访问均有自动记录的功能，记录内容包括登录ID、访问时间及时长等。

5)人机界面汉化到操作员级，向运营人员提交的操作说明书、维修手册等必须是中文版本。

1.7.4门控单元（DCU)综合自动化软件

#### 1)支持软件编程标准满足IEC11313的规定，应用软件应具备功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言。

#### 2)DCU应用软件应具备存储关门过程和开门过程完成调节范围内多条电机速度曲线，多组门体夹紧力阈值、重关门延迟时间和重关门次数等参数的功能。由投标人提供电机速度曲线的条数。3)包括用于控制屏蔽门开/关、状态探测、速度保护及与其它相关设备间数据的通信等有关程序。

1.7.5软件管理

#### 1.7.5.1软件包

本合同范围包括提供3个软件包：门控单元（DCU）软件、现场总线系统软件和单元控制器软件。各投标人必须向招标人方承诺提供屏蔽门系统与其它系统间接口软件的通信协议及其内容。

1.7.5.2软件项目管理

- 投标人应在质量文件中说明软件的发展周期。

- 投标人应提供系统详细分析报告，分析内容包括功能要求和非功能要求，以及有关的风险分析及评估。

- 投标人应规定基本系统和相应的测试要求。

- 软件要求分析

投标人应提供“软件要求规定文件”，规定软件的要求和功能，并对所有的外部接口进行划分和定义。同时，应提供“软件要求规定文件”对系统要求的执行情况进行检查。

- 软件系统设计

投标人应将“软件要求规定文件”中的内容转化为软件结构图，并在“软件要求规定文件”中定义所有软件的模块并对其编号，“软件要求规定文件”应包括模块测试的内容。

- 软件模块的编号和测试

投标人应根据“软件要求规定文件”，对每一模块进行编号。模块的测试按照“软件要求规定文件”执行。

- 软件的整体性

作为一个完整的软件，测试软件模块包含在内。模块按照“软件要求规定文件”进行测试，并提供试验报告。

- 系统的完整性

投标人应提供包括外部接口在内的，经测试证明合格的软件和硬件。

- 验收

所有软件和系统均应通过招标人的正式验收。验收分为两个阶段，安装前和安装后。

- 调试

投标人应有软件工程师在现场保证安装和调试的顺利进行。投标人应完成软件保养工作并将安装阶段完成后的电子文件（光盘）副本提供给招标人。

#### 1.7.5.3检验和确认

##### (1)为保证软件使用过程中的检验和确认，承建商应提交“软件检验和确认控制计划”。

##### (2)所有检验及确认应按规定的程序进行。

##### (3)软件整体性确认应在工厂验收测试前完成。

##### (4)投标人应编制“检验及确认报告”和“软件测试报告”。汇报检验过程中发现的问题。

##### (5)为保证软件使用符合设计、检验的要求，保证技术要求的连续性和可跟踪性，应建立规范检查制度。规范执行检查应：

a)落实文件符合技术要求和工程标准；

b)落实技术措施是否充分；

c)落实文件是否完整，有无矛盾及是否采用最新版本。

#### 1.7.5.4系统整体性测试

(1)应对系统的软硬件进行测试，保证满足系统设计和规范要求。

(2)测试结果应有测试报告。

(3)投标文件中提供系统软件测试方案。

#### 7.5.5出厂验收测试

- 出厂验收测试在首批屏蔽门产品出厂前完成，确认系统及软件满足技术要求。

- 出厂验收测试，应在硬件与软件的工作环境与最终配置一致的前提下完成。若某些功能无法在此阶段执行的，应在工地验收测试中执行通过。

- 若根据测试结果需对有关内容进行修改的，应再进行补充测试。

- 测试的软件配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签字确认后送招标人审阅。

#### 7.5.6现场验收测试

(1)软件系统安装完成后，应进行现场验收测试、检查系统、软件是否满足技术要求。

(2)若根据测试结果应对有关内容进行修改，应再进行补充测试。

(3)测试时的配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签名确认后送招标人审阅。

#### 1.7.5.7耐久性及负荷测试

(1)软件系统应按照招标人批准的程序进行耐久性及荷载测试。本测试应作为确认测试或工厂验收测试的组成部分。

(2)耐久性测试应检测系统是否具备在运行状态下长时间处理数据的功能。

(3)负荷测试应检测系统是否具备在允许的负荷（包括峰值负荷）下完成系统要求的能力。

(4)耐久性测试和负荷测试应在系统配置完整并且外部接口完善的条件下完成。

#### 7.5.8错误处理及恢复

(1)为检测系统在遭受破坏情况下是否具备处理和汇报错误的能力，投标人应提供错误处理测试。

(2)为检测系统在遭受不可预测的破坏时是否具备恢复能力，投标人应进行错误恢复测试。

(3)应提交以上测试报告。

#### 1.7.5.9文件

##### (1)软件设计文件

- 软件要求满足功能要求，包括运行和维护要求以及与其它系统的接口要求。

- 本文件应完整、清楚、无矛盾；具备系统性和可跟踪性，以保证每项要求均可检测。

- 本文件应规定软件设计的最低要求、包括功能、程序、数据及接口等内容。尤其应对设计、维护限制等文件进行详细说明。

- 本文件应具备可跟踪的延伸性。

##### (2)测试文件

- 软件测试计划。

- 软件测试规定（按测试阶段编制）。

##### (3)测试报告

测试完成后，投标人应完成软件测试报告。包括：测试结果、意外事件，未满足测试规定的原因和采取的补救方法，应注明所有未满足的功能并对其进行分类和说明。

#### 1.7.5.10软件许可和授权

投标人应向招标人提交所有安装软件和授权使用证明，并提供软件光盘。

1.8.与其他系统的接口

对于本项目的相关接口，投标人应充分考虑其实施难度，主动协调接口对方，并及时跟进接口情况及接口对方的施工进度，因接口对方原因造成的延误（如预埋件偏差、站台预留孔偏差、轨道个别施工点进度滞后），投标人应及时调整工期计划及制定应对措施，保证项目总体工期目标。投标人应充分考虑由此造成的整改费用及赶工费用，并包含在合同总价中。业主对此造成的工期延误不承担任何责任，同时保留追究供货商责任的权力。

1.8.1与信号系统的接口

#### 1.8.1.1说明

- 屏蔽门系统应为每侧站台提供一组与信号系统连接的接口，并与信号系统上下行信号一致。

- 信号系统发给屏蔽门系统的“开门”及“关门”命令应一直保持，直至下一次发出改变门状态的命令时终止。

- 信号系统发出的开、关屏蔽门的信号应是安全信号。

- 屏蔽门向信号系统反馈屏蔽门的锁闭信号，该信号应是安全信号且应一直保持到下一次开门命令时终止。

- “滑动门（ASD）/应急门（EED）互锁解除”信号应由屏蔽门系统发出，并一直保持至故障修复为止。

- 各站屏蔽门系统与信号系统的连锁站设备接口，接口电路和接口电源应考虑接口距离的影响，电源应为24V~60V可调。

- 屏蔽门系统投标人在设计、安装、调试及开通的整个建设过程中均应与信号系统密切配合，配合信号系统进行接口管理，确保屏蔽门系统与信号系统间实现正确、完整的接口功能。

- 屏蔽门与信号系统间真值表对应关系

| 屏蔽门与信号系统互锁关系(互锁用“0”表示，互锁解除用“1”表示) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 |
| 屏蔽门系统状态 | 信号系统命令 |  | 说明 | 两系统命令不互锁，此时屏蔽门系统故障，由人工进行屏蔽门开/关，直到故障修复为止。 |
| 锁闭状态用“1”表示 非锁闭状态用“0”表示 | 开门命令 真用“1”表示 非真用“0”表示 | 关门命令 真用“1”表示 非真用“0”表示 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 屏蔽门未锁闭 |  |
| 1 | 0 | 1 | 屏蔽门锁闭 |  |
| 屏蔽门状态保持不变 | 1 | 1 | 故障状态 |  |
| 屏蔽门状态保持不变 | 0 | 0 | 过渡或故障 |  |

#### 1.8.1.2屏蔽门系统与信号系统的接口功能表

屏蔽门系统与信号系统接口功能表

| 内容 | 信号名称 | 方式 | 信号方向 | 信号系统功能 | 屏蔽门系统功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽门系统(PSD)与信号系统(SIG) | 开门命令 | 硬线 | PSD←SIG | 负责将开门命令传送给屏蔽门系统 | 收到开门命令后，由屏蔽门系统完成控制屏蔽门动作。 |
|  | 关门命令 | 硬线 | PSD←SIG | 负责将关门命令传送给屏蔽门系统 | 收到关门命令后，由屏蔽门系统完成控制屏蔽门动作。 |
|  | 门闭锁状态 | 硬线 | PSD→SIG | 接收到车门闭锁状态信号，信号系统将允许发车。 | 当所有屏蔽门锁闭时，反馈闭锁信息给信号；若有其中一个单元没有锁闭，则不能给出闭锁信息。 |
|  | “ASD/EED”互锁解除 | 硬线 | PSD→SIG | 收到“ASD/EED”互锁解除信号后，信号系统将允许发车。 | 当屏蔽门系统故障时，为保证运营，通过解除与信号系统的互锁来使列车正常发车。 |

#### 1.8.1.3屏蔽门系统与信号系统的接口界面

屏蔽门与信号系统的接口界面位于屏蔽门设备室内屏蔽门中央接口盘的接口端子盘上，信号系统提供两个系统间传输信号所需的电缆。屏蔽门系统提供相应的可靠信号的接口形式。

1.8.1.4接口内容的确认

屏蔽门系统与信号系统的接口必须经过双方开会协商，形成接口文件，并经双方确认才能生效。接口会议将在设计联络期间举行。

信号投标人、车辆投标人、屏蔽门投标人共同协调，确保列车车门与站台屏蔽门开/关的有效配合。信号投标人、车辆投标人、屏蔽门投标人相互积极配合并提供相关参数和技术支持。三者协同调试以满足招标人对车门与屏蔽门开/关时序的要求。

1.8.2与综合监控系统的接口

#### 1.8.2.1系统界面划分

#### 1.8.2.2物理接口

- 电缆编号：PSD.ISCS.1, PSD. ISCS.2, PSD. ISCS.3, PSD. ISCS.4……

- 综合监控设备房接口界面在车站综合监控系统设备房内配线架外线侧。由屏蔽门系统提供光/电转换装置和接口电缆，综合监控提供接口和光电装换装置安装及其电源。与IBP盘的接口界面在车控室IBP盘接线端子处，接口电缆及电源由屏蔽门专业提供。电源要求在与综合监控的接口协商会上确定。

- 接口类型：RJ45以太网接口；TCP/IP 协议。

- 屏蔽门系统与ISCS系统采用两种方式通信（缆线长度在100m以内的用双绞线，超过100m长度的用光纤）。光纤通信需在通讯两端加光/电或电/光信号转换装置。光/电或电/光信号转换装置由屏蔽门提供，综合监控专业负责光电转换装置安装及其电源。

- 火灾时，IBP盘发出开门命令到屏蔽门中央接口盘，控制滑动门打开滑动门，配合车站排烟系统完成站台火灾的排烟模式。ISCS系统发送给屏蔽门系统的开门命令应能够发至屏蔽门的每一个单元控制器。

- 火灾模式下的开门命令采用硬线双切回路进行控制，ISCS与每侧屏蔽门控制系统是独立的开门回路。屏蔽门系统中每个PEDC应提供与ISCS系统的接口并提供接线端子位置及每侧ASD/EED的门状态信号。

- 屏蔽门运行状态的监视及查询、故障报警及运营统计等功能由综合监控系统实现，显示终端设置在车站控制室。并由综合监控系统完成屏蔽门系统相关数据上传到控制中心。

- 屏蔽门投标人责任：

- 屏蔽门设备房至车控室IBP盘间带电源电缆及电缆敷设由PSD提供，PSD负责提供冗余通信接口的接口光纤及接口光纤的敷设和熔接。

- 向综合监控系统提供光/电转换装置在接线排上的安装尺寸，并指导综合监控专业安装。

- PSD系统需将每个车站中多个PEDC中的有关信息进行集成，在集成后的信息中应能够识别到具体的门单元；

- PSD系统负责将车站所有屏蔽门控制子系统的有关信息按约定的通讯方式进行传输，并对所有传输的信息进行冗余，综合监控系统提供冗余的网络接口。

- 屏蔽门投标人应派技术人员参加在ISCS系统国内投标人所在地进行的接口实验。

#### 1.8.2.3软件协议： Modbus for LAN

#### 1.8.2.4功能接口

- 屏蔽门系统按约定好的数据格式，准备

- 设备故障信息；

- 设备运行状态（含门的开、关状态等）；

- ISCS系统至少每500ms对以上信息进行采集。

- ISCS系统至少要每隔500ms，对PSD与ISCS系统间的通讯通道进行检测。

- 车站ISCS负责对PSD的运营统计报表工作，并配置打印功能；屏蔽门系统需提供相关数据。

- 回应ISCS对PSD与ISCS之间的通道检测；配合ISCS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠、流畅。

- ISCS能监视屏蔽门的运行状态，并在车控室的显示终端进行显示。

- ISCS对屏蔽门系统进行故障报警，可实施故障查询和记录。

- 屏蔽门系统从ISCS接收综合监控系统时钟信号。

#### 1.8.2.5功能接口表

屏蔽门系统的故障信息、状态信息见下表（但不限于）：

| 类别 | 实现的功能 |  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故 障 信 息 | 1 | 单侧站台ASD/EED关门故障 | 单侧站台上有PSD单元在设定时间内未关闭，则故障报警。 | 每侧站台 |
|  | 2 | 单侧站台ASD/EED开门故障 | 单侧站台上有PSD单元在设定时间内未打开，则故障报警。 | 每侧站台 |
|  | 3 | 门处于手动/旁路报警 | 门处于手动/隔离状态，此门从自动控制系统中隔离出来，进行报警。 | 每个门单元 |
|  | 4 | 供电故障报警 | 双电源切换箱出现供电故障，则进行故障报警。 | 每车站 |
|  | 5 | 驱动电源UPS故障报警 | 车站内PSD中驱动电源出现故障，则进行故障报警 | 每车站 |
|  | 6 | 控制电源UPS故障报警 | 车站内PSD中控制电源UPS出现故障，则进行故障报警 | 每车站 |
|  | 7 | 控制系统故障报警 | 单侧站台的单元控制器(PEDC)出现故障则进行报警 | 每侧站台 |
|  | 8 | 现场总线故障报警 | 现场总线故障则进行报警 | 每侧车站 |
|  | 9 | 每个端门(PED)未锁紧报警 | 在一定时间内(待定)，端门(PED)未锁紧则故障报警 | 每扇端门 |
|  | 10 | 单侧站台滑动门(ASD)/应急门(EED)互锁解除报警 | 单侧站台滑动门(ASD)/应急门(EED)处于“互锁解除”状态，进行报警。 | 每侧站台 |
|  | 11 | 每个门控单元(DCU)故障报警 | 站台上有门控单元(DCU)出现故障，则进行故障报警 | 每个门单元 |
|  | 12 | 每个电机故障报警 | 站台上有电机出现故障，则进行故障报警 | 每个门单元 |
|  | 13 | 单侧站台应急门打开状态报警 | 每侧站台上有应急门处于打开状态，则进行故障报警 | 每扇应急门 |
|  | 14 | 单侧站台门状态指示灯故障报警 | 每侧站台上若有门状态指示灯故障，进行报警 | 每侧站台 |
|  | 15 | 端门(PED)故障报警 | 每侧站台的端门(PED)发生故障时报警 | 每侧站台 |
|  | 16 | 应急门检测开关故障报警 | 应急门检测开关故障报警 | 每个应急门 |
|  | 17 | 端门检测开关故障报警 | 端门检测开关故障报警 | 每个端门 |
|  | 18 | 门单元电磁锁解锁故障报警 | 门单元电磁锁解锁故障报警 | 每个门单元 |
| 状 态 信 息 | 1 | 滑动门(ASD)/应急门(EED)开门状态 | 显示单个滑动门(ASD)/应急门(EED)开门状态 | 每个门单元 |
|  | 2 | 滑动门(ASD)/应急门(EED)关门状态 | 显示单个滑动门(ASD)/应急门(EED)关门状态 | 每个门单元 |
|  | 3 | 每个门单元的控制模式状态 | 每个门单元的隔离、手动、自动状态 | 每个门单元 |
|  | 4 | PSL操作允许 | PSL的操作允许开关置“PSL操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 5 | 每侧站台的PSL开门命令触发 | 每侧站台PSL的每次开门命令成功触发 | 每侧站台 |
|  | 6 | 每侧站台的PSL关门命令触发 | 每侧站台PSL的每次关门命令成功触发 | 每侧站台 |
|  | 7 | 每侧站台IBP盘操作允许 | IBP盘的每侧站台操作允许开关置“操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 8 | 每侧站台IBP盘开门命令触发 | IBP盘的每侧站台操作允许开关置“操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 9 | 端门(PED)开门状态 | 显示每个端门(PED)开门状态 | 每扇端门 |
| 运营 报表 | 1 | 可对每个门单元进行运营报表统计 | 可按月、季度（或门的编号）对每个门单元进行运营统计和查询（故障时间、次数等） |  |

接口内容包括但不限于上表，投标人可根据自身系统的需求进行增加以上功能接口表，原则是将系统中重要的、安全性的状态或故障信息传输给综合监控系统，以方便运营人员进行管理。

1.8.3与低压配电的接口

#### 1.8.3.1概述

屏蔽门系统与低压配电专业之间接口的必要条件。屏蔽门系统与低压配电专业之间接口与分界点如下：

屏蔽门专业与低压配电专业之间设计界面：

1） 设计分界点：在屏蔽门设备房内自动切换箱出线开关下桩头。

2） 设计责任：电源切换箱由低压配电专业提供，屏蔽门系统从切换箱引出电源；屏蔽门系统顶箱上照明灯带由照明配电箱引出，每侧站台对应一个灯带照明配电箱。照明配电箱由屏蔽门系统负责提供。

#### 1.8.3.2物理接口

##### 1)屏蔽门系统和低压配电专业物理接口的范围按如下表格所示。

| 接口位置 | 屏蔽门系统 |  | 低压配电 |  |  | 接口类型 |  | 接口效用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在屏蔽门设备室内电源自动切换箱出线开关下桩头 |  | 负责从电源自动切换箱出线开关下桩头接线至屏蔽门相关系统及灯带照明配电箱。 |  | 1、向屏蔽门系统提供两路独立三相380V电源，负荷等级为一级；引至屏蔽门设备室内电源自动切换箱上,箱内回路及设备由低压配电配置及提供。 2、通过总箱实现对整侧照明灯带的控制。 | 为屏蔽门提供足够容量的电源及回路。 包括驱动电源、控制电源及回路。 |  | 1、为PSD系统提供一级负荷电源至自动切换箱。 2、低压配电控制屏蔽门整侧照明灯带的总开/关。 |  |  |

##### 2) 低压配电系统提供两路电源至自动切换箱，自动切换箱馈出回路包括两路(一用一备)三相四线（380V/220V）的驱动电源负载回路、两路(一用一备)单相220V的控制电源负载回路以及三路三相照明电源（两用一备），负荷等级均为一级。

3)所有自动切换箱的回路不带漏电保护。

4）LED警示灯带、瞭望灯带的电源由屏蔽门电源系统内部自行引出回路。

##### 5)屏蔽门设备室内应设置接地端子箱，低压配电专业为屏蔽门设备室提供连接车站接地网的接地端子箱，端子数量为10个，端子箱以下由屏蔽门专业负责。屏蔽门系统的所有电气设备应有可靠的接地。

#### 8.3.3接口要求

自动切换箱引出的屏蔽门电源电压波动范围一般为±10%，频率波动范围为±0.5Hz,卖方需在系统内部的电源设备进行稳压、滤波，保证屏蔽门设备可靠工作。

1.8.4与车站建筑的接口和界面

本系统与土建的接口界面在车站站台的结构顶梁、站台结构板、屏蔽门端门里程处设备房外墙上。接口内容如下:

- 屏蔽门站台顶梁及站台板的设计中均需考虑垂直负载每个支点45KN，水平负载每个支点40KN，站台顶梁及站台板上预埋件详见附图PB4N-03~04。

- 屏蔽门在站台上的安装，上部与车站站台顶梁预埋件相连接，下部在车站站台板上固定，由投标人自行设计上部固定件的数量及形式。对底部与站台边缘接口的位置，各投标人需根据附图内容进行产品设计。

- 屏蔽门投标人负责上部所有与土建结构相连接部件的设计、供货和安装，负责下部所有与土建结构相连接部件的设计、供货、预埋、灌浆和安装。

- 车站站台顶梁预埋件由车站土建施工单位负责提供并施工，土建施工引起的误差由投标人考虑采用屏蔽门顶箱上的连接件来吸收。

- 屏蔽门顶箱盖板兼做车站导向板，导向内容、字体、颜色由建筑专业设计，而顶箱盖板及导向内容由投标人负责制造。

- 安装屏蔽门的站厅底梁外侧距离轨道中心线1250mm。

- 每侧站台两端门单元上部3.0m处设置有结构顶梁，端门位置设置结构柱，与设备房外墙合建，屏蔽门端门按标准2500mm（含20mm间隙填绝缘材料）设置，设备房外墙至屏蔽门端门由装修在端门安装后砌，屏蔽门现场指导配合施工。

- 各车站若存在变形缝、沉降缝或伸缩缝设置在屏蔽门长度范围内时，投标人需提出合理的解决办法，由招标人确认后实施。

- 在土建站台顶梁预埋件预埋及站台预留孔洞施工过程中，投标人有责任对预埋工作进行现场技术指导和监督。

- 对于涉及屏蔽门端门处绝缘的装修收边收口，买方有权利要求卖方用不锈钢板完成，所发生的费用包含在投标报价中。

1.8.5与限界及轨道的接口及界面

屏蔽门在施工时应与限界专业进行配合，屏蔽门的安装不能侵入列车行驶动态包络线，屏蔽门轨道侧门体外轮廓线应距离轨道中心线15300+5mm（最终待设计联络时与限界最终确定）。

屏蔽门门体部分与轨道进行可靠的电气连接，连接方式应考虑轨道震动影响并保证连接点不松脱。具体连接位置、数量应由投标人在施工时与轨道专业进行协调，投标人负责等电位接轨点开孔加工及电缆的提供及连接敷设。投标人应提供与轨道等电位连接电缆相关的计算。

1.8.6与绝缘层的接口及界面

在屏蔽门的站台侧及端门的两侧均敷设绝缘层，绝缘层由装修专业负责，屏蔽门门槛与绝缘层之间设置“L”型绝缘隔离带（到站台结构板，绝缘隔离带能有效阻止泥沙等杂物侵入屏蔽门），绝缘层与门槛之间的间隙（15mm）在绝缘层完工后由屏蔽门采用绝缘胶进行填充收口。

绝缘层施工时，屏蔽门现场配合，以确保双方的绝缘效果。

1.9 系统设备基本要求

1.9.1产品的基本要求

#### 1.9.1.1产品除应符合1.4.2条相关标准外，还应满足本用户需求书中的要求，同时应保留该产品的全部标准设计、配置和技术水平。

#### 1.9.1.2按照1.3.2条和1.3.3条规定的工作条件，正常使用维护条件下，整机大修周期不小于20年，系统设备应满足在正常维护条件下运行五年不更换核心部件。主要部件的使用寿命要求如下：

- 30年内能正常工作的部件：顶部连接件、支承结构、门体钢结构件及安装用固定件、控制柜箱体等。

- 20年内能正常工作的部件：驱动装置、传动装置(不包括皮带)、锁紧装置、导轨、滚轮拖板组件、配电柜内开关、变压器等电器设备。

- 10年内能正常工作的部件：门槛、导靴、安装绝缘件、控制设备、DCU、PSL和单元控制器、中央接口盘、UPS、滚轮拖板组件、配电柜内开关、变压器等。

- 5年内能正常工作的部件：门密封件。

1.9.1.3投标人请填写下表：

| 序号 | 名 称 | 使用寿命 | 报废标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动装置（包括电机、减速器） |  |  |  |
| 2 | 传动装置（皮带轮、螺杆副） |  |  |  |
| 3 | 锁紧装置(包括电磁锁、应急门及端门活动门门锁) |  |  |  |
| 4 | 皮带 |  |  |  |
| 5 | 门支撑结构（包括立柱、底部支承安装件） |  |  |  |
| 6 | 门框结构、顶箱结构 |  |  |  |
| 7 | 门框与玻璃粘结件 |  |  |  |
| 8 | 活动门锁紧装置 |  |  |  |
| 9 | 门安装绝缘件 |  |  |  |
| 10 | 门各种密封件 |  |  |  |
| 11 | 门槛 |  |  |  |
| 12 | 导槽和导靴 |  |  |  |
| 13 | 导轨和滚轮 |  |  |  |
| 14 | 手动解锁装置 |  |  |  |
| 15 | 控制系统主机（PSC） |  |  |  |
| 16 | 门控单元(DCU) |  |  |  |
| 17 | PSL（就地控制盘） |  |  |  |
| 18 | 电源设备（配电盘等） |  |  |  |
| 19 | 驱动电源UPS |  |  |  |
| 20 | 控制电源UPS |  |  |  |
| 21 | 蓄电池 |  |  |  |
| 22 | 门导轮 |  |  |  |

1.9.1.3.2滑动门运动学要求

- 滑动门总行程2m（每扇滑动门行程1m）。

关门过程必须能够在3.0秒内完成，且可以在3.0s～4.0s间可调（可调间隔0.01秒）， 关门过程控制精度±0.1s。

开门过程必须能够在2.5s 内完成，且可以在2.5s～3.5s间可调（可调间隔0.01秒），开门过程控制精度±0.1s。

- 滑动门的关闭应尽量减少人被门扇撞击的有害后果；

每扇滑动门最大运行速度时具有的动能不应超过10J；

每扇门最后100mm行程为慢速爬行区，慢速爬行区的动能每扇不应超过1J；

- 如投标方案的最大动能超过10J时，需提交计算书并说明原因。并提出采用标准。

- 投标人在标书中提交滑动门设计速度图（关门3.0秒完成速度图和开门2.5秒完成速度图）样机应进行运行速度图的实际测试。

- 第1道和第12道滑动门作为非标设计，根据目前车辆资料（待车辆稳定后再确定），第1道和第12道滑动门的净开度为：全高封闭式屏蔽门1555mm。在列车正常停车范围内，滑动门全开后不得侵入列车司机门，影响司机进出列车。第1道和第12道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

1.9.1.3滑动门的动力学要求

- 阻止关门的力应不超过150N，这个力的测量在关门加速阶段完成之后才进行。

- 滑动门打开时运行阻力，除计入滑动门重力在运行导轨上的阻力外，还应计入水平荷载的影响，计算在上运行轨和下导向轨上产生的阻力。

- 提交和速度图相对应动力学曲线（关门和开门动力学曲线）。

- 动力学曲线上的负力应采用电气制动方式获取。（投标人提供方案）

- 样机试验应进行带风负荷和不带风负荷两种情况动力学曲线测定和电机、减速器的温升测定。

1.9.1.4设备安装要求

- 屏蔽门的设计应易于在地铁站台边缘安装，屏蔽门送到现场的部件不宜太重。

- 系统机械结构的设计上应能在三维上作X、Y、Z方向的安装调整；还能在高程实现上、下调整，以实现在安装调整之外，可自动吸收车站土建结构沉降量±10mm及土建公差带来的预埋偏差。

- 根据目前线路和限界要求，部分车站存在曲线站台，具体资料设计联络阶段提供。屏蔽门结构及安装设计应能满足此安装要求，投标方案必须详细说明屏蔽门特殊设计、安装方案。详细限界待车辆资料确定后将会再次提供，届时各车站站台设置可能会有所变化，投标人应考虑此不可见因素，如限界要求有所改变，应承诺将根据最新资料而设计。

- 门机在结构上的固定应水平，其固定方式在以后使用过程中不应引起门机的变形，其门机梁的挠度在其设计寿命内不能影响滑动门的运营性能。

- 所有联接螺栓和定位螺钉应有可靠的防松设计，安装调整完成后应检查防松零件是否可靠。

- 立柱中心至轨道中心的安装误差不得超出0～+5mm（向站台侧偏+5mm）误差范围。立柱中心线应和站台平面垂直（站台纵向坡度2‰），不垂直度应小于1.5mm。

- 屏蔽门在站台上的各支座，在高程和平面安装调整时，应保证门槛面和站台最终平面在同一平面内。

- 每个单元屏蔽门横梁的安装应考虑站台千分之二的坡度，门机的导轨中心线相对于轨道中心线的不平行度公差应小于2mm。固定门机梁的各支承结合面应处在一个平面内，平面度误差应小于0.75mm。

- 每侧站台固定门和应急门应整齐调整安装在一个垂直平面内。固定门扇与门楣和地槛之间间隙应尽可能小和均匀且密封，以满足泄漏量的要求。

- 滑动门扇关闭后，两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙。滑动门扇、应急门扇与门楣、地槛之间的间隙应尽可能小，不得大于10mm，间隙处应有密封毛刷或其它形式的密封装置。滑动门扇与立柱之间的间隙应尽可能小，不得大于6mm。为避免玻璃门拖曳孩子的手，应减少手和玻璃之间的摩擦系数或其它等效的方法。间隙应可靠密封，防止站台侧与轨道侧的空气串流。

- 在滑动门与固定门之间的间隙设一定厚度的橡胶条，以加强密封且防止小孩的手指深入间隙中。

- 轨道侧顶箱安装不允许侵入限界，影响列车运行安全。此处安装只允许有正公差，不允许有负公差。顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀。间隙密封应做到不透灯光。

- 屏蔽门系统内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护，系统各设备的结构设计力求精巧实用。

- 屏蔽门系统内各电气设备安装时，应考虑其在功能与容量上都易于扩展，且配置方便。

- 屏蔽门系统内各电气设备在安装过程中，应采取多种可靠性措施，保证其运行达到高度安全。

- 屏蔽门各类门体，其门框与钢化玻璃四周的安装间隙不得大于2mm，且间隙内应有可靠的填充物，满足防火要求。

- 屏蔽门投标人需配置满足施工需要的的测量仪器、设备（包括但不限于全站仪和水准仪）和专业测量人员（必须具有相关测量资格）。在屏蔽门进场安装前，屏蔽门投标人需积极与土建相关单位联系，并有责任对屏蔽门土建预埋件和预埋孔洞进行跟踪、指导定位预埋与复测，现状接受土建预埋件及孔洞状态，在进场前1个月完成各项整改、确保屏蔽门现场的安装进度。

- 为确保屏蔽门安装进度，相关设备、部件、材料必须提前到货广州，为此投标人需在工地附近设置本合同全套设备的存储仓库，仓储费用已包含在投标文件报价中，招标人不再支付任何费用。

- 为便于屏蔽门系统自身测量安装，投标人应在每侧站台的适当位置设置清晰准确的站台中心线标记。

- 投标人设计的门体结构必须适应车站已设的预埋件和预留条件。换乘站、试验段等工点因工期安排而未能预埋预留的车站或预留、预埋不完全正确的情况由投标人提出相应的解决方案，并负责保证质量完成门体安装，不另增加工程量。

- 产品成品保护

在设计联络阶段提供详细的产品保护方案，方案至少包含以下方面：

- 端门在安装完成后，需要加装木板或钢板对门槛进行保护；

- 在设计联络阶段，需要提供对绝缘隔离带槽、玻璃、立柱、门槛及门槛绝缘件、盖板等进行施工保护方案并在施工阶段实施。

1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求

1.10.1绝缘电阻

在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻要求：

额定电压U60V时  绝缘值5M(用250V兆欧表)

额定电压U>60V时  绝缘值5M(用500V兆欧表)

系统设备房所有设备应设置可靠的接地保护装置，能保证在正常运营或故障运营时乘客及维修人员的安全，所有设备接地电阻值1。

站台上屏蔽门所有设备对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求。

门体应保持有效的电气连接，其总电阻值应满足规范CJJ183-2012 4.4.10要求。

1.10.2绝缘强度

小于60V的回路，500Vrms/1分：大于60V的回路，1500V rms/1分。

1.10.3抗干扰性能

装置应有防尘、防锈蚀、防潮、防霉、防震及防电磁干扰和防静电的能力。投标人在投标时，应给出设备的抗干扰防护措施。

1.11.可靠性、可维护性、可扩展性

1.11.1系统安全性

投标人应对其提供的PSD设计以及接口进行检查，并将对乘客和站务人员存在的潜在危险写入危险评估文件。为保证乘客安全，在产品及系统设计过程需考虑如下因素：

#### 1.11.1.1产品设计的安全措施

滑动门门体在轨道侧须设计防攀爬装置。防攀爬装置做为滑动门体的一部分，能够探测到门槛上存在任何障碍物。防攀爬装置不得侵入限界，表面宜为斜面，防止乘客站立。防攀爬装置的高度在设计联络中确定。

#### 1.11.1.2运营安全措施

为方便司机在关闭屏蔽门后的瞭望，在每侧站台的列车进站端设置红色的橡胶软管灯带，固定在屏蔽门的1号门单元立柱的设备区侧，沿立柱从上至下安装一条，固定灯带的支架应有特殊设计以满足设计负载的要求。投标人需在相应位置预留安装孔位及相关电源。

#### 1.11.1.3其它安全措施

为防止乘客夹在屏蔽门与车辆中间，请投标人针对此问题根据自身的经验提出更优的应对措施及方案，以保证地铁的运营安全。

1.11.2可靠性要求

1.11.2.1平均无故障周期（MCBF）

屏蔽门系统的平均无故障次数不应小于60万个周期。

MCBF按下式进行计算：

所有滑动门总的运行周期/年

平均无故障次数=

故障次数/年

故障范围不包括：

1）外部输入的失败（如外部供电和信号的输入的失败）。

2）指示灯故障。

3）试运营期间的故障不纳入此考核指标。

1.11.2.2平均维修时间（MTTR）

平均维修时间（MTTR）应不大于30分钟。

平均维修时间包括诊断时间、实施修理/更换时间和现场调节和试验时间，但不包括响应时间。

平均停机时间（MDT）是平均维修时间（MTTR）和响应时间的总和（MDT=MTTR+响应时间），要求故障信息后的响应时间不大于30分钟，平均停机时间不超过1小时。

投标人填写各零部件（包括但不限于）平均维修时间：

| 零部件名称 | 平均维修时间（分钟） |
| --- | --- |
| 门控单元 (DCU) |  |
| 门悬挂装置 |  |
| 位置开关 |  |
| 滑动门 |  |
| 固定门 |  |
| 应急门和端门 |  |
| 滑动门导靴 |  |
| PSC安全继电器 |  |
| 各种电子模块 |  |
| 系统的软件下载 |  |
| 单独的门控单元(DCU） 软件下载 |  |

#### 1.11.2.2所有部件装配和需要更换的部件应在站台侧方便进行，维修工作和零部件更换应能在三小时内完成。

1.11.3可靠性措施

设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障率和有关影响正常运行的随机性：

*1.11.3.1冗余措施

投标文件提供详细的冗余措施说明，包含但不限于以下冗余要求：

- 每侧站台PEDC采用双CPU冗余设计，且热备冗余；

- PEDC与每侧DCU之间有两路控制命令硬线；

- 冗余总线；

- 控制回路应为相互独立回路；

- DCU具备冗余的现场总线接口。

1.11.3.2使用已证明具有高可靠性的元件

1.11.3.3对系统安全，所选的不论是硬件还是软件的冗余方式，均要求任何一个导致非安全条件的故障或故障组合，其表现出的发生概率应小于10-11次/工作小时。

1.11.3.4检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生。由投标人提出频度和二次检测间隔时间。

1.11.3.5平均无故障时间 (MTBF)投标人应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供MTBF值和可用性数值以及详细计算过程。全线系统可用性，应在工程的5000次现场试验时测试。要求系统使用率不小于99.95%。

1.11.3.6电磁辐射及兼容

对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生的电磁辐射的影响，或据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。投标人应提交解决电磁兼容，电磁干扰/兼容措施问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

1.11.4可维护性

设备投标人在产品设计中应考虑只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。应通过制定合理的维修/更换方法、在线维修措施及维修支持设备来减少停机时间。电子设备应维修到板级，并提交维护手册。

1.12.技术合作及工作经验

1) 投标人在标书中应说明与外方合作的形式(技术合作、项目合作或部分设备国外采购)，并提供合作协议书。如果外方为投标人单元控制器、门控单元两大类主要部件分包商，则外方（分包商）需同时提交资格声明、授权函、财务报表及合作协议。投标文件正本内的资格声明、授权函、合作协议为原件，副本内的可为复印件。

2) 投标人在标书中分别说明中方与外方合作在轨道交通系统中的工程实例，并说明工程所在地、建设和使用时间、工程规模、投标人承担责任、工作内容、技术合作单位名称、合作形式和内容，并提供这些项可靠性指标及实现情况，样机测试报告，软件来源，软件成熟性。

1.13.技术合作及国产化

1) 若本项目采用与外方合作的投标方式，请投标人在标书中应说明与外方合作的形式(技术合作、项目合作或部分设备国外采购)，并提供合作协议书。如果外方为投标人单元控制器、门控单元两大类主要部件分包商，则外方（分包商）需同时提交资格声明、授权函、财务报表及合作协议。正本内的资格声明、授权函、合作协议为原件，副本内的可为复印件。

2) 投标人在标书中分别说明中方与外方合作在轨道交通系统中的工程实例，并说明工程所在地、建设和使用时间、工程规模、投标人承担责任、工作内容、技术合作单位名称、合作形式和内容，并提供这些项可靠性指标及实现情况，样机测试报告，软件来源，软件成熟性。

3)国产化率是指项目实施整个过程中，中国大陆本地负责的工程占整个工程的比例。包括设备材料的设计、生产、装配、安装、调试等。

4) 在保证本项目产品成熟、可靠的前提下，需有一定程度的国产化率。投标人必须为中国大陆注册的企业，标书中须提出系统的国产化率及相应的国产化实施方案，明确国产化的零部件名称并报价。

*1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容

- 投标人提出投标方案图，包括门体结构形式、支承方式、供电系统、控制方案和项目计划。要求成熟的设计，须提供滑动门、应急门、端门、机构设计方案，以及该方案的相关运用的招标人证明。

- 投标人提交本项目的施工工艺、施工组织方案，结合本工程特点，详细描述屏蔽门在结构设计上、在施工策划上有什么针对性措施。

- 系统结构、功能块结构和控制流程图。

- 投标人应提出所有门锁机构的部件图和装配图。

- 顶箱的设计图纸，反映出顶箱形式及相关尺寸。

- 门槛与导靴材料之间的磨擦系数、导槽和导靴材质及使用寿命的证明材料。门槛设计及门槛材质报告。

- 滑动门设计方案。

- 端门单元的设计方案。

- 提供屏蔽门与车站结构绝缘材料的材质、绝缘值，更换方法。

- 玻璃与门框粘胶方法和材料，门框与玻璃粘结结构形式图。

- 关于屏蔽门结构在风压作用下的变形计算。

- 钢化安全玻璃厚度及强度计算分析资料，冲击测试方法和要求。

- 玻璃与门框粘结的结构胶、密封胶材料牌号、参数；结构胶厚度和密封缝的宽度。并在标书中提供结构胶玻璃粘结强度报告、粘着性能随温度升高的变化情况报告、使用寿命试验报告和材质分析报告。

- 屏蔽门系统内的防泄漏方案和密封材料特性参数。

- 屏蔽门跨越站台变形缝处设计、安装方案。

- 在满足限界的前提下，避免乘客夹在屏蔽门和列车门之间的相应设计方案。

- 提供工程实例(包括正在运行的项目)，并说明投标人承担工作内容、技术合作方名称、合作形式、合作内容，并提供这些项目使用情况、可靠性指标实现情况、样机测试报告及已有试验装置清单、软件来源及软件的成熟性。

- 提供电机转子转动惯量、GD2、减速器GD2等参数，并说明DCU对电机控制的运行原理。

- 如为螺旋幅传动

- 提供所采用滚动螺旋副的传动效率、螺杆的头数、螺纹间距及两扇活动门的同步性能指标。

- 提出螺纹润滑原理及维护周期。

- 如为皮带传动，提供主、从皮带轮的齿数、直径、GD2等相关参数。

- 提交滑动门速度曲线图（关门3.0秒完成，开门2.5秒完成）及相对应动力学曲线，计算出每扇门的最大开/关门速度、最大速度时的力矩、电压。

- 电力拖动方案（包括起动、制动、拖动原理、控制原理等方案）。

- 投标人在标书中详细说明障碍物探测方法，探测障碍物厚度≥5mm。

- 投标人在标书中提供整条线的屏蔽门系统控制网络构成方案。

- 屏蔽门设备内部布线（既有项目案例图片或照片）要求布线清爽、简洁

- 闸锁故障率，须提供既有线路业绩及用户证明。

- 投标人必须用原理图的形式提出驱动电源、控制电源方案及相应图纸。

- 投标人提供驱动电源UPS及控制电源UPS的配置方案，并提交车站用电负荷容量的计算。

- 不小于60万次的装置平均无故障周期（由投标人提出计算方法和结果）。

- 由投标人在标书中提出投标方案中关门力参数。

- 投标人在标书中以图文形式详细叙述门体结构形式、制造工艺、材料选用及性能并附PSD外形效果图（投标人在标书中附图说明锁紧机构）。

- 请各投标人在标书中描述PSD与综合监控系统联网的实现形式，及与其它各系统之间的接口配置。

- 由投标人提出每车站屏蔽门系统用电负荷容量及回路配置要求。

- 车门与屏蔽门之间安全防护探测装置的方案。

- 由投标人提出样机安装、试验方法、试验计划、试验技术规格书和标准。

- 平均停机时间将作为运行可靠性评价指标（投标人在标书中提交计算书）。

- 投标人提出需在三小时内完成更换部件的清单。

- 投标人在标书中提出在质保期内得到故障信息后的响应时间。

- 投标人在标书中说明对系统设备进行检测的频度。

- 提出解决抗电磁干扰的措施，并提交EMC测试检验报告。

- 请各投标人提出各自的接轨、接地方案。

- 投标人提出各自软件系统的配置、处理能力、容量预留状况。

- 各投标人提供在做样机结构性能试验时的负载组合状况及速度曲线带载测试时的负载大小。

- 各投标人提供其它易损部件的随机附件清单。

- 各投标人提供屏蔽门系统危险评估文件。

- 投标人在标书中提供差异表，并说明投标方案与用户需求书有差异的问题。

- 投标人填写如下表格

| 序号 | 部件名称 | 采用材料 | 加工工艺 | 表面处理工艺 | 涂层厚度 | 产地或加工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶梁、立柱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 顶部伸缩装置 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底部支承件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶箱前盖板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 顶相后盖板 |  |  |  |  |  |
| 6 | 活动门门框 |  |  |  |  |  |
| 7 | 固定门门框 |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急门门框 |  |  |  |  |  |
| 9 | 滑动门悬挂件 |  |  |  |  |  |
| 11 | 滑动门上部滚轮 |  |  |  |  |  |
| 12 | 导轨 |  |  |  |  |  |
| 13 | 滑动门底部导槽 |  |  |  |  |  |
| 14 | 导靴 |  |  |  |  |  |
| 15 | 门槛面板 |  |  |  |  |  |
| 16 | 固定侧盒 |  |  |  |  |  |

1.15.优化方案

招标人可接受投标人的一个主投标方案，除此之外，投标人可就本工程提出相关优化方案及建议。

二．供货范围

2.1.主要设备材料表

| 12侧站台屏蔽门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 144 | 套 | 一道滑动门对应一套电机并含减速装置 |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 120 | 套 | 含传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备 |
| 3 |  | 1000+555mm | 24 | 套 | 含传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备 |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 144 | 套 | 含软件、接口、驱动及逻辑控制组件（数量由投标人根据自身系统进行配置） |
| 5 | 中央接口盘（PSC） |  | 6 | 屏 | (含软件、开关、接线端子、箱体接口、PEDC、PSA、监视等)， |
| 6 | 就地控制盘（PSL） |  | 12 | 套 | 每侧站台为一套 |
| 7 | 控制电源 |  | 6 | 套 | 含UPS、蓄电池等所有供配电设备（每两侧站台为一套） |
| 8 | 驱动电源 |  | 6 | 套 | 含UPS、蓄电池等所有供配电设备（每两侧站台为一套） |
| 9 | 就地控制盒（LCB） |  | 144 | 套 |  |
| 10 | 接口设备 |  | 6 | 套 | 包括网卡、协议转换装置、双绞线 或光缆、光电/电光转换器(每两侧站台一套) |
| 11 | 滑动门 | 1000×2150mm | 240 | 扇 | 含附件；滑动门净开度为1000mm,具体宽度由投标人根据自身系统设计 |
| 12 |  | 555×2150mm | 24 | 扇 |  |
| 13 | 固定门 | 1960×2150mm | 216 | 扇 | 含附件 |
| 14 |  | 705×2150mm | 24 | 扇 | 含附件 |
| 15 | 应急门 | 1306×2150mm | 72 | 扇 | 含附件，应急门宽度由投标人根据自身系统设计 |
| 16 | 端门单元（含固定门、立柱、指示灯、顶箱等） | 不小于1100×2150mm | 24 | 套 | 含附件，具体定义见第1.6.1条 |
| 17 | 承重结构 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 18 | 顶箱（含前后盖板） |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 19 | 门槛 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 20 | 伸缩装置和支撑件 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 21 | 绝缘件 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 22 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 23 | 门头提示音装置 |  | 144 | 套 | 每道滑动门一套，可实现整侧站台音量统一调节和每套各自调节。 |
| 24 | 门状态指示灯 |  | 168 | 套 | 每道滑动门一套、每扇应急门一套 |
| 25 | 橡胶软管灯带 |  | 12 | 套 | 含安装配件，每侧站台一套 |
| 26 | LED警示灯带 |  | 144 | 套 | 含安装配件，每道滑动门一套 |
| 27 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 120 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条 |
| 28 |  | 长1650mm | 28 | 条 | 含安装配件，两端司机门各一条 |
| 29 |  | 长1750mm | 24 | 条 | 含安装配件，每道非标滑动门一条（首尾滑动门） |
| 30 | 顶箱照明灯带（含LED灯、灯罩、支架等） |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 31 | 照明配电箱（含箱内隔离变压器、照明回路开关）等 |  | 6 | 套 | 每两侧站台一套 |
| 32 | 立柱、门框、门槛表面等绝缘材料 |  | 12 | 套 | 每侧站台一套 |
| 33 | “L”型绝缘隔离带 | 整侧通长布置 | 12 | 套 | 每侧站台一套（含端门内外两侧） |
| 二 | 安装材料 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 2 | 供电电缆 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 3 | 接地电缆 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 4 | 通讯电缆或光纤 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 5 | 照明电缆 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 6 | 镀锌钢管 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 7 | 铝合金线槽、桥架 |  | 6 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 8 | 防火封堵材料 |  | 6 | 套 | 每两侧站台为一套 |

注：①请投标人自行计算线槽、镀锌钢管、电缆（电线）的实际长度并进行报价。本表内容作为投标参考，投标人应根据自身产品系统与结构特点对上表进行调整、开项及报价，但必须满足本标书性能要求。

②目前车辆参数没有稳定，目前表格中部分涉及长度、面积等尺寸规格暂按屏蔽门纵向组合长度为67.64m（见PB4N-01）考虑，车辆编组、车型不变，请投标人考虑车辆参数稳定后部分尺寸可能调整的因素报价，后期改变参数不增加造价。

2.2.随机附件清单

| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 12 | 套 | 含减速装置 |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 10 | 套 | 含传动装置、门锁等 |
| 3 |  | 1000+550mm | 1 | 套 | 含传动装置、门锁等 |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 12 | 套 | 含软件、接口、驱动及逻辑控制组件 |
| 6 | 就地控制盘（PSL） |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 就地控制盒（LCB） |  | 12 | 套 |  |
| 8 | 滑动门 | 1000×2150mm | 7 | 扇 | 含附件 |
| 9 |  | 550×2150mm | 1 | 扇 | 含附件 |
| 10 | 固定门 | 2150×2150mm | 3 | 扇 | 含附件 |
| 11 |  | 2560×2150mm | 4 | 扇 | 含附件 |
| 12 |  | 700×2150mm | 1 | 扇 | 含附件 |
| 13 | 应急门 | 1280×2150mm | 3 | 扇 | 含附件 |
| 14 | 端门活动门 |  | 1 | 套 | 含附件 |
| 15 | 门槛 |  | 3 | 套 | 每单元一套 |
| 16 | 绝缘件 |  | 3 | 套 | 每单元一套 |
| 17 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 12 | 套 | 每单元一套 |
| 18 | 门头提示音装置 |  | 12 | 套 | 每单元一套 |
| 19 | 门状态指示灯 |  | 12 | 套 | 每道滑动门一套、每扇应急门一套 |
| 20 | 橡胶软管灯带 |  | 1 | 套 | 每单元一套 |
| 21 | LED警示灯带 |  | 12 | 套 | 含安装配件，每道滑动门一套 |
| 22 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 12 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条 |
| 23 |  | 长1650mm | 2 | 条 | 含安装配件，两端司机门 |
| 24 |  | 长1750mm | 2 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条（首尾滑动门） |
| 25 | 安全回路继电器 |  | 12 | 套 |  |
| 26 | UPS控制模块 |  | 1 | 套 |  |
| 27 | UPS驱动模块 |  | 3 | 套 |  |
| 28 | PEDC |  | 1 | 套 |  |
| 29 | 绝缘监测模块 |  | 1 | 套 |  |

注：随机附件必须包含但不限于本表内容，各投标人可根据自身产品的特点及结构形式对具体项目及数量进行调整，但必须满足本标书性能要求。随机附件总价为设备材料的5%。

2.3.专用工具清单

| 序号 | 主要设备及材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测力计 |  | 2 | 台 | 测试滑动门、应急门、端门的推拉力 |
| 2 | 玻璃吸盘 |  | 4 | 套 | 固定玻璃用 |
| 3 | 牵引器 |  | 3 | 套 | 提升门机到位 |
| 4 | 门扇高度调节器 |  | 3 | 套 | 调节门扇高度 |
| 5 | 扭矩扳手（可调节型） |  | 1 | 把 | 螺栓紧固 |
| 6 | 万用表 |  | 1 |  | 电气测试 |
| 7 | 兆欧表 |  | 1 |  | 绝缘测试 |
| 8 | 手提电脑（包括可连接单元控制器、门控单元的通信电缆） |  | 1 | 台 | 国际知名品牌(投标时的最新配置)，含调试及测试软件），可在国内维保。 |
| 9 | 搬运玻璃的手动推车 |  | 1 | 台 | 换玻璃时搬运玻璃 |
| 10 | 其它常用安装用工具 |  | 3 | 套 | 投标人根据自身产品特性配置，并列明。 |

注：专用工具清单包括但不限于本表内容，投标人应根据自身产品的特点及结构形式对以上具体项目及数量进行调整，但必须满足功能使用要求。

三、项目进度计划

3.1工期计划

3.1.1总体工期要求

该项目的线路投入开通试运营的时间暂定为2017年6月28日。为此，屏蔽门系统开通应满足以下要求：

- 全线屏蔽门系统站级功能应全部调试验收完成。

- 受客观条件限制，业主有权对建成开通时间做适当调整。这种情况下，本项目合同价格不作调整。

3.1.2关键工期要求

项目进度计划

| 主要工期目标 | 时间 |
| --- | --- |
| 设计联络 | 2015年4月-2015年5月 |
| 样机制造及测试 | 2015年6月-2015年8月 |
| 样机100万次运行 | 2015年9月-2016年2月 |
| 设备生产制造 | 2016年3月-2016年6月 |
| 设备安装调试 | 2016年4月-2016年12月 |
| 三权移交 | 2016年12月31日 |
| 商业试运营，建成开通 | 2017年6月 |

备注说明：上述各计划控制点均是本项目的关键控制点，其直接与合同有关违约惩罚条款有关。

投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。

在工程实施阶段，业主有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力。

四、责任范围

4.1 投标人责任范围

- 签定合同后，投标人应按合同技术规格书的要求，负责前期土建预埋件的调查及进行现场技术指导和监督，合同设备的产品设计、样机生产试验、批量生产、运输和安装、调试、培训和售后服务等。

- 投标人除应完成合同中所包括设备之间的接口设计和接口管理工作外，有责任组织接口协调会议，并按要求完成与其他系统的软、硬件接口设计，当与本系统有接口的其他投标人需要通讯协议时，应开放通讯协议并积极配合。

- 在预埋件安装阶段到现场配合和检查安装质量，土建预埋件及孔洞测量应分为2次，第1次按土建控制基标为基准进行初步测量及时提交测量报告，同时协助并配合土建施工单位进行积极整改；第2次测量为根据轨道控制基标进行安装前的测量。

- 负责设备的硬件设计。

- 按照技术规格书和招标人提供的技术资料，完成应用软件（各种用户画面、报表、曲线、数据库定义等）的设计。

- 投标人必需按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

- 投标人提供的所有设计图纸、文件，必须报项目管理/集成商批准,方可投入生产。

- 投标人在合同设备的单体试验和系统调度直至现场验收期间提供技术支持。

- 投标人负责解决试验、调试中发生的技术问题。

- 投标人负责对业主运营使用方人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。

- 投标人必须在招标文件中提出长期的支持政策，特别是关键设备技术更新的支持政策。

- 投标人有责任对采用的新材料、新工艺进行充分论证和试验，以保证屏蔽门系统的安全可靠运行。

投标人必须服从车站机电承包商及监理对屏蔽门安装及接口安装和调试的质量和安全监督，配合车站机电承包商及监理就有关政府监督要求的有关手续，包括各种样品及其检测费用和检测报告的提供。

4.2 项目管理机构/集成商责任范围

4.2.1为实施项目管理，业主授予屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商以下权利：

1）参与系统设备供货商招标工作；

2）对供货商提出审查与建议意见；

3）项目管理有关事项的建议权；

4）项目有关的设计的技术问题，向买方的建议权；

5）项目管理有关的协作单位的组织协调的主持权；

6）对系统设备供货商付款的审核和签字权，系统设备供货合同设计变更和合同变更的审查权；

7）系统设备使用材料和系统设备质量的检验权；

8）项目进度的检查、监督权；

9）项目质量事故的调查权和处理建议权。

10）卖方违约时，按合同规定向卖方提出支付赔偿的指令。

11）买方根据项目管理需要赋予屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的其它权利。

4.2.2（车站设备项目管理服务商 ）项目管理职责矩阵

项目管理是从项目开始到结束的全过程管理，（车站设备项目管理服务商 ）的任务和职责。包括但不限于此：

| 序号 | 任务 | （车站设备项目管理服务商 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备招标 | 协助 |
| 2 | 设备合同谈判 | 协助、审评 |
| 3 | 设备进度控制 | 负责 |
| 4 | 设备质量控制 | 制定、管理 |
| 5 | 设备合同资金控制 | 制定、管理 |
| 6 | 设备设计联络 | 制定、管理 |
| 7 | 设备产品设计 | 管理、审评 |
| 8 | 本系统内接口 | 负责、管理 |
| 9 | 本系统与其他相关系统间接口 | 参与 |
| 10 | 设备设备监造 | 负责 |
| 11 | 设备工厂例行试验 | 审评、管理 |
| 12 | 设备出厂检验 | 管理 |
| 13 | 设备到货 | 管理 |
| 14 | 设备开箱检查 | 管理 |
| 15 | 设备安装调试、 | 组织、管理 |
| 16 | 供电系统联调 | 负责 |
| 17 | 系统大联调 | 协助 |
| 18 | 试运行 | 协助 |
| 19 | 设备验收 | 协助 |
| 20 | 设备培训 | 管理 |
| 21 | 设备质量保证期 | 协调 |
| 22 | 设备索赔管理 | 协助 |

名词定义：

协助：包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。

建议：包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务相关的文件草案或其他概念性原则的各项活动。

制定：包括所有为了项目执行而制订出文件或其他与被定义任务有关的解决方案的活动。

审评：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则的审查评议的活动。

检查：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则进行详细核对的活动。

管理：包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动。

负责：指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、操作并承担全部合同责任。

协调：指在项目执行过程中某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。

- 屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的职责和管理的详细规定见合同附件。

- 卖方必须接受和配合屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的管理。

- 由车站设备集成服务商制定《项目管理制度》，经三方协商确认后进行实施并作为对卖方项目管理服务质量的考核依据。

- 在整个项目的执行过程中，车站设备集成服务商有权代表买方行使权力，卖方应服从车站设备集成服务商的管理。

- 车站设备集成服务商应根据工期需要定期组织项目管理例会，卖方的项目经理、安装负责人、质量检查员、调试人员、安全员及资料员必须参加。如买方需要，卖方工厂的生产管理人员、技术人员及其他与本项目有关的人员也必须参加。

- 对于项目管理例会上达成的意见需写成会议纪要，由三方当场签字确认，并作为合同的一部分。如卖方不能按照会议纪要的内容执行，买方将按照《项目管理制度》及合同的相关条款对卖方进行违约处罚。

- 卖方为本项目服务的项目组所有成员都必须服从买方或车站设备服务集成商的管理，如买方或车站设备服务集成商认为卖方提供的项目成员不能胜任工作或因故不能工作，买方将有权对该项目组成员进行更换，卖方在收到买方更换项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，否则买方有权向卖方索赔每人每周3000元的延迟到位违约金。

五、设备项目管理

5.1项目管理要求

5.2.1中标通知书发出15天内，投标人必须以正式函件向招标人提供投标人的公司管理组织架构，并提供各级管理人员的职务、具体负责权限及详细联系方式。

5.2.2约谈制度：在项目执行过程中，如投标人存在任何的质量、进度、安全等方面的问题，招标人认为需要，将定期或不定期约见投标人高层领导（如分公司总经理、总公司副总经理或副总裁等），就项目执行过程中产生的问题进行交流和协商。约谈通知将于招标人确定的约谈日前2天递交至投标人，投标人不得在不知会招标人的前提下，无故缺席约谈。

5.1.1本项目必须由具备调配公司生产、安装和维保等资源能力的投标人公司副总经理或同等级别的人士担任总协调人，由其负责推动和监督整个项目的执行。

5.1.2卖方应针对本项目每个标段设置一名专职项目经理，负责从合同谈判开始至质保期结束且合同末次付款完成为止的项目全过程管理工作。项目经理应有卖方法定代表人签署的授权书，且需专职专任，不得在其他标段或其他项目兼任。项目经理在国内应有一条线路以上屏蔽门项目担任项目经理的经验且有招标人正面评价，且需专职专任。如在项目执行过程中，投标人的项目经理能力上难以胜任，或不能与招标人有效合作，投标人应在收到买方要求更换项目经理的书面通知后5个工作日内提交新的项目经理人选申请，申请获得招标人批准后立即更换。投标人需对本要求提供承诺函。

5.1.3投标人的项目经理在合同执行期间原则上不允许变动，若需要更换，投标人应事前提出书面申请并经招标人批准。若投标人的书面申请获得招标人批准，投标人更换的人员须在3个工作日内向该项目的集成服务商报到。项目执行过程中招标人将对项目经理的到位情况进行考核。

5.1.4投标人应针对本项目各线路分别设置专职项目组，负责广州地铁项目执行全过程中的安全、技术、质量及进度管理等工作。项目组成员应包括：安装负责人、屏蔽门设计人员（含机械系统及电气系统设计人员）、安装质量负责人及调试验收负责人。

5.1.5在各线路站点所在地设置项目部（至少1个/线路），项目部位置的选择及协调工作由投标人负责，但应充分考虑项目部位置对于全线站点的覆盖能力，投标人项目组成员必须在接到招标人或项目集成服务商的指令后，60分钟内到达指定站点，处理突发事件。

5.1.6投标人必须为各线项目组分别配置2名专职资料员，负责合同编制、项目执行过程中的资料收集、制作以及后续资料验收阶段的归档工作等。

5.1.7投标人应为招标人配备一辆7座以上的九成新交通专用车（该车需配专职司机，在项目执行过程中可供招标人随时调遣），并为招标人提供1台全新的笔记本电脑及1部微单数码相机在项目执行过程中使用，所有权属于投标人，项目执行完成后归还投标人，此项目不包含在投标报价及合同总价内。

5.1.8投标人的项目经理及项目组成员必须接受招标人及项目集成服务商的考勤管理，按照正常上下班时间在设立的固定办公地点进行办公，如本项目需要不能按时到达办公地点，需向项目集成服务商或买方说明情况。

5.1.9投标人需提供参与屏蔽门门体加工的二级承包商必有三家以上，要求投标人在投标时提供屏蔽门系统所有二级供应商清单及厂家，并提供二级供应商质量管理体系认证证书、加工切割设备实体照片、工装卡具实体照片、质量承诺书。另外必须有地铁提供的正面评价（在广州地铁服务的以广州地铁为准，不在广州地铁服务的可以其它地铁为准），不能有负面评价。二级承包商及厂家如不能满足项目进度要求，招标人有更换的权利。

5.1.10投标人应参照以下框架填写项目组的主要成员，项目组的成员包括但不限于此框架中的人员，其成员还应包括维保负责人及上述要求的专职资料员和专职安全员。

项目总协调

集团公司副总

项目经理

生产

安装调试

质保

安装

安全、质量

调试验收

项目总协调

集团公司副总

5.2项目开展

项目开展包括5个阶段。在当前阶段的相应文件已提供并复核后，下阶段工作方可正式开始。

5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1）

这一阶段把将要样机设计的方案确定下来，并考虑投标人提出的选择和修改方案。投标人需举行设计联络会议，交流设计思想，澄清技术问题，审查投标人二级供应商，招标人有权参与本阶段所有设计方案和设计文件的审查。该阶段结束时将完整的样机设计资料交给业主。

在这一阶段，投标人要提交:

样机设计资料、试验、检查资料和生产制造资料。

样机的设计进度

样机及其部件的技术参数试验程序

检查样机是否符合设计要求，检查样机试验记录

样机接收过程包括按照屏蔽门的详细设计文件进行一系列的试验。各种调试试验结束和其子部件鉴定过程完成，在递交各种试验的可靠的试验结果后，业主最终确定样机是否合格及产品形式。

5.2.1.1设计联络

5.2.1.1.1设计联络主要解决以下几个问题：

确定投标人设计方案与招标文件的符合性；

样机的设计方案；

样机的试验项目、技术规格及试验方法；

产品的出厂验收、检验部件清单、试验项目、技术规格及试验方法；

产品安装验收测试项目及测试方法。

5.2.1.1.2招标人派出人员在设备原产地，除有权行使总体商务条件中规定的权利外，有权决定设计、检验相关事项，有权签署试验报告、装船证书。

5.2.1.1.3招标人派出人员有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应澄清招标人提出的问题。

5.2.1.1.4投标人派出的参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作、身体健康、能懂相关外语（对于进口设备）。

5.2.1.2设计联络会议

设计联络会议的次数为三次，投标人需按照招标人要求在设计联络前15天提交相关资料。

第一次联络会议：双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数，确定与其它系统的接口，满足样机设计技术要求，在投标人国内所在地进行,时间2周。

第二次联络会议：招标人审查样机设计图纸资料和关键生产工艺，在投标人设备原产地进行，时间2周。

第三次联络会议：招标人最终确认样机设计和讨论样机试验的项目、方法及标准，在投标人设备原产地进行，时间2周。

5.2.1．3屏蔽门系统设计文件的组成及内容

5.2.1.3设计文件的组成

概述

设计审查意见执行情况

设计依据、范围、规范及标准

设计原则

技术参数

信号、综合监控、低压配电及限界等专业与屏蔽门系统的接口分界及要求

屏蔽门系统构成

控制系统

网络系统的组成

供电系统

接地及绝缘要求

配合站台火灾的工作模式

故障旁路报警

屏蔽门在车站的布置要求

屏蔽门在站台的安装要求

屏蔽门在站台的安装验收要求

屏蔽门系统的运营维护及保养

主要设备材料供货清单

5.2.1.3需提交的设计图

车站屏蔽门总体布置平、立面、剖面图

屏蔽门端门布置平面、立面、剖面图

门槛布置平、剖面图

门槛安装大样图

顶箱布置平面、立面、剖面图

各部分密封部件的安装大样图

立柱安装大样图

端门安装图

屏蔽门供电系统图

屏蔽门控制系统图

屏蔽门接地系统图

屏蔽门设备房布置图

屏蔽门低压配电电缆、控制电缆、接地电缆布置图

各车站屏蔽门系统的线槽、管线布置图

控制流程图

屏蔽门系统站台绝缘原理图

屏蔽门系统接线图

屏蔽门与其它相关系统接口原理图

橡胶防护踏板的安装大样图

5.2.1.4 样机及样机验收

样机生产可检验投标人提供的产品设计是否满足用户要求，如样机设计有不满足要求之处应经招标人同意。投标人按如下要求提供样机：

5.2.1.4.样机系统范围

- 样机系统应能按技术要求进行操作、控制、监视、报警和各种安全保护，是一套完整的PSD系统。本工程设置一套样机。

- 按9370mm×3200mm（h）的模数（自端门算起9370mm长，并含一套完整的端门）提供一套PSD单元，包括一对标准ASD和一对非标ASD、一对EED、一扇非标FIX和一扇标准FIX类型的门体、一套完整端门、顶箱（仅全高封闭式屏蔽门）、梁、柱、门槛、支承座及安装固定件。

- 包括完整的驱动装置和DCU、PSL、PEDC及信号系统模拟装置。

- ASD、EED门的门锁、轨侧开门把手，站台侧开门钥匙等装置。

- 顶箱上设有指示灯。

- 1套接口调试装置（IBP盘模拟装置），并能模拟完成系统具备的功能。

- 1套安装工具（包括操作钥匙各3条）。

- 上述样机的部件需包含但不限于：门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备)、门控单元(DCU)、模拟信号装置、单元控制器、就地控制盘(PSL)、主监视系统(MMS)、单个门体的配电装置、结构钢横梁、滑动门、固定门、应急门、门槛、密封及绝缘件、控制系统应用软件、顶箱前、后盖板、控制线、供电电缆、接地电缆、通讯电缆、通讯实验装置、网络接入设备、IBP盘模拟装置、立柱、支承件、紧固件、伸缩装置、门状态指示灯、橡胶防护踏板、门槛与绝缘层之间的隔离带、其它样机用设备。

5.2.1.5.样机测试试验

- 样机的测试试验工作在投标人工厂和投标人的合作方或联营体所在地同时进行。结构性能测试和电磁兼容测试一般各为1次，若一次测试不通过，则必须增加测试次数，直至通过测试为止。样机电磁兼容试验和结构性能测试需在具有相当规模和实验能力，并由招标人认可的第三方实验室完成。

- 对样机所进行的一切相关试验，必须配置供货产品所应配置的软、硬件，门体结构也应该是经招标人确认后最终的供货产品。

- 样机的制造、运输、安装、试验等设备材料、测试工具及工程全部由投标人负责。投标人需配备各类测试工具，供招标人进行样机测试及在安装调试过程中使用，直至本工程完成验收，由投标人收回。

- 试验阶段的所有测试和检查记录以书面报告形式提供给招标人审查通过。

- 测试包括正常负荷情况和超载情况的操作。

- 样机设计应根据荷载进行挠度计算，并在样机承受荷载情况试验中检测实际的挠度。并用肉耳检查样机运行中是否有异常声音产生，如有应采取措施和重新检查。

- 样机要进行100万次运行寿命试验，试验后样机进行拆卸检查各部件的变化情况、磨损程度，并作出记录。如出现零部件损坏、磨损严重、系统故障等应提出整改措施，并经招标人决定是否需再次进行寿命试验。

- 测试项目至少包括：

- 密封试验（在静压300Pa的状态条件下，测试空气泄漏量）

- 样机结构性能测试(在设计荷载条件下，滑动门框或支撑立柱上任一点向轨道侧的最大变形量不超过12mm。)

- 噪音测试

- 电磁兼容试验

- 动能曲线测试

- 速度曲线测试（按带风负载与不带风负载两种进行）

- 关门力测试

- 通信试验

- 手动开门力测试

- 障碍物检测

- 采用模拟信号输入、输出命令检测门系统的自动操作

- 自动重开门试验

- 开/关门启动及正常运营区段时电机的输入电流测试

- 接地及绝缘测试

- 面板及锁5000次动作型式试验

- 应急门1万次开关门试验

- 门头锁具动作实验，1000000万次以上动作型式试验。

- 带动态风压负载测试滑动门关门/开门（应在密闭的空间里进行风压的动态测试，模拟在0~600MP风压变化的范围内，滑动门应能正常关闭且锁紧或打开。投标人亦可提出更优测试方案，以满足此功能测试。）

- 招标人人员分两次在投标人的合作方或联营体所在地和第三方见证样机结构性能测试以及电磁兼容试验。

5.2.1.6样机验收

样机试验完，并通过了样机的鉴定后，更换所有磨损部件，运输至招标人指定的场地，按照招标人要求重新装配好提供给招标人。

样机实验结束后，在系统大批量投入生产之前，应由招标人对样机进行验收。对样机符合产品功能上、产品性能及合同技术要求等方面进行评价，如合格验收，批量生产的系统应严格按照样机要求进行生产。

*5.2.1.7屏蔽门门体加工二级供应商

投标人如具备屏蔽门门体生产能力并满足本项目招标需求，则需提供相关生产质量管理承诺。如屏蔽门门体加工由外协工厂加工，则必须提供两家以上屏蔽门加工二级供货商。所有投标人须提供质量管理措施、加工切割设备、工装卡具、工艺设计人员经验等方面提出管理考核方案，招标人根据该管理考核方案对于加工二级供货商进行复核，如发现不能满足生产需要，招标人有权要求投标人更换，直至选择两家以上合格的屏蔽门门体加工二级供应商。

5.2.1.8屏蔽门其他二级供应商

样机生产前投标人须提供本系统的所有二级供应商清单，招标人根据清单内容要求投标人组织审查其二级供应商的能力，评估是否符合本项目要求，如不符合要求，招标人有权要求投标人更换。

5.3.2产品批量生产阶段（阶段2）

该项目阶段包括按照设计文件向业主运营使用方交付的批量屏蔽门产品。

该阶段要求：

全面实施生产过程和质量控制手段

屏蔽门部件的生产，包括外购部件、控制计划、与生产和质量相关的记录

质量鉴定试验。

在这一生产阶段内可以分3个过程:

  - 屏蔽门生产过程，招标人有权在该阶段进行监造

  - 检查过程

  - 出厂检验

对屏蔽门的生产和检查记录及出厂检验合格后方可发货。批量生产的产品应与样机一致。

5.3.2.1工厂监造

买方将视需派出设备集成服务商到卖方工厂，对合同设备的制造全过程实行监督，卖方应予以支持和配合。

生产计划的监督:

卖方应将合同设备的总体生产计划及每个月(每季度)的生产计划提交给设备集成服务商人员,以便设备集成服务商人员监督合同的执行进度。

原材料的监督:

卖方应将合同设备的全部原材料清单(包括牌号、产地、货物来源、品质证明等)提交设备集成服务商人员检查；卖方还应对自制重要部件的原材料实行专材专用，建立专门的领料卡，方便设备集成服务商监督。

零部件加工监督

卖方应对所有自制件及外协加工件编有加工工艺或工艺要求，设备集成服务商有权检查加工工艺的合理性；设备集成服务商还可随机要求检查在加工件或已库存另部件的制造质量，卖方质检人员应予以积极配合。

外协加工件的监督

卖方应对所有外协加工件列出清单，并有义务向设备集成服务商人员介绍外协厂情况，设备集成服务商可以视需检查外协厂情况，包括加工能力、技术水平及加工质量等，卖方应予以积极配合并提供交通方便。

工厂组装监督

设备集成服务商有权了解整机组装工艺及各部分的装配精度要求，并可要求检查组装过程中任一部分的质量情况，卖方质检人员应予以积极配合。

样机试验监督

卖方应编制样机设备的试制计划（包括试验计划），并提交设备集成服务商检查，设备集成服务商可对每一细节的执行情况进行了解，并参与样机设备的生产监造、预试验，以及技术提供方检验和国家检测部门的检验等。

发货与包装监督

卖方应及时向设备集成服务商通报每批设备的发货计划以及该计划与买方发出的供货通知书中发货时间节点要求之间的偏差，以便项目集成服务商对发货情况及包装情况实行监督。

除以上叙述的内容外, 设备集成服务商还可依照合同执行的需要, 视需对认为必要的内容履行监督。

上述每一个工作节点完成后，均需要按照合同要求（时间、内容、标准），向集成服务商提交该工作的相关合格报告进行审核

5.2.2.2检验

5.2.3.3.5.1基本要求

设备应进行型式试验、进口设备出厂试验及现场试验和竣工验收试验，各类试验均应根据相应规定、方法进行。厂家必须进行出厂试验，提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。

投标人在出厂试验，抽样试验，现场试验前3月根据国标和IEC标准，提供试验规格书(项目，标准，方法)，报招标人检查、批准。

所有设备整机及其主要部件的试验，按屏蔽门设备采购合同“技术规格书”和招标人批准的试验规格书进行现场试验。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。

试验时如果招标人人员不能按时到场，在得到招标人的许可后方可单独进行试验。

所有试验结果报招标人确认批准。

招标人人员根据合同规定赴投标人工厂进行合同设备的检验，投标人应提供方便条件，检查内容包括，但不限于此：

原材料、器材的检验、抽检。

制造过程的检验；

如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合屏蔽门设备采购合同“技术规格书”或试验规格书的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

招标人人员提出的关系到设备质量的问题，必须在1周内给予答复。

试验包含但不限于下列5.2.2.3所含内容。

5.2.2.3试验

5.2.2.2.1型式试验

对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供该产品有效的或近五年内国家权威部门的检验报告，型式试验参照样机试验内容。

5.2.2.2.2设备出厂试验

1）门体结构出厂测试

进口设备出厂试验在设备出产地进行，为期两周。出厂试验在出厂时需在工厂内组装一套同样机相同的量产型产品进行测试，包括以下试验内容：

(1)动能、速度曲线试验

(2)关门力试验

(3)手动开门力试验

(4)障碍物检测试验

(5)绝缘试验

(6)功能检验

(7)性能测试

(8)连续通电试验

(9)端门和面板试验

2）电源系统出厂测试

每台电源系统出厂时，供货商需对电源系统进行包含单体功能测试、接口功能测试，具体测试内容设计联络时确定。

3）中央接口盘出厂测试

每台电源系统出厂时，供货商需对中央接口盘出厂测试包含单体、接口、带模拟下位机测试，具体测试内容设计联络时确定。

4）驱动机构测试

每个门单元驱动机构在出厂前需进行50次负重通电测试。买方有权对每批次产品进行抽检，如发现抽检不合格，要求厂家提高负重通电测试次数。

5.2.2.4设备出厂资料

设备出厂时需及时出示出厂测试资料，包含各零部件测试记录、报告，招标人在出厂发货时检查。

5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（阶段3）

投标人应负责从设备包装直至到施工现场期间的所有工作及责任，并服从招标人提出的对包装、运输、仓储的要求。

投标人应建立稳定的现场项目管理机构，并配置足够的技术服务人员、办公设施和交通工具，以保证合同设备的现场安装、调试、试运行、质保期等阶段工作的执行。

门机和控制系统供应商必须派工程师到安装现场负责调试，直到验收完毕。

投标人现场服务人员负责本身现场设备的安装、调试、试运行工作，并有责任解决或配合监理单位组织的接口协调工作，若非本身原因造成的接口问题，投标人仅有配合责任。

投标人应提供技术服务人员的资历和技能水平证书。

投保人应负责屏蔽门系统的货物到达现场后至交付运营使用期间的成品保护以及交付运营使用前的最后一次清洁工作，在此期间由于产品保护不当造成损失均由投标人负责。

5.2.3.1 屏蔽门产品包装及发货

5.2.3.1.1屏蔽门设备包装的几个基本原则

- 产品需经检验合格，随机文件附有质量证明书、合格证明书等。

- 产品标识清晰、数量正确

- 需做好防护处理，如防锈蚀、霉变、防潮、防晒、防水、防震、防尘等保护措施。

- 产品分类装箱合理，装箱标识清晰、详细。以部件及工序为分类原则，有利于货物交接及现场安装。

- 针对屏蔽门产品的特点，以标准站台侧为单位进行箱装设计。

- 对于立柱包板、毛刷等装配件应安装好再发货，配件的组装要求在设计联络确定。

- 随机文件齐全，主要包括：装箱单、质量证明书、与设备相关的技术文件等。

5.2.3.1.2 屏蔽门设备包装具体方案

装箱设备分类一般有以下几种：

- 同类材质包装，便于制造采购。

- 同一个供应商的产品包装，便于采购结算。

- 同一部件包装，单纯的便于包装。

- 按部件、工序包装，有利于现场管理和安装。

5.2.3.1.3门槛、包边、后盖板、门楣的包装

- 装箱物料整齐摆放，易损物品，采用独立包装

- 体积大、不易受损的置于箱子下部，体积小、易受损物件需包装至于箱子上部

所有的不锈钢面板运输过程中都有防护膜，直到系统安装完成后，防护膜才能拆除。

5.2.3.1.4铝材的包装

A.保护性要求：保证盖板完整性，无滑痕，无挤压冲撞变形情况

B.装箱要求：

- 盖板表面之间用薄膜纸或纸皮垫隔

- 盖板表面与箱体之间用纸皮或薄膜纸垫隔

- 盖板直立竖放，不可以跌压放置

- 木箱底部为平整面，增加装箱后的受力面积

- 保证盖板在箱内保持固定，不摇晃无摩擦

5.2.3.1.5 门体的包装

  - 保护性要求

- 保障门体玻璃完整性，防止门体之间或其它物件挤压造成的破损

- 玻璃表面应有贴膜防护措施，贴膜工艺应不影响设备调试，避免其它物料碰撞或摩擦。在设备移交前去除，去除后不应留胶。

  - 装箱要求

- 门体封装木箱底架要求3-5根撑方，高度一致

- 木箱底架中间三根撑方上用垫加胶皮

- 固定门要求五根撑方垫加胶皮

- 门体玻璃之间或玻璃与箱体之间用薄膜垫隔

- 装箱完成后用有垫方固定门体下部和上部

- 保证门体在箱内保持固定，不会产生摩擦

  - 包装要求：

- 箱体进行封装，附装箱单，标明易碎和放置方向标识

- 保证随机文件完整性，发运单据的准确性

5.2.3.1.6立柱的包装

- 保护性要求：对于每一根立柱用薄膜或者纸皮包裹，防止碰撞刮花。

- 装箱要求：木箱大小合适，立柱整齐排列，间隔合理，紧固牢固可靠。

5.2.3.2 发货

5.2.3.2.1屏蔽门设备仓储及发配货制度

在设计联络阶段提供详细的设备仓储及发配货制度，要求如下：

仓库面积足够大，能够应对项目安装高峰期的要求，最好能根据工程需要进行扩展，需求按用户需求书项目计划表要求执行。

仓库环境较好，不可过于高温、潮湿，灰尘要较小。

仓库距离项目现场的距离不应该太远，应在项目的两小时汽车运输范围圈内。

仓库的交通方便，利于运输发货；最好靠近地铁及公交车站，便于仓库管理，及小件设备的提取。

仓库设施齐全，包括叉车、搬运工具、仓储货架以及办公室等。

发货必须以侧为单位（除门体外），每侧屏蔽门/半高屏蔽门的全部零部件，必须一次发货（包括随机备件和工具

5.2.3.2.2 对招标人已发出供货通知的屏蔽门，投标人还必须根据招标人制订安装总体计划和各车站的实际工程进度准时发货。投标人的项目负责人和安装负责人应参加与屏蔽门有关的工程协调会，以掌握每批设备的最合理的发货时间。

5.2.3.2.3 导向及防撞标识的发货，可按工程实际进度进行。

5.2.3.2.4 对于在运输安装过程中被破坏的防腐涂层应提供相应的补救措施。

5.2.3.2.5 所有货物必须提前三个月到货广州，在广州仓库根据现场需求进行准备，仓库面积不小于2000平方米，其中仓储电源系统设备必须有空调环境，货物必须集中发货到工地现场，发货地点不允许超过2处。

5.2.3.3安装

5.2.3.3.1安装队伍和能力

- 安装是合同的一部份，不准转包。卖方在进场施工1个月前将安装队伍的资料以书面形式报买方审批，在获得买方书面批准后方可进场施工。

- 安装人员应是专业技工，特种作业人员应持有政府部门颁发的持种作业操作资格证（如电工、焊工等），并必须有屏蔽门/安全门的安装经验。卖方应综合考虑安装人员的数量、满足安装质量及进度要求。

- 卖方应针对每条线路分别配置至少3个具有丰富工程经验的专职安装负责人，负责现场勘查、编制运输和安装方案、对外协调、执行驻地专业监理指令及控制现场安装、调试进度和安装质量。

- 卖方应针对各线路分制配置至少3名专业的安装质量检查人员，并编制《安装质量检查记录表》提交买方确认。卖方的安装质量检查人员应按照《安装质量检查记录表》对每台屏蔽门的安装进行巡检并做好巡检记录。此外还应负责对现场安装工人进行安装指导和培训。（要求该人员必须是工厂熟悉屏蔽门系统的技术人员）

- 卖方应针对各线路分别配置至少4名熟练的调试员（熟悉屏蔽门机械系统与电气控制系统）。该调试人员主要负责屏蔽门系统自身各种调试、接口调试及整个项目实施过程中遇到的技术问题。

- 买方/项目集成商或驻地监理将随时对卖方安装队伍的进场安装情况（包括人员配置、到位及安装进度等）进行检查，如未按照要求进行配置或配置不符合要求，买方将按专用合同条款第22.7.7条规定向卖方索赔违约金。

5.2.3.3.2安装要求

- 由卖方自行采购、加工的施工材料及安装附件应以已验收合格的样机为样板，并须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。卖方应将主要安装材料的相关资料上报买方及施工监理审查，在得到买方及施工监理批准后方可进行采购。

- 卖方进行设备安装的施工工艺须满足相关规范及设计要求，施工现场专职人员进行监督，并进行详细记录，相关各方人员均须在记录上签认，随时接受买方或施工监理的检查。

- 在施工过程中卖方应在满足国家相关标准的前提下严格按照设备安装的工序、工艺要求进行安装，若卖方安装不满足设备安装要求，卖方须无条件重新安装，直至满足设备安装要求为止。

- 卖方在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向买方提出疑问和建议，若由于卖方未及时提出疑问造成损失的卖方将承担相应的负责。

- 安装开始前一个月，卖方应检查安装现场是否已具备安装队进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建位置等。

- 针对车站土建结构施工的全过程，卖方应定期对每测屏蔽门的安装现场进行检查、测量，确认土建结构是否符合要求，并在5日内将所有测量结果书面反馈给监理及项目集成服务商。如卖方未及时开展现场土建检查而致使土建无法得到整改，土建的整改工作及费用均由卖方负责。

- 卖方应在合同文件中制定详细的施工组织计划。卖方需在设备安装一个月前，将安装计划书面通知买方及施工监理，并向施工监理提供安装施工方案，在买方及监理单位同意后方可实施。

5.2.3.3.3 现场施工的协调、管理

卖方需负责本工程设备的所有安装工作，并满足全线进度计划要求。卖方必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。安装中至少应满足以下要求：

- 卖方应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地的用水、用电、安全与卫生、场地内的施工协调负有全部的管理责任。卖方派遣到工地现场的全部人员必须遵循买方的工地现场制定的工地现场管理办法。

- 卖方应当协调施工现场的各类问题，清楚的估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，包括本工程其它项目施工产生的相互干扰和影响，并保证主动协调这些干扰，尽量避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成的影响。如需买方进行协调，卖方应积极配合，但买方的协调并不解除卖方的各项责任与义务。

- 卖方负责完成本工程监理工程师指定的前期工作。

- 卖方必须设置专门的测量岗位，完成本合同所有工程的施工测量任务，所有测量工作均由卖方负责按计划要求完成。

- 施工期间，卖方应服从买方对用水、用电、照明、施工场地的安排。

- 卖方应充分考虑现场其他专业施工对屏蔽门系统设备的影响，有责任监督其他专业施工对屏蔽门系统的影响，如发现威胁到屏蔽门系统的行为及时制止并通知监理工程师。如车站天花同屏蔽门的距离、绝缘地板施工对屏蔽门绝缘系统的破坏等。由于卖方监督不到位造成的屏蔽门系统出现质量问题，由卖方负责。

- 现场的运输安装,卖方在投标时需充分考虑现场二次运输所产生的费用。

- 对于大型设备进场可以考虑采用轨道车运输进场方案，卖方应服从买方对轨道车的使用和调度。

- 同时，还需要考虑大型设备进场安装不能采用轨道车运输时的情况，制定该情况下的运输及安装方案，同时考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，卖方需主动联系相关单位协调运输路径。

- 卖方必须设置专职安全员保证施工安全，监理工程师发现严重安全问题时可要求卖方立即停止施工并修正。卖方必须遵守无锡市政府安全文明施工的有关规定，并保证合同范围内环境卫生良好，垃圾、污水当天清理。安装场地移交至卖方后的施工用地卫生由卖方负责。

- 卖方承包的工程必须按期完成，全部达到设计的功能和标准，并通过建立健全的工程质量保证体系和进度管理体系来于以保证。

- 屏蔽门设备安装完成后卖方应立即组织设备调试，由卖方的专职工程师主持完成。每台屏蔽门都应填写调试记录卡，一式二份，一份交买方。调试记录卡由卖方负责编制，调试内容应覆盖所有合同约定的所有功能及设备性能。

- 在调试开始时，如车站还不能提供正常电源，卖方应采用临电调试，并自行敷设临时电缆，以临时供电调试，并承担临电调试费用。

- 卖方应无条件配合买方对车站设备的联合调试工作。

5.2.3. 4成品保护

从开箱验收至试运行开始之日均视为成品保护阶段，为保障设备投入使用时是完整可靠的，现场安装设备需做坚固的成品保护方案，其方案应能遮盖设备以防其遭到破坏、偷窃、划伤等，还应能达到防水、防火、防腐等的作用。节日期间及重大活动时应安排人员进行看护。因成品保护不当造成的部件丢失、污染、水浸、划痕、损伤由卖方自行承担，并无条件进行更换。

成品保护措施应包括但不限于以下几方面：

- 现场基标及测量控制点的保护。

基标点及测量控制点是屏蔽门安装的最基本条件之一，因此为了防止基标点及测量控制点被破坏或遗失，卖方在制作基标点及测量控制点时应采取必要的防范措施；

- 门体成品（尤其是玻璃）的保护。

屏蔽门门框和立柱外包板为不锈钢材料，易因其它物体碰撞或划伤导致外观受损；门体玻璃为钢化玻璃，在搬运过程中或遇尖利硬物时容易破碎。同时施工现场各施工单位交叉作业，很难保证屏蔽门门体玻璃不被碰撞导致玻璃刮花、破碎，因此在搬运、安装以及安装后等各个阶段都应采取必要的措施（如增加木板或其他硬质材料）加强对门体的保护；

- 屏蔽门安装底座绝缘部分的保护。

卖方应采取必要的措施避免混凝土砂浆或垃圾等侵入屏蔽门立柱底部或门槛下方破坏自身绝缘；

- 其他保护

屏蔽门电子部件的保护；

屏蔽门门体清洁的保护；

施工现场物品管理的保护；

需其他各施工专业配合的建议。

卖方应在投标文件详细描述各阶段所要采取的成品保护措施，该措施必须满足工程成品保护的需要。卖方应充分考虑成品保护的一切费用。保护措施的任何变化不得影响投标总价。

5.2.3.5验收

5.2.3.5.1招标人根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：

- 设备基本技术条件；

- “技术规格书”中规定的技术要求和技术标准；

- 设计联络中双方确定引用的技术标准；

- 设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；

- 在执行合同过程中已经双方确认更改的部分；

- 其他一些经双方签字确认的备忘录。

7）投标人提供的设备和主要部件（包括国外厂家提供的）均需提供产品合格证和出厂试验报告。

5.2.3.5.2安装检验

安装检验调试完成以后进行安装检验。

5.2.2.2.3接口实验

无论在任何阶段，投标人都应该配合招标人做好与其它系统（ISCS、信号系统、低压配电等）之间的接口实验，配合招标人进行系统联调等。主要有以下内容：

(1)接口内容

(2)接口通讯实验

(3)其它接口项目

3)现场试验

(1)投标人负责现场试验的实施，并且按照招标人的总工期要求，提出试验内容、试验计划和现场试验规格书。

(2)试验验收报告由投标人签字。

(3)投标人负责解决试验中发生的技术问题。现场试验包括但不限于以下试验内容：

单体试验

针对单个门单元的检验，检查其功能。

系统调试

针对整个车站的屏蔽门系统的整体调试，包括：功能、操作、性能、信号接口等，以使系统功能满足要求。

气密性检查

严格接照技术规格书要求进行气密性检查。

噪音测试

在站台侧测试在距站台边缘1m处，地面1.5m高处，屏蔽门在运行中的噪音水平满足屏蔽门设备采购合同的技术规格书的要求。

连续5000次现场运行试验

对整个系统进行5000次不间断的连续通电运行测试。在试验期间不得出现系统性故障。

系统联合调试

屏蔽门作为地铁设备的一部分配合参与地铁整个系统联合调试。

5.2.2.2.3第三方安装质量检测

投标人应在安装完成后委托第三方对屏蔽门安装质量进行检测，并出具合格的屏蔽门安装质量检测报告。该部分费用包含在合同总价内。

5.2.3.5.3工程验收

综合联调完成后，投标人协助招标人组织本系统的预验收，预验收合格后，招标人可投入试运行。

1）预验收

预验收分为分部验收、屏蔽门专项验收、单位验收；在进行验收前，需先通过第三方检测。

分部验收是指当屏蔽门系统的分部工程完成后，由招标人所组织的部分工程如每个车站的屏蔽门系统验收；

屏蔽门专项验收是在移交运营前，由运营对屏蔽门各项安装质量、功能检验的验收。验收项目在设计联络时确定。

单位验收是指全线所有车站屏蔽门完成安装后，由招标人组织的系统性验收；整个屏蔽门系统组成一个单位工程，单位工程验收完毕可以投入试运营；

2）竣工验收

竣工验收是指试运营结束后，由招标人组织的对整个系统的验收；

3）最终验收

质保期结束后，由招标人组织的对整个系统的验收；

4）验收说明

在每一个开通段安装调试完成以后都需进行分部及子单位（单位）工程验收。在工程验收时进行现场试验。在试验通过后，招标人签署该站子单位工程验收报告。如果因其他系统造成屏蔽门系统与其接口部分无法联合调试，仍可进行工程验收，但是投标人必须按照招标人要求完成所有未完成的联调项目，并对屏蔽门系统性能要求全部负责。

工程验收由招标人组织、由投标人、设计、监理等相关单位参加。

5.2.3.5.4大联调期间，由招标人组织系统的试验，投标人提供技术支持。

5.2.4随机附件交付阶段（阶段4）

按照屏蔽门系统的工期要求完成随机附件交付。

5.2.5质保期管理阶段（阶段5）

5.2.5.1质量保证期

屏蔽门系统的质量保证期的时间是自屏蔽门系统自三权移交运营单位后的6个月试运行时期以及正式开通后的24个月时间。共计30个月维护保养工作。

5.2.5.2质量保证期责任

质量保证期的执行

屏蔽门系统由于损坏或正常保养、维修时，由投标人派出的技能良好的人员在业主运营方现场进行售后服务工作。

在质量保证期内，投标人必须对其服务履行以下规定：

保证排除故障。

保证更换出现故障的零部件。

如果发现故障的起因属材料质量问题、零部件设计和生产中出现的严重缺陷或保修期内某种零部件故障造成不能工作的屏蔽门数量达总数的5%以上时，投标人必须更换上述零部件，包括仍在使用的同类零部件，一切费用由投标人负担。

投标人有责任对出现的故障进行分析研究，提交故障分析报告，作出满意的解释。

质保期内由上述原因产生的一切费用由投标人负责。

投标人在标书中提出质保期的服务内容和方式。

5.2.5.3质量保期服务要求

- 必须保证执行本合同的维护保养人员数量及技术能力相对稳定，投标人更换 维护保养人员必须通知业主运营方并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员（毕业后未转正、一年内的实习生不作为正式维保人员，不计在内），并提供屏蔽门相关内部或送外的培训书面证明，并由业主运营方进行面试认可，未经业主运营方认可不得更换维护保养人员。投标人在进入质保期前2个月提交质保期人员名单（包括负责人、现场技术人员及维修人员等）供业主运营方审核。

- 巡检必须保证本条线路维保人员15人以上。应急维修全天24小时待命，在运营时间内，投标人维修人员接到故障通知后20分钟内到达现场，30分钟内对故障处理完毕并恢复正常。非运营时间的故障处理时间可适当延长，以不影响正常运营为原则，视具体情况进行处理修复。专项维护保养工作视设备状况及运营要求按业主运营方通知安排。

- 须制定详细的维修保养方案、维修保养计划及时间安排表，并按经业主运营方确认的维护保养方案、计划及实施细则进行设备维护保养工作，在维保过程中，投标人有义务协助业主运营方完善维保作业的内容，并向业主运营方提出合理化建议。

- 每月5日前提交下一个月工作计划和人员排班表；每月月底双方召开一次维护保养例会，会上投标人需向业主运营方提供该月工作总结报告，业主运营方有权更改开会时间和周期；每月最后一天向业主运营方提交上一月的换件记录、故障处理记录、日间巡检记录、日常维护保养记录；针对影响较大的故障或事件，应在处理后24小时内向业主运营方提交处理经过及原因分析报告，如不能举证证明自身无责任，则承担所有责任。以上所有记录表格格式及内容必须全面如实反映系统维护保养的需求、反映实际的作业情况及故障情况，并得到业主运营方认可，对不符合要求、瞒报或漏报事实的报告，业主运营方可视情节严重进行考核，并退回投标人重新修改，次日再次提交给业主运营方。专项维护保养记录在作业完成后十个工作日内提交给业主运营方。

- 维护保养前，应对现场设备运行情况进行全面了解，在合适的地点配备充足的随机附件，故障发生时能及时更换。现场作业须遵守业主运营方的安全作业程序、条文。承担维修过程中损坏车站有关设备的全部责任，承担维修保养不当引发事件的全部责任。

接受业主运营方对工期、质量、人员组成、设备、仪器、维护保养过程的监督。对不符合技术要求及业主运营方管理要求的工作，必须自费进行返工及承担相应责任。

5.2.5.4质保期工作内容

- 巡检是对屏蔽门/安全门设备每天检查，通常是观察设备的外观、运行状况，检查机房内控制系统及电源的工作情况及查看屏蔽门/安全门监控系统（MMS）信息来判断设备的工作状态及是否有必要对其修理。具体内容《维护保养检修周期及工作内容》进行。

- 日常维护保养是按《维护保养检修周期及工作内容》的计划检修项目进行的半月检、月检、季检、半年检、年检工作。日常维护保养原则上在非运营期间进行。

- 专项维护保养是对全线的系统中某个部件进行的检查维护，或针对投标人在维保过程中存在的问题进行的整改，由招标人提出维护保养效果要求。

- 应急维修是对已通知投标人的系统、设备突发故障进行处理、修复，处理后应于当天通知招标人。

- 临时任务是为一段特殊时期内保证屏蔽门/安全门设备正常运行而增加的维保工作及运营值班，包括节假日前检查、运营接待任务前检查、演练配合、突发事件处理等。

- 系统故障是指同侧站台整列滑动门不能正常运行或对乘客造成人身伤害、或发生不能与列车正常联动的故障。

- 一般故障是指站台单个滑动门或应急门、端门不能正常使用的情况及其他局部的异常情况。一般故障超过24小时不能修复按系统故障计。

- 通知是广州地铁运营总部人员告知投标人故障的过程，包括口头、电话、电子邮件、书面通知等。

- 运营时间是早上6点至晚上12点（遇节假日或运营时间调整，按运营实际服务时间延长）。

- 晚点时间按照招标人《运营日报》上公布的统计数据为准。

- 故障时间：故障处理完毕后的回报时刻减去维修人员接报时刻。

- 维护保养检修周期及工作内容表（该表内容作为参考，根据产品特点在在设计联络阶段和项目执行过程中作补充修改）。

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体 | 检查门体玻璃。 | 观察是否有划伤和破裂现象。 | 每每天 |
|  |  | 检查屏蔽门开、关门情况。 | 同步、顺畅，无拖地、无二次关门。 |  |
|  |  | 检查门头指示灯。 | 观察是否能正确反映门的状态。 |  |
|  |  | 检查灯带。 | 灯管正常发亮。 |  |
|  |  | 检查屏蔽门站台尾端的软灯。 | 灯泡无熄灭，无脱落，能正常发亮。 |  |
|  | 电源 | 检查控制电源柜的电压与电流是否正常。 | 电源参数正常。 |  |
|  |  | 检查驱动UPS电源。内容包括：进线电压、输出电压、功率因数、运行状态，电池组串联电压、电池温升、外观。 | 电源参数正常，整流和逆变运行指示灯长亮，无报警声，无历史故障记录，风扇运行正常。电池温升正常、安全阀开启，无变形、漏液、鼓涨、接线端及气孔无盐霜现象。 |  |
|  |  | 检查控制UPS电源。内容包括：进线电压、输出电压、运行状态、指示灯测试、环境温度、UPS/电池/主机有否过载、电池温升、外观。 | 电源参数正常，指示灯正常，无报警声，风扇运行正常。电池温升正常、安全阀开启，无变形、漏液、鼓涨、接线端及气孔无盐霜现象。 |  |
|  |  | 检查快速充电器。 | 输出、输入及运行指示灯和散热风扇运转正常。 |  |
|  | 控制 系统 | 检查PEDC工作状态、插接状况。 | 检查PEDC投入使用通道的状态指示灯长亮，备用通道的状态指示灯闪烁。接口可靠连接。 |  |
|  |  | 查看MMS报警信息。 | 检查有无报警、历史故障记录。 |  |
|  | 机房 | 检查机房的温度。 | 温度≤30℃，相对湿度≤65%。 |  |
|  |  | 检查机房有无漏水。 | 天花板无渗水的痕迹，各冷风机的管道和风口无滴水、漏水现象。 |  |
| 2 | 门体 | 清洁滑动门的地坎。 | 地坎无异物、垃圾。 | 半月检 |
|  |  | 检查前盖板、盖板锁。 | 清洁无污迹，锁完好，与门头间隙紧密。 |  |
|  | 门头 | 检查门头有无漏水。 | 检查有无漏水的痕迹。 |  |
|  |  | 检查并紧固门头各接线端子。 | 安装牢固，接线可靠连接。 |  |
|  |  | 检查毛刷，胶条，清洁门导轨 | 毛刷、导轨干净，不抱团，松脱；胶条不松脱。 |  |
|  | 控制 系统 | 清洁控制电源柜，检查电压、电流表的换相开关是否灵活，隔离变压器温升是否正常。 | 控制柜干净无尘，电气元器件正常，无噪声，无异常发热。 |  |
|  |  | 检查控制柜内变压器、继电器等电气元件的温升和噪声。 | 控制柜干净无尘，电气元器件正常，无噪声，无异常发热。 |  |
|  |  | 清洁及检查各柜体、电缆槽架外表面。 | 干净无尘，稳固。 |  |
|  |  | 检查MMS和机柜散热风扇。检查通讯网络情况 | 通讯网络指示灯正常、散热风扇运转正常，设备表面无灰尘。 |  |
|  |  | PSL指示灯测试及操作开关检查。 | 各指示灯完好、亮。站台级响应功能正常。操作开关灵活可靠，接头牢固。 |  |
|  |  | 检查MMS时钟信息。 | 与站台时钟一致。备份各类记录。 |  |
|  | 电源 | 检查配电柜（驱动UPS配电柜及控制UPS配电柜、照明配电柜）供电单元电源参数，并检查各组件外观、温升、连接及固定情况。 | 电源参数正常，整流和逆变运行指示灯长亮，无报警声，无历史故障记录，各组件连接可靠，变压器外观正常，设备温度正常。 |  |
|  |  | 清洁电池柜、驱动UPS柜及控制UPS柜、照明配电柜 | 干净无尘。 |  |
| 3 | 包含半月检内容 |  |  | 月检 月检 |
|  | 门体 | 检查应急门、端门手动解锁装置。 | 能正常开关门，动作灵活，锁紧到位，不会出现关门虚锁的现象。 |  |
|  |  | 检查滑动门的应急解锁装置是否灵活。 | 锁杆上升解锁到位，回落顺畅无滞留。 |  |
|  |  | 检查端门、应急门的状况。 | 端门打开后能自动闭门，应急门开门到位后能保持自锁。 |  |
|  |  | 检查玻璃、密封胶。 | 外观完好，紧密固定。密封胶不老化 |  |
|  | 门头 | 检查滑动门“关闭”、“锁紧”开关是否灵活可靠。 | 灵活可靠。 |  |
|  |  | 检查应急门检测开关。 | 灵活可靠。 |  |
|  |  | 检查门头指示灯，LCB | 开门与关门过程及完毕时，障碍物测试时指示正常，LCB模式转换正常。 |  |
|  |  | 检查电源模块状态（220VAC转110VDC） | 温升正常，输出、输入正常，无噪声,接线可靠。“隔离”模式PSL操作时输出正常。 |  |
|  |  | 检查并紧固DCU接线端口。 | 牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查障碍物检测功能。 | 灵敏度及动作响应过程符合设计要求。 |  |
|  |  | 灯带照明，灯罩. 清洁门头所有器部件。 | 温升正常，灯罩无变形发黑. 干净无尘。 |  |
|  | 控制 系统 | PEDC控制柜的指示灯测试。 | 各指示灯完好、亮，功能正常。 |  |
|  |  | 检查PSC柜内安全继电器、时间继电器、网络通讯部件 | 安装、接线稳固；器件动作指示正常，控制变压器输出、输入正常。 |  |
|  |  | 检查PSC柜内布线、器件安装。 | 整齐、稳固、清洁、无老化破损。 |  |
|  |  | 拷贝监视系统的各类故障记录、事件记录 | 定期另存、分析 |  |
|  | 电源 | 电池柜、驱动UPS柜及控制UPS柜，照明配电柜柜内检查。 | 柜内器件安装牢固、接线无松脱、无老化、异常发热。变压器，充电器运行正常。 |  |
|  |  | 测量蓄电池总电压、各个电池电压 | 电压正常 |  |
|  | 机房 | 对机房的清洁。 | 干净无尘。 |  |
|  | PSL | PSL功能测试，内部接线检查清洁内部。 | 功能正常，触点接线牢固。触点电阻小于0.5欧。内部干净清洁。 |  |
| 4 | 包含月检内容 |  |  | 季检 |
|  | 门头 | 螺杆润滑/皮带松紧状态 | 清除旧油，上新油/皮带松紧状态良好 |  |
|  |  | 检查止位块固定，检查门滚轮 | 外观完好，固定。门滚轮无磨损，转动灵活。 |  |
|  |  | 检查碳刷与门体接触 | 磨损不严重，接触良好。 |  |
|  |  | 检查电线电缆网络线。 | 布线整齐、稳固、清洁、无老化破损。 |  |
|  |  | 检查PEDC各接线端口的连接。 | 端口连接牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查机房到门机缆线、线槽，并对其清洁、紧固、防锈。 | 紧固、清洁、无脱落迹象。 |  |
|  |  | PSC与SIG接口、功能检查。 | 接线稳固；联动功能正常。 |  |
|  |  | PSC与MCS通信功能检查。 | EMCS状态响应、信息记录一致。 |  |
|  |  | 检查并紧固PSL内部接线。 | 钥匙开关，按钮动作可靠，触点接线牢固。 |  |
|  | 电源 | 对控制UPS、驱动UPS蓄电池进行充放电。并记录放电前后电压。 | 按规程进行充放电。 |  |
|  |  | 检查UPS控制柜接线端口连接。 | 端口连接牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查驱动、控制电源配电箱。 | 电源指示正确，接触器运行无噪音。 |  |
|  |  | 清洁及检查蓄电池 | 电池的温度、声音正常，无变形、漏液、鼓涨，安全阀开启、接线端及气孔有无盐霜 |  |
| 5 | 包含季检内容 |  |  | 半年检 |
|  | 门体 | 滑动门的运行力的检查。 | 滑动门在门关至三分之一门时力检查≤150N。 |  |
|  |  | 滑动门的运行速度。 | 滑动门运动的最大动能≤10J。 |  |
|  |  | 检查接轨地线有无松动。 | 牢固可靠，接轨地线与钢轨接触良好。 |  |
|  |  | 检查滑动门导靴、地坎间隙。 | 导靴无变形、无裂痕、完整；地坎间隙无杂物、均匀、无变形。导靴、门槛磨损不严重。 |  |
|  |  | 检查门头后盖板螺丝及密封。 | 螺丝不松动，缺少，接缝条不松脱。 |  |
|  |  | 检查限位挡块、螺杆、螺母、轴承、连轴器状态 | 正常，不变形磨损，螺丝不松动，转动良好。 |  |
|  |  | 检查滑动门与吊挂件是否牢固连接，必要时调整滑动门的对中、垂直及水平位置 | 运行顺畅 |  |
|  | 门头 | 检查碳刷磨损及变形程度。 | 接触端面光滑、无异常磨损，功能正常。 |  |
|  |  | 检查电机齿轮箱位置。 | 螺丝紧固，安装水平。 |  |
|  | 电源 | 检查PDP柜内隔离变压器接线端子连接。 | 端口连接牢固可靠，无氧化、温度过高、变形破损。 |  |
|  | 轨顶和轨侧线槽 | 检查轨顶、轨侧线槽安装、固定、锈蚀情况 | 固定良好，无锈蚀 |  |
| 6 | 包含半年检内容 |  |  | 年检 |
|  | 门体 | 紧固门槛、门体。 | 牢固可靠。无弯曲变形。 |  |
|  |  | 检查上、下支撑机构的状况。 | 无弯曲变形。确认安装稳固，必要时对沉降、偏移、松动调整。 |  |
|  |  | 检查门扇玻璃、支架和胶条是否弯曲变形。 | 无弯曲变形。胶条无老化 |  |
|  |  | 检查及清洁下支架。 | 干净、清洁。绝缘套完好，螺丝不生锈，不松动，支架不倾斜。 |  |
|  |  | 检查门槛等电位电缆。 | 无松动 |  |
|  |  | 检查门槛支撑件上下绝缘件状态，必要时更换 | 绝缘件性能完好 |  |
|  |  | 按规范程序进行绝缘测试。 | 在500VDC电压下进行绝缘测试，绝缘电阻≥0.5MΩ。 |  |
|  | 蓄电池 | 进行蓄电池年度容量核对。 | 若蓄电池容量低于额定容量的80％时需更换蓄电池 |  |
|  | 门头 | 检测DCU的性能 。 | 功能正常。 |  |

5.2.5.5质保期考核规定

招标人根据设备的运行情况及投标人的质量保证工作进行考核，每季度考核一次，总分为100分，得分在80分或以上，得分在80分以下按照5.4条款承担违约金。

投标人有责任保证设备达到安全可靠运行要求，如发生以下情况，投标人会在考核中被扣减相应的分数。

- 屏蔽门全线故障响应时间超出运营要求时间每15分钟扣投标人1分，故障修复时间超出运营要求时间每20分钟扣投标人2分。

- 发生由屏蔽门故障造成运营晚点的，晚点时间每次1秒—120秒，扣投标人2分，120秒－179秒，扣投标人4分，180秒－299秒，扣投标人6分，300秒以上，扣投标人8分，超过10分钟，扣投标人20分，超过20分钟，扣投标人40分。

- 以上非投标人保养能避免的故障，投标人须自行举证自身无责，并得到招标人认可后不列入扣罚范围，但投标人必须按照“先通后复”的原则在最短时间内恢复设备运行。

- 投标人应严格按照第7.2中的内容与要求进行保养，招标人会进行抽查，如发现达不到要求投标人会在考核中被扣减相应的分数，且投标人必须重新维护直到通过招标人验收：

- 日巡检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人0.5分；

- 半月检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人1分；

- 月检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人1.5分；

- 季检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人2分；

- 半年检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人2.5分）；

- 年检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣乙3分；

- 运营时间内进行应急维修时，投标人不按时到达现场的每超过10分钟，扣投标人1分；

- 投标人不按要求提交月度各类故障分析报告、巡检记录、维保记录、换件记录、重大故障或事件分析报告、统计报表等的，发生一次，扣投标人2分，投标人应在收到整改通知5个工作日内完成整改，否则再扣6分；

- 如投标人未征得招标人同意而不参加相关会议，每次扣投标人2分；

- 未得到招标人允许擅自替换维保人员，每次扣投标人5分。

- 投标人参加招标人组织的不定期故障演练，处理过程等同正式故障处理，如演练过程中出现违反招标人相关规章制度，每违反一项扣投标人1分。

- 投标人负责设备质量保证工作人员不能少于15人（应不包含巡视人员），每班次巡视人员不能少于4人，投标人如未得到招标人同意减少维保人员数量，每次减少1个扣投标人2分。

- 投标人违反招标人的施工作业相关规定，每次扣投标人2分。

- 投标人没能完成招标人安排的临时任务，每次扣投标人1分。

5.3开通保障需求

5.3.1开通保障目标

为确保本次线路开通期间设备设施的安全可靠、客运服务优质高效、高水平开通目标。

（一）安全控制目标

保障期间不发生事件苗头及以上安全事件。

（二）晚点控制目标

一级保障期间不发生15分钟以上晚点时间。二级保障期间，发生15分钟以上晚点事件不超过1件。

（三）响应控制目标

一级保障期间，设备发生故障后，相关专业抢修人员必须在10分钟内到达故障点，争取5分钟内到达。

二级保障期间，设备发生故障后，相关专业抢修人员必须在15分钟内到达故障点，争取10分钟内到达。

5.3.2保障时间及保障分级

（一）保障时间

开通运营前12天至开通运营后33天，共计45天。

（二）保障分级

一级保障：开通运营后的第1天至第7天。

二级保障：除一级保障时段外其他时段，共38天实施二级保障。

（三）保障总体要求

一级保障：各部保障措施的级别和强度应高于总部一级保障措施。

二级保障：各部保障措施的级别和强度应介于总部一级保障措施与总部二级保障措施之间。

5.3.3投标人保障人员需求

供应商、参建单位和委外单位保障人员必须遵守运营总部规章制度，服从运营总部的统一管理和调度指挥。

在一级、二级保障期间，投标人须保证每个站点有一名以上屏蔽门保障人员。

供应商和参建单位保障人员资质要求：原则上技术工人须中级工及以上人员（能够熟练操作和处理本身设备故障），持有与从事工种相对应的上岗资格证，属于特种作业的还需要有特种作业资格证；技术人员能够独立进行故障处理和指导现场人员工作；管理人员要求能够代表其单位作决策的领导及技术负责人。

5.4项目执行违约责任

1、如投标人未按规定的计划实现各项工作目标，招标根据下表进行考核扣款，扣款金额在就近一次付款中扣除。

2、三权移交开通时间初定2017年12月28日，该时间有可能发生调整，投标人应充分考虑工期变化导致付款延迟所带来的经济风险。

3、如投标人因某一项工作未完成，而出现违约项目违约金同时扣罚的情况，以金额较高者进行扣罚。

项目执行关键项目违约考核表

| 序号 | 任务名称 | 完成时间 | 完成标志（交付物） | 违约考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成样机设计图 | 招标人/集成商发出书面通知后3个月 | 样机设计图 | 未按时提交扣除10万 |
| 2 | 屏蔽门产品设计图 | 样机图纸确认后1个月 | 产品设计图纸（设备安装图及产品生产图） | 未按时提交扣除10万 |
| 3 | 样机制造 | 完成样机检查及开始100万次测试之日。 | 样机功能测试合格报告 | 未按时完成扣除5万 |
| 4 | 样机100万次测试 | 样机开始测试后240日之内 | 样机100万次测试合格报告 | 未按时完成扣除10万 |
| 5 | 各站土建预埋件及预留孔洞测量 | 招标人书面通知后1个月内 | 提供预埋件测量报告 | 未按时完成扣除5万 |
| 6 | 现场项目部的设立及人员配备 | 招标人书面通知后1个月内 | 按招标文件要求完成配置 | 未按时完成扣除5万 |
| 7 | 设备到货 | 供货通知书规定的日期 | 招标人提供的设备交接单 | 未按时到货，每站未完成扣除15万 |
| 8 | 设备安装及调试 | 设备到工地后60天内 | 完成5000次开关门测试 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 9 | 设备专项验收 | 设备安装调试完成后30天内 | 专项验收通过报告 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 10 | 第三方检测 | 设备安装调试完成后30天内 | 第三方检测合格报告 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 11 | 单位验收及三权移交 | 招标人书面通知规定的时间 | 按规定时间完成三权移交 | 未按时完成，扣除30万 |
| 12 | 设备及施工整改 | 招标人书面通知规定的时间 | 招标人提供的整改问题通过确认单 | 未按时完成，扣除15万 |
| 13 | 设备技术资料移交 | 单位工程验收2个月内 | 项目集成商出具的移交确认书 | 未按时完成，扣除5万 |
| 14 | 工程档案移交 | 单位工程验收3个月内 | 项目集成商出具的移交确认书 | 未按时完成，扣除5万 |
| 15 | 设备磨合期维护及质保期服务 | 三权移交后6个月，开通试运营后的24个月 | 按照质保期考核规定以运营总部质保期违约考核单为准 | 未按时完成，每季度低于80分扣除10万 |

六、BIM技术协助

6.1 BIM技术团队的要求

（一）BIM技术团队组织架构

设备供应商应组建专门的BIM技术团队，由项目经理任BIM技术团队负责人。BIM技术团队成员包括：4名专业建模工程师；2名屏蔽门设计人员（1名电气专业设计人员以及1名机械结构专业设计人员）；;2名数据库维护工程师。

（二）BIM技术团队的主要工作职责

对该三条线路屏蔽门系统进行建模，模型的颗粒度应细化至主要零部件（如：门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置等），并与设备维护保养期内最小可更换的零部件单元相一致，满足设备维护保养期内买方对于卖方进行设备零部件维修、保养、更换等工作的跟踪、记录的要求。

负责确定模型上附着的属性内容（如：三维尺寸、材质、生产厂家等），并于建模过程中将属性内容添加至模型属性库中。

- 负责对各车站预埋件及预留孔洞结构进行测量，作为通过三维模型核查预埋件及预留孔结构是否满足设备设备安装的条件。

- 负责确定设备二维编码的内容，以及二维编码的生产、粘贴，设备出厂时二维编码的扫描、检查。

- 配合车站设备安装及装修工程承包商，将屏蔽门的模型与车站机电系统模型进行整合，配合车站设备安全及装修工程承包商进行车站机电系统的管线碰撞分析工作。

- 负责配合车站设备安装及装修工程BIM系统的整合、系统移交工作。配合车站设备安装及装修工程承包商实现全线的车站机电BIM系统平台与全线屏蔽门设备BIM系统平台的对接融合，数据流的双向交换等功能。

- 卖方应设立BIM专项费用，专款专用，保证BIM工作的正常开展。投标人在报价中单独列BIM费用，费用应不少于设备及材料费1%。

（三）BIM技术团队及人员的基本要求

- 卖方在收到买方发出的中标通知书后，15天内将BIM技术团队的人员组织架构、名单及BIM项目执行计划提交项目集成服务商审核。如卖方委托BIM咨询公司负责该项目的BIM系统项目，需同时提交与BIM咨询公司的合作协议（合同）或合作意向书。

- 专业建模工程师应熟练操作BIM建模软件(如：Autodesk Revit、Bentley 软件等)，能够进行建模及模型修改。

- 卖方可委托专业的BIM咨询公司进行该项目的BIM技术支持工作，但必须在项目BIM技术团队负责人领导下及屏蔽门专业工程师的配合下开展各项工作。同时，卖方委托的BIM咨询公司应该有机电工程BIM项目的相关业绩。

- 卖方应设立BIM专项费用，专款专用，保证BIM工作的正常开展。

- 数据库维护工程师应熟悉数据库的操作、维护，数据库的构架、形式在设计联络阶段确定。

6.2 BIM硬、软件要求

卖方应为自身BIM技术团队、项目集成服务商、买方项目管理人员配备能满足本项目BIM技术工作的服务器、个人电脑终端、平板电脑及网络传输构架。上述电脑设备均应具备网络接入功能，平板电脑应具有3G、4G无线移动网络接入功能。所有设备安装正版软件（包括操作系统软件及BIM相关软件）。其中项目集成服务商及买方项目管理人员使用的设备归卖方所有，买方仅拥有设备的使用权，所有设备在合同结束后归还卖方，设备要求详见附件一。

6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容

- 设计联络阶段：

- 卖方于第一次设计联络会议召开前10天，向项目集成服务商提交拟进行三维建模的主要零部件清单（包含屏蔽门门机梁设计、门体设计），以及需进行二维编码的主要零部件清单、二维码内容等。项目集成服务商审核通过后，提交设计联络会议讨论确定。二维码编码规则见本用户需求书第四点。

- 需通过设计联络会议确定主要零部件BIM模型所包含的属性内容，以及数据库中与该模型关联的数据内容（如生产厂家、出厂日期、合同价格、维保周期、报废标准等）。

- 卖方于第一次设计联络会议确定主要零部件建模清单后，10天内完成屏蔽门出厂阶段的外轮廓模型及安全完成后的精确外轮廓模型的建立，25天内完成主要零部件模型的建立，并提交项目集成服务商，集成服务商审核后转交各工点设计院及屏蔽门专业设计，以便工点设计进行各车站屏蔽门周边的管线碰撞分析，重点关注穿过屏蔽门端门上方的管线，占用屏蔽门顶箱盖板安装空间的情况。

- 卖方于收到卖方发出的中标通知书后，60天内完成所有屏蔽门预埋件及预留孔结构的现场测量工作，70天内完成所有预埋件、预留孔结构的建模工作。并将预埋件、预留孔模型、测量数据与土建结构施工图进行对比，于80天内向集成服务商及驻地监理提交土建预埋件、预留孔整改意见书。

- 根据土建结构整改的沟通及反馈情况，召开专题会议确定哪些屏蔽门需要进行非标设计以吸收土建结构施工偏差，确定后同步设计屏蔽门非标件。将修改后的BIM模型导出二维电子图纸，编制屏蔽门最终的安装布置图。

- 设备安装进场准备阶段：

- 卖方向驻地监理及车站设备安装及装修工程承包商提交各车站的项目执行进度计划及安装方案（包括设备及零部件箱体运输路径、设备转运及安装阶段设备及零部件箱体对于地面及站内场地占用面积及时长），明确地面临时场地及站内场地的布置。

- 卖方根据现场土建站台板结构的测量结果及后续的整改或设备非标设计的情况，向车站设备安装及装修工程承包商提交屏蔽门门槛的标高。通过车站机电系统BIM模型，提前暴露屏蔽门与绝缘层、装修石材等收口的标高问题。

- 卖方配合车站设备安装及装修工程承包商，通过BIM工具，确定屏蔽门最终完成轮廓，为墙面及天花等装修材料的测量提供条件。

- 设备安装阶段

- 卖方应将屏蔽门开工报告、安装小组人员名单、安装人员身份证、培训证书等相关文件的扫描件导入该设备的BIM模型数据库中。

- 卖方应将屏蔽门安装过程中的隐蔽工程照片（如下部支撑件、上部预埋件、收口打胶前的门槛），安装过程照片等导入该屏蔽门的BIM模型数据库中。

- 设备安装完成、设备单体调试完成、设备联合调试完成等关键节点达到后，卖方负责将上述进度情况上传至车站机电BIM系统平台，实现从各车站的机电BIM系统中直观查看站内每个站点的屏蔽门安装进度的功能。

- 验收及整改阶段

- 设备安装完成后，卖方应通过车站设备安装及装修工程承包商监理的车站机电系统BIM模型判读屏蔽门的第三方检验条件是否已具备，如未具备条件可通过车站机电系统BIM模型查询周边收口完成计划，并编制设备提请第三方检验及业主验收移交的计划。

- 卖方将每个站的屏蔽门工厂自检记录、运营联合功能验收记录、遗留整改问题清单电子版及扫描件导入设备BIM模型的数据库中。

- 卖方将每个站的屏蔽门取得第三方检验报告证书扫描件导入到设备BIM模型数据库中。

- 卖方负责将设备遗留问题的整改清单在BIM模型数据库中进行更新并将接收方签字的确认表扫描件导入设备BIM模型数据库中。

- 项目集成服务商及买方可以定期从BIM模型数据库中导出整改进展情况的统计表。

- 竣工移交阶段（单位工程验收3个月内完成）

- 由卖方按照广州市及地铁总公司关于竣工档案资料有关管理办法中的要求，将所有归档资料的扫描件输入到BIM模型的资料库中，并由项目集成服务商检查确认。

- 由卖方将维保手册、随机技术文件等相关资料导入到BIM模型的资料库中。

- BIM系统交付物包括：

- 屏蔽门/半高屏蔽门出厂阶段的精确外轮廓模型、安装完成后的精确外轮廓模型、设计联络会议确定的主要零部件模型；

- BIM系统三维模型转换成二维施工图纸电子版；

- BIM系统数据库；

- 设备的维护保养信息（维保操作手册）；

- BIM系统用户操作手册；

- BIM系统数据库可导出的各类报表清单；

- 模型设计变更台账；

- 合同变更台账信息；

上述各阶段的工作任务由项目集成服务商督促卖方落实，买方有权根据上述工作任务设置考核节点，对卖方BIM系统整体工作进行考核管理。

6.4二维编码要求

为提高对屏蔽门生产、安装过程的管控，在各条线路项目管理过程中引入二位编码，并与车站机电BIM系统相配合，实现对设备生产监造、设备到货跟踪等环节的全面掌控。

- 二维码的规格

二维码尺寸选用规格为3.5CM×3.5CM（信息控制300字以内，含300字），材质选用美国艾利亚银PET材料。可以通过手持的二维码扫描仪或者智能手机（安装扫描二维码的应用软件）直接读取二维码内包含的信息。

- 二维码信息内容

二维码信息内容由“二维码标识码+具体内容”两大组成。

- 二维码标识码位于二维码信息内容的首行，该标识码与车站机电BIM系统3D模型中的标识码相一致。是设备的“身份证”，起到实物与BIM系统3D模型一一映射的作用。二维码标识码编码规则如下：

××××——××——××——×××××××

标识码由四层结构组成，共10位

第一层：线路及车站代码，四位数字组成；

前两位为线路代码，例如“六号线”代码为“06”； 后两位为车站代码，根据设计图纸，由小里程向大里程方向对车站顺序编号。

第二层：专业代码，二位字母组成；

以各专业名称及分项名称拼音首字母的大写缩写表示，自屏蔽门专业代码为：PSD。

第三层：甲、乙供设备及材料标示码，两位数字组成；

第一位为甲、乙供标识码，例如“甲供”代码为“0”，“乙供”代码为“1”；第二位为设备、材料标识码，例如“设备”代码为“0”，“材料”代码为“1”。屏蔽门为：00

第四层：设备材料代码（流水号），七位数字+英文大写字母组成；

前四位为设备材料代码，如设备代码不足四位，则以“0”前置补足四位。例如“屏蔽门”代码为“0PSD”，后三位为设备数量编号，一号线屏蔽门的第一门单元架代码为：011，第二门单元代码为：012。既前两位表示屏蔽门设备在该车站的编号，最后一位表示该站屏蔽门门单元顺序号。

- 具体内容

| 序号 | 设备材料名称 | 采集方式 | 采集内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽门 | 以屏蔽门的每个门机梁、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体为单位，每个设备一个二维码。到货后卖方向项目集成服务商及驻地专业监理提交一个加盖项目章的设备铭牌及设备二维码的复印件。 | 1、 门机梁、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体型号及生产工号 2、 尺寸 3、 执行标准 4、 站点及安装位置 5、 主要部件（门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置）型号、产地及供应商 6、 出厂日期 |
| 2 | 半高屏蔽门 | 以半高屏蔽门的每个侧盒、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体为单位，每个设备上粘贴一个二维码。到货后卖方向项目集成服务商及驻地专业监理提交一个加盖项目章的设备铭牌及各段桁架二维码的复印件。 | 1、侧盒、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体型号及生产工号 2、 执行标准 3、 站点、安装位置 4、 主要部件（门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置）型号产地，生产厂家 5、 出厂日期 |

- 二维码粘贴位置

屏蔽门/半高屏蔽门二维码粘贴在各门机梁内部、门体（轨道行区门框）、设备柜体（门后）。

五、知识产权归属：本项目所建立的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归买方所有。

附件一：BIM相关设备硬件需求

  - 工作站配置：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU类型 | 智能英特尔至强E3-1230 |  |  |
| 内存 | 32GB |  |  |
| 显卡 | 1.5GB nVIDIA GTX580 |  |  |
| USB接口 | USB3.0 不低于6个 |  |  |
| 标准声卡 | 集成 |  |  |
| 硬盘 | 512GB SSD硬盘及1TB 机械硬盘 |  |  |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |  |  |
| 屏幕大小 | 27寸 LED 背光显示器 |  |  |
| 光驱 | 蓝光光驱，可刻录蓝光光盘 |  |  |
| 键盘 | USB防水键盘 |  |  |
| 鼠标 | USB光电鼠标 |  |  |
| 系统应用 | 智能同传功能；智能排序功能；强大的影系统功能(多点还原)；支持EFI主板的CMOS保护&同传功能；支持3T以上容量硬盘；实时资产监控功能；网络访问控制功能 |  |  |
| 远程管理工程 | 能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装及升级；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志； |  |  |
| 服务认证 整机认证 | 生产厂商整机（含显示器）五年有限保修，五年硬盘不回收，门到桌安装验机（要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话），ISO 20000-12005管理体系认证，COPC认证 |  |  |

  - 个人电脑配置：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU类型 | 智能英特尔 酷睿i7-3770处理器 |  |  |
| 内存 | 16GB（4x4GB）DDR3 1600MHz SDRAM内存 |  |  |
| 显卡 | 1GB AMD RADEON HD 7470,FH,含DVI-VGA适配器 |  |  |
| USB接口 | USB3.0 不低于6个 |  |  |
| 标准声卡 | 集成 |  |  |
| 硬盘 | 512G SSD硬盘 |  |  |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |  |  |
| 屏幕大小 | 27寸 LED 背光显示器 |  |  |
| 光驱 | 蓝光刻录光驱 |  |  |
| 网络连接 | 应具备WIFI无线上网和蓝牙功能 |  |  |
| 键盘 | USB防水键盘 |  |  |
| 鼠标 | USB光电鼠标 |  |  |
| 串口数 | 不低于1个 |  |  |

  - 移动个人终端：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | WINDOWS、安卓、IOS |  |  |
| CPU | 2GHz |  |  |
| 运行内存 | 8GB |  |  |
| 存储空间 | 64GB内置存储器并具备micro SD扩展接口 |  |  |
| 屏幕 | 10英寸 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 |  |  |
| 网络连接 | 具备WiFi无线上网功能和3G/4G网络功能 |  |  |
| 电池 | 电池类型：聚合物锂电池 续航时间：默认不小于8小时 |  |  |

七、技术资料及技术档案要求

7.1 概述

- 卖方提供的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、开发、培训、安装、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸），同时应提交系统集成质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供买方检查备案。

- 卖方在批量生产前需提供所有关系产品的设计资料供买方确认后才能生产，买方确认并不对产品的质量及缺陷负责，

- 卖方对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因买方对文件的审查而改变。

- 卖方向买方提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对设备的操作、检查、试验、调整和维护。

- 卖方提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。

- 当买方需要有关设备的技术资料时，卖方必须及时提供。

- 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，卖方应及时向买方提供最新的版本。

- 以上仅为基本要求，卖方须无条件满足最终用户的使用需求。

7.2 图纸

- 卖方必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

- 卖方须在合同签定后三个月内向买方提供所需的全套技术文件，文件应一式10份（并应附有3份电子文件），图纸应包含但不少于以下内容：

与IBP盘、监控系统原理图/接线图、配电系统原理图/接线图、照明灯带系统图/接线图、管线布置图、设备主要部件装配图、设备外形与安装图纸（含节点图）、设备安装方法、重要部件结构图和布置图（包括PSL等的外观图）、软灯装置布置图/接线图、操作与维修手册等。若建筑及结构设计有局部变更时，买方立即通知卖方，卖方应据此变更来预备施工图纸。

7.3 手册

卖方提供的手册包括如下，但不限于此：

- 安装手册；

- 操作与维修手册；

- 手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

7.4 技术文件

技术文件包括：

总图，接口图，所选用技术的描述和功能分析；

所选用的现有产品清单及参考资料；

规格书中规定的可维修性、可靠性、可使用性、安全性文件。

7.5 产品设计文件

产品设计文件包括：

图纸资料（包括结构计算、系统方案、软件编制等）；

用于各组件设计和生产的技术规范；

需进行特殊设计或专项采购的组件清单及资料。

7.6 检查文件

卖方应向买方提交试验计划、试验项目和试验方法，并在买方指定的场所进行验收试验。

如果这些试验证明产品不能满足用户需求书的要求，卖方对每项差别应作一个清单，并向买方说明采用的补救方法。

7.7 文件确认

在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

卖方用于生产的手册和技术文件，应是经过买方/管理机构的审核、确认的图纸。买方确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明买方已同意卖方按图生产，但设备的技术性能和质量仍由卖方负责。

如果图纸经过确认，卖方未经买方认可，不按图生产，买方有权拒绝接收产品。

图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

7.8 图纸、手册和技术文件的数量

卖方向买方提供合同设备的图纸、手册和技术文件，数量详见下表，以便买方相关人员使用。

图纸、手册和技术文件交付的数量

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 | 10 |
| 2 | 设备技术规格书 | 10 |
| 3 | 操作手册 | 10 |
| 4 | 维护手册 | 10 |
| 5 | 安装手册 | 10 |
| 6 | 设备系统试验规格书 | 10 |
| 7 | 设备系统试验报告及检验报告 | 10 |
| 8 | 经双方确认的技术标准 | 10 |
| 9 | 所有最终文件的电子文件 | 3 |

所有的图纸、手册和技术文件的交付时间在设计联络时具体讨论决定。

7.9 技术文件资料要求

- 技术文件包括图纸(电气线路图、机械图纸)、手册（安装手册、操作手册、保养手册）及其它技术资料，应确保技术文件与所提供的实物一致。

- 需提供系统/设备所有文件的结构树，目录及每类文件的格式样本供维修方确认。应按维修方确认的要求提供文件。

- 提供的技术文件应充分、广泛和详细地说明系统/设备的性能、原理、结构和尺寸，以及部件的型号、规格和技术参数，使维修方能够实现对系统/设备的安装、操作、检查、试验、调整和维护等工作。

- 技术文件，必须提供中文版本。

- 图纸、手册和技术文件在系统/设备设计和制造过程中有更新时，应及时向维修方提供最新的更新版本。应提供给维修方图纸、手册和技术文件清单，包括最新的版本和更新日期，并在质保期结束前每3个月与买方进行清单核对。在质保结束后，应提供最终技术文件，在每次提供新版本技术文件时，还应同时提供对前一版本的修改清单（含电子文本）。

- 所有技术文件的格式（包括分包商的技术文件）应一致，所有技术文件均应提供打印（或印刷）文本及电子文本两种形式，并可通过PC机从光盘读出与显示。技术文件文本除图纸外,应采用活页式钉装。

7.10设计资料及图纸

- 图纸格式应按照ISO标准格式及国标要求提供，包括非标件的图纸。

- 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足维修方故障维修和自行采购的需求。

- 设计资料和图纸至少包括：

  - 总目录（具备索引和查找功能）

  - 技术规格书最终版

  - 系统/设备主要部件和系统的最终说明书（包括整个设计阶段、双方往来文档和会议纪要等），说明书内需包括、性能、结构、技术参数及相应的性能曲线，软件系统的控制流程图、逻辑图、数据库定义、设备点表。

  - 总图、部件装配图（含系统构成及功能详细描述）

  - 系统布置图（含原理图）、部件布置图（含原理图）

  - 部件的尺寸和安装图

  - 设备、部件、材料的明细表

  - 设计说明和相应的遵循标注

图纸要求如下：

1 机械图纸

对于机械组装类图纸文件，零件图上清楚标明各部件或子零部件的尺寸、配合公差等；对螺纹紧固件，在图上需标出紧固力矩。

2 电气图纸

- 对于电气图纸，必须提供详细布线图和导线明细表（含导线截面积、型号、长度），应能满足维修方查找故障和重新布线的要求。

- 应提供综合线路图和相应的功能说明文件，详述系统/设备所有电气、电子与气动系统，并标明各器件的相关参数（安装位置、功能简要说明）。

3 软件流程图

- 需提供软件部分的方框原理图、逻辑控制图的详细说明。

- 所有系统都需要提供详细的控制软件逻辑图，同时提供逻辑控制的详细说明。

7.11 维护性技术文件

应向维护方提供安装手册，操作手册，维保手册（含故障处理，日常保养），具体要求如下：

1 安装手册

安装手册由所需之全部图纸和文件组成，至少包括以下内容：

- 电源、控制和接口的配线规程。

- 安装设备所需的土建要求。

- 安全警告或注意事项

- 等电位及其连接规程

- 相应的测试和校准方法

- 正确安装设备所需要的其他规程

2 操作手册（含软件、硬件）

操作手册为维修方操作人员在系统或设备上的操作和检查提供指导，提交的说明资料需对合同内每一种设备及其如何操作予以阐述，以及正常和故障情况下的详细操作规范（检查项目、程序和方法）和故障查找及应急处理方法。至少包括以下内容：

- 系统概述

- 主要功能说明

- 操作指南

- 故障状态（含故障查找及应急处理方法）

- 软件控制系统中所有的保护、控制参数（即门槛值）及相应的处理方法需在操作手册中明确，应包括软件安装、系统操作、调试、维护、数据备份、日志保存、性能参数查询内容等等。

3 维护手册

维保手册应包含所有部件的相关性能、原理说明和技术参数。需提供所有与系统/设备有关，进行预防性维修和故障维修工作的所有相关信息，其中要包括部件介绍、拆卸、组装、调试、预防性维护、故障处理修复、专用工具与设备、材料等章节，具体要求如下：

- 手册需对预防性维护及故障处理中各项保养工作的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明，对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试做出详细的说明。

- 预防性维护中对需要拆解和组装的部件，需提供再组装和相应的规程，包括再组装的公差参数重新调整和试验的说明，以使在维修方在完成维修后，能将系统/设备的主要部件调整、调试到规定的性能要求。

7.12试验大纲、试验报告

1 试验大纲及调试

试验大纲包括工厂试验、出厂检验、完工测试和大联调等四大类。

试验大纲应包括试验项目、试验条件、试验日程、测试仪器和设备、试验方法和试验程序，所使用的标准和规则、判别符合/不符合的准则、数据采集方法和数据处理原则。

2 试验报告

试验报告需包括所有测试记录，试验报告需按照正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容，所有试验结果均记录在试验测试报告中。

7.13工程档案资料管理

7.13.1卖方在工程单位验收后，三个月内完成向广州市城建档案馆、广州地铁档案资料的验收和移交工作。

7.13.2在末次费用支付申请中卖方应提交相对应工程应交接资料的目录清单及完成情况说明，经监理、买方检查验收合格，办理相关手续后，买方才给予支付工程款，否则有权暂停工程款支付。

7.13.3按照买方档案管理部门的技术文件移交规定，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给买方。

7.13.4工程资料管理的依据性文件

- DBJ01-51-2003《建筑工程资料管理规程》（机电执行）；

- DBJ01-71-2003《市政基础设施工程资料管理规程》（轨道、声屏障）；

- 《施工图纸发放管理程序（试行）》；

- 《轨道交通工程竣工档案编制规定(试行)》；

- 《轨道交通工程资料管理规程（设备篇）》；

有关的国家、广州市地方法律、法规八、培训

8.1服务承诺

卖方负责对买方人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。卖方在其合同文件中应提供详尽的培训计划。

8.2培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修屏蔽门系统的操作人员和维修人员、培训人员等相关人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备，直到全部达标为止。

培训买方人员的目的在于保证买方人员在工程进行中能够安全、称职、有效地参与工程中的检测和调试，在工程完工后能够：

- 在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作屏蔽门系统；

- 在公共交通服务的商业运营中对全部屏蔽门系统提供安全、称职、有效的操作、修理、检查和相关的技术支持工作。

8.3培训对象

买方的工程技术人员、运营操作人员、维护管理人员、培训人员等相关人员。

8.4培训要求

- 卖方有责任对买方指定的人员进行维修、操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。卖方负责派出经验丰富的授课人员对买方人员进行培训，使买方人员能全面掌握设备的操作、维护等技能。

- 对买方人员的培训原则上在卖方所在地举行一次120人.日的培训，在买方举行一次240人.日的培训。

- 卖方应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

- 卖方应提供培训的场地（现场培训除外）。

- 卖方应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在合同文件中提供教员的有关资质。

- 卖方负责所有培训资料的准备。

- 培训语言为中文。

- 卖方应根据买方要求，在投标时详细提出培训建议。

8.5培训计划

卖方应向买方提供培训计划，并由买方确认，培训计划应包括但不限于：

      - 培训的课程（包括理论课和实践课）；

      - 培训的目标；

      - 培训开始时间和结束时间；

      - 使用的培训设施；

      - 培训的材料和文件；

      - 受训人员的要求；

      - 培训地点；

      - 授课人员的姓名及职称；

      - 课程效果的评估方法。

8.6培训材料

卖方在培训实施前10周应向买方提交培训材料，并由买方确认。所有培训用材料应易于复制，应以Microsoft Office2003（或以上版本）、AutoCAD 2004（或以上版本）等形式，提交光盘2套，并提供书面材料20套。

卖方还应提交(包括培训员手册、学员手册等)。

        - 培训员手册

卖方应在开课前不少于三十天提交书面材料及软件以作审批。

培训员手册应包括但不限于：

- 课程名称

- 课程日期

- 课程目标

- 发布数据（包括时间分布安排）

- 培训设备清单

- 参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

- 为培训员提供特别设备、工具、测试仪表操作指引

- 维修指引、故障复元之处理，重新启动程序等

- 评估表格、考核答案等

        - 学员手册

卖方应在开课前不少于三十天提交影印本及软件以作审批，学员手册内容应包括，但不限于：

- 课程名称

- 课程目标

- 课程内容，包括目录、页数、缩写参考和定义

- 参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

- 维修指引、故障复元处理，重新启动程序法等

8.7培训准备

在买方所在地进行的培训，卖方应至少提前30天通知买方授课时所需的常用教学设施。任何特殊的工具和测试设备由卖方准备。

8.8培训内容

为达到培训目的，卖方的培训计划建议书应针对屏蔽门系统进行培训，详细列明其培训内容。培训计划建议书应包括但不限于以下内容：

- 图纸阅读

- 装置组装

- 保护装置、信号、测量、控制、闭锁，常见故障的判断及排除

- 系统运行协调

- 设备维护

- 故障复元计划

8.9培训考核

- 为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作，买方将进行确认。

- 卖方应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供买方批准。

- 卖方应负责测验和考试的所有安排和费用。

- 对成功地完成培训的学员应颁发证书。

8.10培训费用

- 培训费用应分为如下几项：

- 在卖方所在地培训人员的往返交通等费用（含交通保险）；

- 在卖方所在地培训人员的学员食宿等费用；

- 各类培训使用的工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用。

- 卖方为买方人员在本工程现场的培训所发生的费用；

- 其它培训费用；

所有培训费用均由卖方承担。

九、招标附图

| 序号 | 图号 | 图名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB4N-01 | 屏蔽门布置总图 |  |
| 2 | PB4N -02 | 屏蔽门限界图 |  |
| 3 | PB4N -03 | 屏蔽门站台顶梁预埋件布置图 |  |
| 4 | PB4N -04 | 屏蔽门站台板预留孔洞布置图 |  |
| 5 | PB4N -05 | 屏蔽门系统控制原理图 |  |
| 6 | PB4N -06 | 屏蔽门系统配电原理图(方案一) |  |
| 7 | PB4N -07 | 屏蔽门系统配电原理图(方案二) |  |

广州市轨道交通九号线一期工程

屏蔽门系统采购（包安装）

用 户 需 求 书

目录

一、技术规格要求	179

1.1工程概况	179

1.2 工程范围	180

1.3基本设计原则	181

1.3.1基本要求	181

1.3.2环境条件	182

1.3.3运行强度	182

1.3.4主要技术参数	182

1.4 名词缩写和采用标准	185

1.4.1名词缩写	185

1.4.2采用标准	186

1.5 整机技术性能	187

1.5.1 噪音和振动标准	187

1.5.2 火灾安全	188

*1.5.3  整体要求	188

1.6 系统构成	189

1.6.1门体结构	189

*1.6.2驱动系统	201

*1.6.3屏蔽门控制系统	202

1.6.4网络系统的组成	212

1.6.5供电电源	213

1.6.6站台橡胶踏板	218

*1.6.7“L”型绝缘隔离带	221

1.6.8橡胶软管灯带	221

1.6.9警示灯带	222

1.6.10 门头提示音装置	222

1.7.软件要求	222

1.7.1基本要求	222

1.7.2现场总线控制系统软件	223

1.7.3单元控制器综合自动化软件	223

1.7.4门控单元（DCU)综合自动化软件	223

1.7.5软件管理	224

1.8.与其他系统的接口	227

1.8.1与信号系统的接口	227

1.8.2与综合监控系统的接口	229

1.8.3与低压配电的接口	234

1.8.4与车站建筑的接口和界面	235

1.8.5与限界及轨道的接口及界面	236

1.8.6与绝缘层的接口及界面	237

1.9 系统设备基本要求	237

1.9.1产品的基本要求	237

1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求	241

1.10.1绝缘电阻	241

1.10.2绝缘强度	241

1.10.3抗干扰性能	241

1.11.可靠性、可维护性、可扩展性	241

1.11.1系统安全性	241

1.11.2可靠性要求	242

1.11.3可靠性措施	243

1.11.4可维护性	243

1.12.技术合作及工作经验	243

1.13.技术合作及国产化	244

1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容	244

1.15.优化方案	247

二．供货范围	247

2.1.主要设备材料表	247

2.2.随机附件清单	250

2.3.专用工具清单	251

三、项目进度计划	251

3.1工期计划	251

3.1.1总体工期要求	251

3.1.2关键工期要求	252

四、责任范围	252

4.1 投标人责任范围	252

4.2 项目管理机构/集成商责任范围	253

五、设备项目管理	256

5.1项目管理要求	256

5.2项目开展	258

5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1）	258

5.3.2产品批量生产阶段（阶段2）	262

5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（阶段3）	265

5.2.4随机附件交付阶段（阶段4）	273

5.2.5质保期管理阶段（阶段5）	273

5.3开通保障需求	281

5.3.1开通保障目标	281

5.3.2保障时间及保障分级	281

5.3.3投标人保障人员需求	281

5.4项目执行违约责任	282

六、BIM技术协助	283

6.1 BIM技术团队的要求	283

6.2 BIM硬、软件要求	284

6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容	284

6.4二维编码要求	286

七、技术资料及技术档案要求	290

7.1 概述	290

7.2 图纸	290

7.3 手册	291

7.4 技术文件	291

7.5 产品设计文件	291

7.6 检查文件	291

7.7 文件确认	291

7.8 图纸、手册和技术文件的数量	291

7.9 技术文件资料要求	292

7.10设计资料及图纸	292

7.11 维护性技术文件	293

7.12试验大纲、试验报告	293

7.13工程档案资料管理	294

八、培训	294

8.1服务承诺	294

8.2培训目的	294

8.3培训对象	294

8.4培训要求	294

8.5培训计划	295

8.6培训材料	295

8.7培训准备	296

8.8培训内容	296

8.9培训考核	296

8.10培训费用	297

九、招标附图	297

一、技术规格要求

1.1工程概况

广州市轨道交通九号线一期工程中设置车站10座，包括飞鹅岭站、花都汽车城站、广州北站，花果山公园站，花都广场站、马鞍山公园站、清布站、高增站、花城路站、莲塘村站。全部为地下车站。每一侧站台边缘均设置屏蔽门，门体总高度约为3.0m（吊顶以下部分）。

初、近、远期均采用六辆B型车编组，列车最高运行速度120km/h，列车旅行速度为53km/h，每节车厢每侧设4个车门，车站的每侧站台有24对滑动门与六辆编组的车辆相对应。

九号线一期初、近期独立运营，在高增站与三号线北延段换乘；预留远期与三号线贯通运营的条件[待三号线支线（天河客运站～体育西路站）拆解后，利用三号线北延段高增站预留的道岔接入三号线北延段。全线计划于2016年建成开通。本线规划年限初期为2019年，近期为2026年，远期为2041年。

配线图

屏蔽门门体设置型式表

| 序号 | 站 名 | 车站形式 | 门体数量（侧） | 屏蔽门形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞鹅岭站 | 地下岛式 | 2 | 全高封闭式屏蔽门 |  |
| 2 | 花都汽车城站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 3 | 广州北站 | 地下岛式 | 2 |  | 右线大里程端局部加宽，最大加宽35mm，加宽起点至屏蔽门终点里程29516mm。 |
| 4 | 花城路站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 5 | 花果山公园站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 6 | 花都广场站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 7 | 马鞍山公园站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 8 | 莲塘村站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 9 | 清布站 | 地下岛式 | 2 |  |  |
| 10 | 高增站 | 地下岛式 | 2 |  |  |

1.2 工程范围

本次招标包括九号线(飞鹅岭站、花都汽车城站、广州北站、花果山公园站、花都广场站、马鞍山公园站、清布站、高增站、花城路站、莲塘村站) 全线共10座地下车站20侧站台安装屏蔽门，卖方负责该系统的门体设备、供电系统、驱动系统、控制系统、接地和绝缘、瞭望灯带、语音提示、站台橡胶踏板等全套设备和材料，并负责屏蔽门系统的深化设计、样机的制造及测试、系统设备、软件和材料提供、检测、设备运输、仓储保管、现场安装及安装调整/调试、土建预埋件整改（现状接受土建预埋件及孔洞状态）、各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收和和屏蔽门系统在买方接收后（以三权移交时间为准）至开通试运营之间的试运行时期以及正式开通后的24个月质保期和维护保养等所有工作和培训等各类技术服务以及本系统所需的随机的附件、工具（含专业工具）、备品备件等。

屏蔽门系统应设计并提供与综合监控系统、信号系统、低压配电系统等的接口，并实现其接口功能。其详细内容参见屏蔽门系统与其它系统的接口部分。

所有屏蔽门安装用的电缆、线槽、管线等材料的供货、安装、敷设、穿墙、孔洞防火封堵、与土建接口的收口供货均含在本次招标范围内。

9号线一期工程部分车站（广州北站等）存在局部曲线站台情况，具体曲线情况以提供最终建筑施工图为准。由于本工程所有固定门采用大玻璃门，卖方针对曲线站台提出屏蔽门的布置措施，该措施同时满足运营限界要求和乘客人身安全要求。

1.3基本设计原则

1.3.1基本要求

- 屏蔽门在站台边缘的设置和外形尺寸不得侵入列车行驶动态包络线，屏蔽门门体结构最大变形量不得大于12mm，屏蔽门外轮廓线距轨道中心线15300+5mm，最终限界尺寸在设计联络阶段确定。招标人仅负责提供轨道控制基标点资料，投标人就此资料进行所有安装基准点的测量放线，测量精度满足国家规范的要求。具体的限界要求必须与限界专业的要求相一致。

- 屏蔽门设置在车站站台边的有效站台长度范围内,纵向组合总长度约116.08m（具体待车辆确定后再确定），以有效站台中心线为基准向两端对称布置。

- 全高封闭式屏蔽门站台边缘已预留150mm(深)×260mm(宽)的安装位置，并预留安装条件，站台顶板距轨道中心线1250mm位置已有结构顶梁，顶梁底距站台装修完成面完成面高3m，顶梁长118m，厚250mm，并已设安装预埋件。预埋件及预留安装孔见附图PB-03~04，预埋件由土建施工单位负责提供并预埋。在预埋过程中，投标人有责任对预埋工作进行现场技术指导和监督。屏蔽门安装完成后，站台预留孔洞应采用二次灌浆进行有效封堵。

- 初、近、远期车辆编组均为6节编组，每节车箱的每侧设4个车门。屏蔽门的详细布置尺寸见总布置图PB-01。

- 屏蔽门安装高度应与站台顶梁结构连接，两端应与站台边墙连接，屏蔽门在站台公共区的布置形成一道连续密闭的屏障。

- 屏蔽门的所有部件均应能承受设计负荷（见1.3.4）。

- 屏蔽门的设计上应考虑安装、调节、拆卸简单方便，维修少。屏蔽门与车站结构的连接方式由投标人根据预留、预埋条件进行设计，并负责考虑土建施工可能超出要求的误差的调节设计，调节量为：x＝y＝z＝50mm（x为轨道中心线方向，y为垂直轨道中心线的水平方向，z为铅锤方向）。若土建结构误差大于屏蔽门调节范围，投标人须自行负责吸收土建误差及考虑相关费用。

- 端门单元包括活动门、固定门、顶箱、端门指示灯。各车站屏蔽门端门宽度按2500mm（含20mm间隙，该20mm间隙由屏蔽门设置可拆卸绝缘实体长条，在装修完工后拆除，然后填充绝缘胶）进行标准设计，屏蔽门供货商应核实现场情况后进行设备生产，确保设备能完全符合现场安装条件，端门单元活动门净开门宽度不小于1100mm，端门在安装后由装修专业从设备房砌墙至端门处，并预留20mm间隙，由屏蔽门供货商配合装修施工。屏蔽门端门顶部位置设有结构梁但没有设预埋件。端门顶箱内不安装电气设备，可设置有用于电缆布线的线槽，顶箱包括有前盖板和后盖板。

- 车站站台装修完成面设计有2‰的坡度，屏蔽门顶线、底线与站台装修完成面2‰的坡度应保持一致。

- 全高封闭式屏蔽门顶箱面板兼做车站导向牌（采用贴膜方式），导向内容、布置、颜色、风格由装修专业进行设计，屏蔽门供货商按装修专业要求完成图纸设计及负责贴膜。

- 全高封闭式屏蔽门系统气密性要求应满足屏蔽门关闭时漏风量在屏蔽门内外压差为300Pa的情况下，透过屏蔽门的风量不会产生明显的气流束及不能发出啸声。

1.3.2环境条件

|  | 轨道侧 |  | 站台侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 相对湿度 | 干球温度 | 相对湿度 |
| 屏蔽门 | 0-40C | ≤95% | 27±2C | ≤75% |
| 设备房 | 干球温度27±2C，相对湿度≤75% （正式运营后） |  |  |  |

以上环境未包括安装阶段的环境条件。施工现场环境较恶劣，相对湿度可达100%，投标人须自行考虑安装阶段设备及零部件的保护、防锈、防腐，以及自备安装和调试用的临时新电缆、经检验合格的配电箱。

投标人将考虑在施工前及施工过程中屏蔽门设备房及站台环境（参照轨道侧环境标准）对设备的影响，为已安装及正在调试的设备提供保护措施。

1.3.3运行强度

每天运行20小时，每90秒开/关门1次，每年365天连续运行。

1.3.4主要技术参数

- 屏蔽门主要结构参数

| 序号 | 名称 | 屏蔽门 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 单位 | 参数 |  |
| 1 | 滑动门 | 每侧站台 | 道 | 24 （包括2道非标准门） | 48扇 |
| 2 | 固定门 | 每侧站台 | 道 | 19 | 24扇 |
| 3 | 应急门 | 每侧站台 | 道 | 6 | 12扇 |
| 4 | 端门 | 每侧站台 | 套 | 2 |  |
| 5 | 纵向组合总长度 | 每侧站台 | m | 约116.08 | 待车辆参数确定后再进一步确定 |
| 6 | 结构高度 | 所有单元 | mm | 3200 |  |
| 7 | 列车乘客门净开度 | 每个单元 | mm | 1400 |  |
| 8 | 滑动门标准净开度 | 每个单元 | mm | 2000 |  |
| 9 | 滑动门净高度 | 每个单元 | mm | 2150 |  |
| 10 | 端门净开度 | 每扇门 | mm | ≥1100 |  |
| 11 | 应急门净开度 |  | mm | ≥1100×2 |  |
| 12 | 端门活动门高度 |  | mm | 2150 |  |
| 13 | 在最不利组合载荷作用下门体两侧弹性变形量 | 单侧站台 | mm | ≤±12mm | 荷载组合按国家标准相关要求执行。 |

注：（1）第1道和第24道滑动门作为非标设计，在列车正常停车范围内，滑动门全开后不得侵入列车司机门，不应影响司机进出列车。

（2）第1道和第24道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

- 屏蔽门主要性能参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车停车精度 |  | mm | ±300 |  |
| 2 | 每扇门关门力 |  | N | ≤150 | 在门关至行程的1/3后测量 |
| 3 | 每扇滑动门解锁力 |  | N | ≤67 | 指解锁动作力 |
| 4 | 解锁后人工开启力 |  | N | ≤133 | 将门开启时的力 |
| 5 | 将门打开到门设计净开度过程中所需的力 |  | N | ≤67 | 打开过程中所需的力 |
| 6 | 每扇滑动门关门运动在最后行程100 mm范围时动能 |  | J | ≤1 |  |
| 7 | 每扇滑动门关门时最大动能 |  | J | ≤10 |  |
| 8 | 滑动门可探测最小障碍物 |  | mm | 5 | 硬物 |
| 9 | 噪音水平(站台侧) |  | dB | ≤70dB(A) |  |
| 10 | 开门行程完成时间 |  | S | 2.5±0.1 | 在2.5～3.5范围可调 |
| 11 | 关门行程完成时间 |  | S | 3.0±0.1 | 在3.0～4.0范围可调 |
| 12 | 一侧站台所有滑动门启/闭时间差 |  | S | ≤0.15 |  |
| 13 | PSC接受命令至屏蔽门动作时间 |  | S | ≤0.3 |  |
| 14 | 门已关信号反馈到PSC的时间 |  | S | ≤0.15 |  |
| 15 | 门体结构使用寿命 |  | 年 | ≥30 |  |
| 16 | 电源 | 380（1±10%）V，50±1Hz |  |  | 一级负荷 |
| 17 | 系统接地方式 | TN-S |  |  |  |
| 18 | 耐压水平 | 按IEC标准执行（针对屏蔽门系统内各电气设备单元）应能承受2kV，50Hz，一分钟的工频电压。 |  |  |  |

注：（1）投标人在标书中提交滑动门设计速度图（关门3.0秒完成速度图和开门2.5秒完成速度图）样机应进行运行速度图的实际测试。

（2）第1道和第24道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

（3）滑动门打开时运行阻力，除计入滑动门重力在运行导轨上的阻力外，还应计入水平荷载的影响，计算在上运行轨和下导向轨上产生的阻力。

（4）提交和速度图相对应动力学曲线（关门和开门动力学曲线）。

（5）动力学曲线上的负力应采用电气制动方式获取（投标人提供方案）。

（6）样机试验应进行带风负荷和不带风负荷两种情况动力学曲线测定和电机、减速器的温升测定。

- 温升

充电浮充电装置及各发热元器件，在额定负载下长期运行时，其各部位的温升均应不超过下表中的规定。

| 15 | 温升 | 整流管外壳 |  | 70K |  | 在额定负载下长期运行时的温升极限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 晶闸管外壳 |  | 55K |  |  |
|  |  | 电阻发热元件 |  | 25K | 距外表30mm外 |  |
|  |  | 与半导体器件的连接处 |  | 55K |  |  |
|  |  | 与半导体器件的连接的塑料绝缘线 |  | 25K |  |  |
|  |  | 整流变压器、电抗器B级绝缘绕组 |  | 80K |  |  |
|  |  | 铁芯表面温升 |  |  | 不损伤相接触的绝缘零件 |  |
|  |  | 母线连接处 | 铜与铜 | 50K |  |  |
|  |  |  | 铜搪锡-铜搪锡 | 60K |  |  |

- 屏蔽门载荷条件

| 序号 | 负载类型 | 屏蔽门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疲劳负载 | ±900N/㎡（每年50万次） |
| 2 | 风荷载 | 全高封闭式屏蔽门：+1800Pa，-2000Pa(向轨道侧为“-”) |
| 3 | 乘客挤压力 | 站台侧1000N/m （结构无屈服变形） |
| 4 | 乘客冲击力 | 1500N（作用在1.125m高处,作用面积100×100mm，作用时间0.1s；结构无永久变形） |
| 5 | 地震作用 | 烈度7度（水平加速度0.25g，垂直加速度0.125g） |
| 6 | 振动水平 | BS7854第一级水平 |
| 7 | 测试负载 | 负载2及3的负载组合 |

1.4 名词缩写和采用标准

1.4.1名词缩写

PSD — 屏蔽门

EED — 应急门

ASD — 滑动门

FIX — 固定门

PED — 端门

DCU — 门控单元

PSC — 中央接口盘

PSL — 就地控制盘

PEDC —单元控制器

MMS — 主监视系统

LCB — 就地控制盒

LLS — 门锁定位置检测开关

LCS — 门关闭位置检测开关

DOI — 门状态指示灯

SIG — 信号系统

IBP — 综合备份盘

PTE — 手提电脑或便携式测试设备

UPS — 不间断电源

EMC — 电磁兼容性

RMS — 可靠性、可维修性、安全性

MCBF — 平均无故障周期

MTTR — 平均维修时间

MDT — 平均停机时间

1.4.2采用标准

屏蔽门系统设备的制造、试验和验收除应满足本用户需求书的要求外，还应符合如下标准：

- GB50157-2013《地铁设计规范》

- CJJ183-2012《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》

- CJ/T236-2006《城市轨道交通站台屏蔽门》

- GB50490-2009《城市轨道交通技术规范》

- JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》

- GB 15763.4-2009 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》

- IEEE802.3令牌总线控制层与物理层规范

- IEC870相关标准

- GB7251.1-2005《低压成套开关设备》

- JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规范》

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》

- GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》

- EMC标准

EN 50081－1《工业环境发射通用标准》

EN 50081－2《工业环境抗扰度通用标准》

EN 61000-4-2-2006《静电放电抗干扰性试验》

EN 61000-4-3-2006《射频电磁场辐射抗扰性试验》

EN 61000-4-4-2008《快速瞬变脉冲群抗扰性试验》

EN 61000-4-5-2008《电涌(冲击)抗扰性试验》

EN 61000-4-6-2008《射频场感应的传导骚扰的抗扰性试验》

EN 61000-4-8-2008《工频磁场抗扰性试验》

EN 61000-4-11-2008《电压突降、短时中断与电压渐变的抗扰性试验》

EN 55022-98《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

- GB/T15969.1~5、7、8《可编程序控制器》

- CJJ 96-2003《地铁限界标准》

- GB/T 699-99《优质碳素结构钢》

- GB/T 700-2006《碳素结构钢》

- GB/T 1220-2007《不锈钢棒》

- GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

- GB/T 2828.1-2003《计数检验抽样程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》

- GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》

- GB/T 3280-2008《不锈钢冷轧钢板和钢带》

- GB/T 4171-2008《耐候结构钢》

- GB/T 4237-2007《不锈钢热轧钢板和钢带》

- GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材  第一部分：基材》

- GB/T 5237.2-2008《铝合金建筑型材  第二部分：阳极氧化、着色型材》

- GB/T 5237.4-2008《铝合金建筑型材  第四部分：粉沫喷涂型材》

- GB/T 5237.5-2008《铝合金建筑型材  第五部分：氟碳漆喷涂型材》

- GB 5294-2001《职业照射个人监测规范 外照射监测》

- GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》

- GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

- GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》

- GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》

- GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

- GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》

- GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

- GB/T 30013-2013《城市轨道交通试运营基本条件》

其它标准参照相关国标及国际标准。安装验收参照相关标准，投标人提供标准经招标人确认。

当两个标准有不一致时，按最高标准执行。

所有标准版本采用合同生效日起的最新版本。

1.5 整机技术性能

1.5.1 噪音和振动标准

- 屏蔽门在操作中应保持平稳，不应有不正常运行产生的噪音。

    - 驱动装置和其他旋转设备安装应有减振措施。

- 门运行中的噪音标准

噪音标准的设计目标值是指投标人设计计算基础，屏蔽门的站台侧测试目标值如下：离开屏蔽门门体1.0m、高度1.5m处，屏蔽门顶箱盖板关闭，屏蔽门在运行中测试：噪音目标值 ≤70 dB（A）声级计采用A级计权，快档。

- 振动

屏蔽门所有安装都应遵守BS7845-1机械振动标准。所有屏蔽门的设备及部件安装采用减振装置和连接，以保证屏蔽门运行平稳；需要固定及连接的部件需有防松设计。在投标书中提供具体方案，并能方便运营维护。

1.5.2 火灾安全

- 屏蔽门应具有安全、节能的功能，但不作防火设备或火灾隔离设备用。

    - 屏蔽门系统中所有材料不应采用易燃、易爆材料。

- 屏蔽门门体中的所有辅材（粘结剂、两扇活动门间的橡胶、密封毛刷、绝缘材料、垫圈、底漆、塑料、膜等非金属材料）应为不爆炸、不放射有毒气体、低烟、低热量的难燃材料，其中绝缘材料、密封材料应采用无卤、低烟的阻燃材料。应按GB/T2406.2-2009来检测氧指数指标的要求；按GB8624-2006检测非金属材料的燃烧性能指标；这些材料的烟密度按GB/T8627-2007进行检测，检测结果必须不低于国家难燃材料B1级要求。

    - 驱动装置如果采用齿形皮带应为阻燃材料，具有O级火蔓延表面，烟气释放量A0＜0.02m3/g；如采用螺纹传动，其用于维护保养的油应该环保、不散发刺激性气味。

    - 电线、电缆为阻燃（IEC332-3），低烟（IEC1034-2），无卤（IEC745-2），耐火（IEC331）等级不低于B类。

    - 润滑油和油脂

润滑油和油脂和其它密封件，表面处理材料应互不溶化，以保证PSD表面美观和设计性能。

润滑油应选用防火类型，闪点温度大于180℃，按IP36标准检测；燃点温度大于450℃，按ASTMD-2155标准检测，应提供润滑油的类型、牌号，主要性能指标，并说明所执行的产品标准。对于螺旋副传动的系统，应采用脂润滑，应说明润滑脂的种类，牌号以及添加方法和周期。

*1.5.3  整体要求

- 由于区间隧道的风压不是恒定值，因此实际运营过程中，风压作用在屏蔽门滑动门的力亦是变化的，在相关条件不变的情况下（如动能、关门力等参数），投标人应详细计算风压在0~600Pa变化范围之内，滑动门仍应能保证正常开/关门及门关闭且锁紧，不应出现门无法关闭而影响运营的情况。投标文件中应提交详细对应的解决方案及相应的计算公式和计算过程；且投标人应提交详细的测试方案和计划。

1.6 系统构成

屏蔽门系统由机械和电气两部份构成，机械部份包括门体结构和门机传动系统，电气部份包括供电和控制系统。

屏蔽门的所有设备应采用经过工程验证的成熟产品，其运行可靠、性能先进、结构简单、维修方便、质量稳定、外形美观，并且重要部件均经过2年以上实际地铁运营考验。此外，系统的硬件和软件应充分考虑其可靠性、可维修性和可扩展性，并具备故障诊断、在线修改等功能，同时遵循模块化设计的原则。

1.6.1门体结构

门体结构由承重结构、门槛、顶箱、滑动门、固定门、应急门和端门组成，门框外露部分采用不锈钢（304L）材料。门体结构应以每道滑动门为一单元进行划分，在每单元滑动门门楣上应有门编号标识每个门单元，每侧站台屏蔽门的单元数为24个单元，门单元原则上以列车进站端开始标记，依次为“1，2，3，4……24”，端门单元不作标识，标识形式和位置在设计联络中确定。考虑到屏蔽门门体与列车门之间的间隙可能出现夹人事故的发生，投标人应考虑防夹人的措施。防夹人措施是指防止乘客进出列车时停留在关闭状态下的列车门与屏蔽门之间的措施，至少要求在滑动门底部的位置设置倾斜的防站人三角板，三角板的设置不能超出限界要求，具体设置方案在设计联络中确定。投标方可根据各自的产品提出更优化的建议方案。

##### 1)承重结构

承重结构都应能承受屏蔽门的重力荷载以及列车行驶活塞风与环控系统风机风压共同作用形成的正向1800N/㎡，负向2000N/㎡的水平荷载压力、乘客挤压力和震动等外界负荷。

下部支承及上部连接部件应保证屏蔽门门体结构与土建结构的连接固定，应包含屏蔽门安装所需的所有连接件和紧固件，承重结构的紧固件必须有防松设计。承重结构必须采用机械性能不低于Q235A的钢结构，结构零件表面处理良好，热浸镀锌厚度不小于70μm，使用寿命不小于30年。

承重结构应安装调节方便，上部连接件与站台顶梁间、底部支承结构与车站站台板间的设计须满足工程安装的需要，上下两处均可实现三维调节，调节幅度满足：X（平行于轨道）、Y（垂直于轨道）、Z（垂直于站台面）方向均不小于±50mm，承重结构必须采用机械性能不低于Q235A的钢结构，结构零件表面防腐处理应保证使用寿命30年。

门梁、立柱采用Q235A型钢、采用热浸锌表面处理，锌层厚度不小于70μm。对于影响外观的可见部分（包括轨道侧）必须加发纹不锈钢（304L）包板,应满足30年设计寿命要求。投标人须在投标书中说明以上结构所用材料材质，结构形式和安装方式。

所有优质碳素钢、普通碳素钢件应采用表面加工后热浸镀锌处理，镀层厚度不小于70μm；高强度螺栓采用达克罗防腐处理，其他连接螺栓应采用不锈钢螺栓。

顶箱与站台顶梁（土建梁）的结合，底部与站台板间的结合，以及端门与设备房外墙及纵向屏蔽门的结合均采用绝缘安装，使整列屏蔽门整体对地绝缘，绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求，绝缘材料在地铁环境下的使用寿命不小于30年。应有保护底部绝缘件的措施，以防止施工和运行过程中的水及灰尘破坏绝缘效果；下部绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

对于立柱包板、门框等外露的，乘客可触摸到的金属构件均应在外表面进行绝缘处理，绝缘处理后的绝缘值应不小于0.5MΩ（采用500V兆欧表测量）。投标人须提供绝缘处理材料材质，绝缘测试报告及寿命等相关参数资料。投标人在投标文件中提供绝缘方案，最终方案在设计联络阶段由招标人确认。

##### 2)门槛

门槛包括底部支承座、与站台板连接的紧固螺栓、垫片、绝缘件以及踏步板。

门槛的设计需配合固定门、应急门、端门和滑动门及门槛底座的安装，所有预留孔位需在工厂加工完好后运输至工地。固定门门槛至少承受固定门自身重量的垂直荷载，同时能够承受乘客荷载（按150kg，即2人计）；应急门门槛、滑动门门槛承受乘客荷载（按300kg，即4人计），在以上荷载情况下，门槛不得发生非弹性变形且弹性变形量不超过2mm。

滑动门门槛结构中有滑动导槽，与滑动门配合应滑动自如，导槽应便于清扫，不藏杂物与灰尘。门槛与滑动门导靴之间磨擦系数不能超过0.2，相对运动时不能有明显的磨擦噪声。投标人必须在投标书中提供门槛与导靴材料之间的磨擦系数、导槽和导靴材质及寿命的证明材料。

滑动门、应急门、固定门门槛应采用铝合金门槛结构，外包厚度不小于2mm的不锈钢（304L）的门槛形式，门槛踏步面的不锈钢表面采用蚀刻工艺做防滑处理，满足耐磨、防滑、美观、安装拆卸方便等要求,在工程实施中需提供材质检测合格报告。

门槛与站台的安装应采用绝缘安装，屏蔽门门体结构对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求（在屏蔽门系统安装好后，独立于其它系统外的情况下用500V兆欧表测试）；应有保护底部绝缘件的措施，以防止运营过程中的水及灰尘破坏绝缘效果。绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

站台预留孔处底部支撑座安装所用垫片应采用性能不低于Q235A的镀锌钢材，每个垫片规格不小于300mm×150mm×10mm，垫片在各工况下应有足够的强度和刚度，不应弯曲变形。

门槛以每个门单元对应的长度为一段，滑动门、应急门、固定门、端门下均设置门槛。门槛上与立柱及固定门相配合的孔位在工厂内应预留好，不得在现场进行配钻。为保证外观，门槛接缝位于固定门中间区域，且固定门边与门槛边线对齐。

门槛表面应进行绝缘处理，绝缘处理后的绝缘值应不小于0.5MΩ（采用500V兆欧表测量）。投标人须提供绝缘处理材料材质，绝缘测试报告及寿命等相关参数资料。投标人在投标文件中提供绝缘方案，最终方案在设计联络阶段由招标人确认。

门槛表面应进行绝缘处理，绝缘处理后的绝缘值应不小于0.5MΩ（采用500V兆欧表测量）。投标人须提供绝缘处理材料材质，绝缘测试报告及寿命等相关参数资料。投标人在投标文件中提供绝缘方案，最终方案在设计联络阶段由招标人确认。

##### *3)顶箱

屏蔽门系统需设计门体顶箱，并满足以下要求。

- 顶箱安装轨道侧不得侵入列车限界，不应影响列车行车安全，顶箱横截面的宽度尺寸不得大于350mm。

- 顶箱内设置有门单元的驱动机构、门锁装置、门控单元(DCU)、配电端子箱、导轨、线槽、滑轮拖板组及门机梁等部件。顶箱对上述部件起密封保护作用，顶箱的结构设计及前后盖板应能承受正/负向风压荷载并保证密封,顶箱盖板应采用阻燃密封材料密封完好，顶箱盖板缝隙内部不能发出风的哨声和怪声，并便于安装调试和维护检修。投标人须在标书中说明顶箱与顶箱盖板间的密封方案。

- 门机上的运行导轨应耐磨并设计科学，应水平固定在顶箱结构上，各种水平荷载不应对门机梁带来水平方向的变形；门机梁上的各种电气元件及机械部件应合理固定，在列车运行和滑动门工作时顶箱不应产生震动引起的噪音。

- 每道滑动门顶箱活动盖板上设置一套门状态指示灯。门状态指示灯样式待设计联络时确定。

- 屏蔽门顶箱上设置照明导向灯带，屏蔽门结构必须考虑导向灯带的安装方式，灯带结构必须有防尘功能。导向照明灯带沿站台边缘屏蔽门顶箱全长布置，端门顶箱上不设灯带。

- 顶箱的前盖板兼作车站导向指示牌，顶箱前盖板上的导向内容采用贴膜方式。顶箱盖板上的分缝不得大于25mm，分隔尺寸合理且便于维修，原则上不得大于下方对应的每道滑动门及固定门尺寸，具体方案须提交业主确定。顶箱与车站其它建筑的结合要采用绝缘、密封安装，应满足灯光检查不透光要求。绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

- 顶箱前盖板均应采用厚度不小于4mm铝合金或厚度不小于2.5mm发纹不锈钢（不锈钢材质为304L）。顶箱后盖板应采用厚度不小于2.5mm发纹不锈钢（不锈钢材质为304L）。顶箱前盖板表面平整，须在灯光下无阴影。顶箱盖板的设计应强度足够，前盖板打开固定后，不能出现因其重力而产生的挠度变形。

- 顶箱前盖板应伸入吊顶上方不小于200mm，前盖板上部与站台顶梁间应设置有挡水板结构和密封毛刷，保证灰尘和凝露水不会从上方掉落至门机内；顶箱前固定面板与活动面板之间应采用毛刷密封，同时活动面板内侧应采用密封橡胶条，顶箱关闭时周边通过密封胶条及尼龙毛刷密封，形成了一个完整的密封体系。

- 顶箱前盖板活动板上应配锁，且不破坏外形设计。前盖板与顶箱的固定应合理，在锁定后不能由于风压作用下而松动。顶箱盖板在解锁后应能自动打开至最大开度位置，有不小于70°开度并设置自动伸缩的支撑装置，支撑装置应牢固、可靠。

- 顶箱后盖板应固定牢靠，后盖板与顶梁间应采用绝缘难燃橡胶条密封，胶条与顶梁间应采用膨胀螺栓固定，卖家应提交详细的后盖板密封、固定方案。

- 顶箱前盖板的上、下盖板应同等电位。

- 顶箱上应标注有门单元编号的标识，标识应美观大方、易于识别、并在屏蔽门寿命期内不磨损或脱落。具体位置设计联络时确定。

- 投标人应考虑顶箱前固定盖板与周边建筑和活动盖板的绝缘问题，具体绝缘方案在设计联络确定，投标人报价应包含这部分内容。

##### 4）顶箱照明灯带

- 在屏蔽门顶箱站台侧设置通长的照明灯带，照明灯带外观应与顶箱协调一致，美观大方，安装平直。采用LED节能灯具，灯带设计时应避免灯光直射乘客眼睛。

- 灯具本身自带功率因素补偿,功率因数不小于0.9。

- 照明灯带的回路设计应考虑屏蔽门系统接轨及设备房内设备接地的电气分隔要求，在照明回路中设置隔离变压器。

- 照明灯罩应起到防尘的作用，并拆卸、维修方便。

- LED灯的要求如下：

- 灯具须通过CE或UL或3C认证。

- 灯具初始发光效率≥75lm/W；初始色温：5000±300K，色容差≤10，选用宽配光曲线。

- 灯具电流总谐波含量≤10%，功率因数≥0.95。

- 灯具应有抑制浪涌侵入的能力，电压保护水平应不低于4kV（线-地）和2kV(线-线)。

- 工频磁场抗扰度符合GB/T17626.8。按照GB/T17626.8的规定，能满足磁场强度为3A/m及以上的抗扰度要求。

- 电压波动和闪烁符合GB17625.2。在GB17625规定的试验条件下，短期闪烁指示值不大于1.0；长期闪烁指示值不大于0.65；相对稳态电压变化不超过3%；最大相对电压变化不超过4%；在电压变化期间相对电压变化特性值超过3%的时间不大于200ms。

- 各投标人在投标书中应提供灯具型号、规格、灯带布置方案及效果图。

##### 5)滑动门（ASD）

- 每侧站台边缘均设有24道（48扇）滑动门单元，其中22个门单元全开后所形成的通道规格不小于2000mm(宽)×2150mm(高)，第1及第24道滑动门单元全开后的通道不小于1550mm(宽)×2150mm(高)，所有滑动门在打开/关闭状态时均不允许超出屏蔽门的总长度。

- 滑动门关闭时可作为车站站台公共区与隧道区域的屏障；打开时，为乘客提供上、下列车的通道；也可作为在车站隧道区域发生火灾或故障时乘客的疏散通道。滑动门玻璃边缘应有装饰性边框，边框应设有彩釉边，用以遮挡门框结构。投标人应考虑门体上防撞标识图案变化，不增加工程费用。具体形式在设计联络阶段确定。

- 滑动门应与门体其它部分结构保持等电位连接。

- 滑动门关门受阻时，门操作机构应能感觉到有障碍物存在并释放关门力，关门过程中遇到障碍物关门力马上释放，门停顿3s（0-10秒范围内可调）后再重关门，重复关门三次（1~5次可调）门仍不能关闭，滑动门全开等待处理，并对故障进行报警。

- 滑动门(ASD)在轨道侧设有手动解锁装置，如电源或控制系统故障等情况门不能自动打开时，乘客可从轨道侧手动开门。手动开门把手造型应美观，并不超出门框范围，把手旁应设简单醒目的操作标示。

- 每扇滑动门玻璃边缘应有装饰性边框图案，用以遮挡门框结构。滑动门玻璃中间需有可开启的防撞标识图案，所有图案采用丝网印刷工艺。工程实施时图案的变化及着色的变化不增加任何费用。投标人需提供方案由招标人确认。

- 门体在最不利（在最大负向风压、人体挤压力叠加作用下）的荷载作用下，其任何一点的变形量不得大于12mm。

- 关门力

关门力是指滑动门关门运动行程超过三分之一的范围，门运动在匀速阶段，给门施加一反作用力，电机不断电，门运动速度为0时测得的力，关门力不能大于150N。电机必须有足够拖动力来实现两扇滑动门在地铁环境内的开/关门过程。

- 门运动的动能

- 滑动门(ASD)关门过程中，在最后100mm的行程中动能不应超过1J/扇门。

- 滑动门(ASD)在行程中的最大动能不能超过10J/扇门。

- 障碍物探测：

- 探测装置应能探测到最小的障碍物5mm（厚度）×40mm（宽度）的钢板。

- 障碍物探测试验，5mm宽度放置在滑动门行程直线上，40mm长度放置与行程直线垂直位置。

- 滑动门在关门过程中，如遇到类似以上障碍物且阻力≥150N时，将停止关门，停止3秒（可调）后再进行重关门，如果重关门进行3次后还没有完成关门过程，滑动门将处于全开状态。

- 从轨道侧手动打开滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)所需要的力：

手动解锁所需要的力≤67N

手动将门打开所需力的最大值≤133N

将门打开到门全开过程中所需的力≤67N

- 滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)的钥匙孔的设置应有防止无关人员损坏的措施，并标识开启方向，锁与钥匙采用普通的设计，车站有关工作人员使用1条钥匙可以打开本站每个滑动门(ASD)、应急门(EED)、端门(PED)、顶箱。投标人提供钥匙数量暂定：总数380条（具体数量设计联络阶段确定）。

滑动门应能满足屏蔽门系统可实现系统级控制、站台级控制和手动操作三级控制方式。三种控制方式中以手动操作优先级最高，系统级最低。除此之外，还可实现车控室IBP盘控制屏蔽门紧急开门功能。启动IBP盘控制模式时，系统级控制和站台级控制均失效。

系统级控制是由信号系统对整侧站台屏蔽门的开/关进行控制，站台级控制由驾驶员或站务人员在站台就地控制盘（PSL）上进行整侧站台屏蔽门的开/关操作，手动操作由站台人员在站台侧用钥匙或乘客在轨道侧用开门把手进行单道滑动门的操作。站台火灾时，为配合排烟模式，在车站控制室IBP盘上进行对应侧首、尾各两道站台屏蔽门的开/关操作（具体要求在设计联络阶段确定）。

每扇滑动门在轨道侧应设有开门把手，当系统级控制和站台级控制失败时，乘客可从轨道侧用开门把手将门打开；滑动门在站台侧设钥匙孔，站台工作人员可用钥匙进行手动操作。开门把手设有明显的指示标识，具体形式由投标人提供方案招标人确认。

- 滑动门的安全装置

- 滑动门每扇门都设有锁紧装置。滑动门关闭后该锁紧装置可防止外力作用将门打开。滑动门自动开启时，锁紧装置能自动释放；手动开门时，采用开门把手或钥匙使锁紧装置释放。锁紧装置正常运行时可自动解锁，该锁应与手动开门把手钥匙联动，故障情况时可进行手动解锁；滑动门(ASD)关门、锁紧、解锁、开门均有状态信号反馈到门控单元(DCU)，门已开、已锁闭状态信号反馈到PSC。投标人在投标文件中提供锁紧装置原理图。

- 滑动门应有障碍物探测装置，探测障碍物厚度≥5mm。滑动门与顶箱间，滑动门与立柱装饰板间应设计防止夹伤乘客手指等措施，滑动门与固定门间应有密封，但此不能影响滑动门在风压作用下打开及关闭。

- 滑动门在关门过程中顶箱门头指示灯同步闪烁，具体在设计联络确定。

- 为满足《地铁设计规范》限界的要求，屏蔽门和列车门之间存在空隙，滑动门底部应设计有斜面防站人结构，在满足限界的前提下，避免乘客夹在屏蔽门和列车门之间。投标人应根据附图PB-02的限界要求，提供详细产品设计方案，在上述要求外，投标人还应提供对屏蔽门滑动门与车门间隙进行乘客及物体探测的相关建议方案。

- 每个屏蔽门单元须有用于维修操作用的就地控制开关，维修时将该道门转换为就地操作位置，在检修状态时，用来控制两扇滑动门打开/关闭；此就地控制开关安装在顶箱内，供维修人员使用。

- 投标人应提供门导轮的材料分析说明，保证使用寿命不小于10年。

##### 6)固定门（FIX）

固定门放置在滑动门与滑动门之间、滑动门与端门之间，在站台公共区与隧道区域之间起屏蔽作用。固定门是车站与区间隧道隔离和密封的屏障。

固定门玻璃边缘的装饰性边框图案，用以遮挡门框结构。固定门玻璃设计防撞标识警示，防撞标识及门玻璃周边的装饰性图案采用丝网印刷工艺印制。

固定门由门框及单层钢化玻璃构成，固定门与结构立柱间的固定方式应方便更换。须考虑固定门玻璃被破坏后的门体更换方案在30分钟内完成。

固定门应可靠地与顶箱、底部门槛固定连接，在设计荷载作用下其变形量不得大于12mm。

##### 7)应急门（EED）

应急门共包括：应急门门体、应急门门锁、解锁机构、闭门器或地弹簧、行程开关、开关状态反馈机构以及门状态指示灯。门体上下均要有行程开关，能确保应急门可靠关闭。

- 正常运营状态，应急门应保证关闭并锁紧，作为站台公共区与隧道区间的屏障；当列车进站无法对准滑动门时可作为乘客应急疏散通道。

- 应急门上设门锁装置，站台工作人员可在站台用钥匙开门，钥匙同时兼做开门把手，轨道侧设有开门推杆，推杆与门锁联动，乘客在轨道侧推压开门推杆将门打开，应急门向站台侧旋转90°平开,能定位保持在90°开度，不应自动复位，开关门时，除密封件外不允许门扇其它部件与站台地面摩擦。

- 开门推杆应有颜色区别，并设有明显的指示标识：用中文“推压”及英文“PUSH”字样，并用箭头指示。具体形式在样机阶段确认。

- 应急门的门锁装置应设计合理并采用标准件，且应满足10000次试验无故障的要求，门锁在锁定位应设计有限位块，以防止出现锁不住或过锁的现象。锁孔位应有标记标识锁定状态及未锁定状态，锁定及开锁状态钥匙行程不超过180°。

- 应急门（EED）门锁闭信号和解锁状态信号应反馈到中央接口盘（PSC）。

- 每扇应急门（EED）应设置一个门状态指示灯，由其紧邻的DCU对其常亮及常灭状态进行监视，并应具备独立旁路功能，应急门解锁后指示灯应常亮。

- 应急门需适应地铁车站的负载要求，其门锁应可靠锁定。在设计负载的作用下，应急门不能自动打开。

- 应急门上所采用的定位器应采用市场上成熟的、可靠的标准产品，以避免非标设计所带来的新问题。

- 其它要求与固定门一致。

- 应急门安装位置暂按附图PB-01进行设置，应急门设置位置应保证门打开时，在站台上能有足够通道给乘客疏散，具体位置将结合车站建筑布置确定。

##### 8)端门（PED）

- 屏蔽门端门单元是隔离站台公共区与设备区之间的设施，包括端门单元承重结构、顶箱、端门活动门、固定门板、端门的门锁及解锁机构、门槛及底部安装件、密封绝缘、端门指示灯、定位器等部件，端门单元应整体与站台边缘屏蔽门绝缘。

- 端门活动门的净开度不小于1100mm，向站台侧旋转900全开，应设置定位器。端门单元按标准的宽度2500mm设计（含与外墙接口处的钢结构立柱宽度300mm及20mm间隙），该20mm间隙由屏蔽门设置可拆卸绝缘实体长条，待端门安装后，再由装修从设备房外墙砌砖至端门后，屏蔽门拆除绝缘实体长条，然后填充绝缘胶；如存在设备房外墙与站台边的距离小于2500mm，则端门固定门规格应根据车站的具体情况确定。

- 端门单元位置的顶部和底部没有预埋件，支撑件的设计、门槛的固定方式等由投标人根据自身的方案自行设计，并提供设计方案。投标方案必须满足上述要求。

- 端门是列车在区间隧道火灾或故障时的乘客疏散通道，也是车站人员进出隧道的通道；正常运营状态，端门保证关闭并锁紧，且不能由于风压而导致端门解锁打开，造成设备和人员损害。端门应能承受水平荷载，其变形量不得大于12mm。端门上设门锁装置，乘客可从轨道侧推压门锁推杆开门，站台人员可用钥匙从站台侧打开，钥匙兼做开门把手。端门打开后能自动复位至关闭，需设限位装置，保证端门活动门不能向设备区侧运动而受损坏。开门推杆设有明显的指示标识：用中文“推压”及英文“PUSH”字样，并用箭头指示。具体形式在样机阶段由投标人提供方案招标人确认。端门向站台侧旋转90°平开，开关门时，除密封件外不允许门扇其它部件与站台地面摩擦。端门状态信息应送到PSC，再由PSC上传至车控室，由综合监控系统的终端显示设备显示。

- 端门活动门的门锁装置应设计合理并采用标准件，且应满足10000次试验无故障的要求，门锁在锁定位应设计有限位块，以防止出现锁不住或过锁的现象。锁孔位应有标记标识锁定状态及未锁定状态，锁定及开锁状态钥匙行程不超过180度。

- 端门活动门上所采用的闭门器的选用建议参考多玛ITS96系列、松下CY系列、GMT隐藏式1500系列等同等当次产品的性能。

- 端门活动门应设置状态指示灯，活动门解锁后指示灯亮，但端门单元的电气回路不纳入屏蔽门系统的电气联锁安全回路中。当端门开启时间超过2分钟（可调）时应报警，此时端门顶箱上的指示灯闪烁。

- 端门活动门应在公共区方向有方便打开的设置。

- 端门与正线可实现绝缘隔离，在设计联络阶段及样机阶段进行图纸及生产重点审查，在安装阶段对施工工序做重点审查。

##### *9)玻璃

固定门、滑动门、应急门、端门采用单层钢化玻璃，且必须是安全玻璃，提供的玻璃本身是经过均质处理的、自爆率低的钢化安全玻璃。全线总的自爆率不得超过3‰。

在满足自爆率的前提下，还需根据GB15763.4-2009 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》的相关测试要求对供货产品进行测试。

所有门玻璃均应满足设计负荷要求，滑动门、应急门、端门门玻璃厚度≥8mm，固定门玻璃厚度≥12mm，请投标人针对既定的玻璃规格提出计算分析资料，资料中须如实反映单层钢化玻璃在负载下的实际应力及许用应力等参数，提出玻璃使用情况建议。并提出1扇门玻璃更换方法和所需时间，并需提交采用玻璃的环保证明和样品，在设计联络阶段由招标人确认。

投标人提供玻璃与门框粘结材料、密封胶材料牌号、参数、粘结材料厚度和密封缝的宽度。并在标书中提供玻璃粘结强度及使用寿命试验报告和材质分析报告。在最大的负荷条件下，单层钢化玻璃不应破碎或产生永久变形。在运输及安装过程中，玻璃表面应做良好的贴膜保护。

投标人提供玻璃的自爆率及如何在结构上考虑并控制玻璃自爆方法。

所有玻璃必须设置有丝网印刷的防撞标识，具体形式在设计联络阶段确定。

玻璃的撞击性能试验应选用门体结构中最大的一块门板作为试件，按照BS6206标准有关条款规定进行撞击试验，并满足A级要求。

##### 10）门密封

门密封件分为动密封及静密封件，静密封件应用在门扇、固定门、顶箱上，门密封件的压缩范围应足以抵消门框的挠度、制造公差；动密封件用在所有类型门的运动件与固定件之间，密封件与门体间的磨擦力不应影响滑动门正常按要求开/关的功能。所有密封件应便于调节、更换，使用寿命不小于5年。

门体上所有的密封胶条均应可靠地固定或粘结在门体上。固定门体、滑动门、应急门、端门玻璃与门框间用密封胶条密封，固定门与门槛间的缝隙用密封胶条填充，应急门与门槛间、滑动门与固定门间的缝隙用密实毛刷密封。

门体密封性能指标为：

①密封件的安装应使门各条缝隙不透光线。

②屏蔽门内外压差为300Pa压力的情况下，不能因活塞风而引起气流束、哨声或怪声。

由投标人提出屏蔽门各部位的详细密封方案和漏风量测试方法，并提供各部分设计的详细大样图和材料特性参数。

##### *11)门体绝缘

投标人应对屏蔽门作绝缘设计及施工。屏蔽门底部与站台板间的结合，屏蔽门顶部与站台顶梁的结合，以及端门与设备房外墙的结合均采用绝缘安装，使整列屏蔽门整体对地绝缘。采用的绝缘装置应满足屏蔽门与站台土建结构的电气隔离，绝缘件厚度不小于20mm，采用间隔绝缘情况，间隙距离不小于25mm，屏蔽门底部绝缘应采用绝缘装置将下部支撑组件进行绝缘，使门槛的金属部件与土建结构绝缘；屏蔽门门槛侧面采用L型绝缘件与站台地板进行绝缘；屏蔽门顶部，采用绝缘装置实现屏蔽门设备与顶部土建结构绝缘。屏蔽门端门门体与其他门体应作电气隔离处理，便于排除绝缘故障，方便拆卸隔离。

在正常大气压试验条件下，在屏蔽门系统安装好后，独立于其它系统外的情况下用500V兆欧表测试，站台上屏蔽门所有设备对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求。

绝缘材料在地铁环境下的使用寿命不小于30年。应有保护底部绝缘件的措施，以防止施工和运行过程中的水及灰尘破坏绝缘效果；下部绝缘件应方便更换，投标人应在标书中说明保护底部绝缘件的措施、绝缘件更换的方案以及绝缘件的材质和使用寿命的证明材料。

##### 12)等电位连接

屏蔽门与列车之间存在电位差。为确保乘客和工作人员的安全，投标人应在屏蔽门与车辆之间设计及安装等电位装置，采用不小于95mm²电缆与钢轨相互连接消除电位差。整个屏蔽门门体应保持等电位连接：通过等电位铜排以及等电位导线将屏蔽门的各金属部件相连，满足单侧站台屏蔽门整体电阻值不应大于0.4Ω要求

投标人应考虑等电位连接方式，保证一侧站台的屏蔽门等电位连接可靠，避免因导体接触不良而造成电位差。在车站站台有限长度范围内，应采用均布（多点）的等电位铜排与钢轨的汇流排相连，保证门体与车体电位相等，确保人身安全。投标人应提供接地方案，包括铜排截面积及长度。等电位连接方式应符合下图要求。（投标文件中应提供等电位连接方案，最终方案在设计联络由招标人确认）。

##### 13)防腐

所有金属(不锈钢、铝合金除外)制成的组焊件、零部件、预埋件均应采用热浸镀锌处理，锌层厚度不小于70μm。

对于暴露于外界的铝合金材料的零部件，必须经阳极氧化表面处理后再进行氟碳喷涂，喷涂层数三层，涂层厚度不小于35um。氟碳喷涂颜色待样机阶段由招标人确定。

##### 14) 门体制作

- 屏蔽门的滑动门、固定门、应急门、端门单元的门扇及其配件均应能够承受列车活塞风压+1800N/m²、-2000N/m²的荷载作用，并在此情况下能正常工作，在风载荷-2000N/m²、乘客挤压力1500N/m和冲击力1500N叠加的情况下门体不发生永久变形。

- 门框装饰材料采用不低于00Cr18Ni10（304L）150#发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm，使用寿命不少于30年。门扇玻璃采用单层钢化安全玻璃，钢化玻璃需进行均质处理。

- 两扇滑动门结合处采用橡胶硬度合适的密封材料，橡胶硬度应根据障碍物探测计算而确定。

- 门扇制作精度，对角线误差不大于±1mm，平面度公差≤1.5mm。

- 投标人对门体结构应进行强度计算和疲劳计算，满足屏蔽门在正常关闭状态承受最大设计负荷叠加时，检测滑动门框、支撑立柱和顶部钢结构、横梁上外轮廓线边缘任一点向轨道侧的最大变形量不得大于12mm。由投标人提供门体结构设计计算模型和有限元分析报告，确定门结构外轮廓线边缘正常关闭状态下最大变形量的具体位置。

- 靠近轨行区的门体结构最大变形量不大于12mm，屏蔽门安装后门体外轮廓线距轨道中心线距离15300+5mm（具体设计联络确定）。

- 门体的部件设计应尽量标准化，考虑互换性，以减少安装时间，简化维修和备件种类。

- 门体结构设计应满足负荷要求，同时结构简单，安装维修方便，部件维修、拆卸安装面应在站台侧。

- 门体间的密封、绝缘材料寿命不小于5年。

- 门体上所采用的非金属材料应为阻燃或不低于B级难燃材料。投标人应提交材料的耐火性能试验报告。

- 门体钢结构采用性能不低于Q235A的钢材，门体设计应满足负荷要求，结构简单，安装维修方便，拆卸安装面应在站台侧，投标人应在投标文件中提供受力计算书。

##### 15) 门体的安装

- 屏蔽门门体的设计应易于在地铁站台边缘安装，屏蔽门各组件送到现场，其组件不宜太重。

- 根据线路和限界要求，曲线进站的车站屏蔽门布置范围内部分区域站台边要求加宽，因此屏蔽门相应安装位置应加宽。屏蔽门结构及安装设计应能满足此安装要求，投标人案必须详细说明屏蔽门特殊设计、安装方案及安全措施方案。（部分车站有加宽情况，具体资料设计联络阶段提供）。

- 端门、应急门向站台侧平开时应灵活顺畅，不应受站台装修完成面2‰坡度的阻碍及影响。

- 门机在结构上的固定应根据站台装修完成面的坡度，其固定方式在以后使用过程中不应引起门机的变形，其门机梁的挠度在其设计寿命内不能影响滑动门的运营性能。

- 所有联接螺栓和定位螺钉应有可靠的防松设计，安装调整完成后应检查防松零件是否可靠。

- 立柱中心至轨道中心的安装误差不得超出0～+5mm(向站台侧偏+5mm)误差范围。

- 立柱中心线应和站台平面垂直(站台纵向坡度2‰)，不垂直度应小于1.5mm。

- 屏蔽门在站台上的各支座，在纵高和平面安装调整时，应保证门槛面和站台最终平面在同一平面内。

- 每侧站台固定门和应急门，应整齐调整安装在一个垂直平面内。固定门扇与门楣和地槛之间间隙应尽可能小和均匀且密封，以满足泄漏量的要求。

- 滑动门扇关闭后，两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙。滑动门扇、应急门扇与门楣、地槛之间的间隙应尽可能小，不得大于10mm，间隙处应有密封毛刷或其它形式的密封装置。滑动门扇与立柱之间的间隙应尽可能小，不得大于6mm。为避免玻璃门拖曳孩子的手，应减少手和玻璃之间的摩擦系数或其它等效的方法。间隙应可靠密封，防止站台侧与轨道侧的空气串流。

- 轨道侧顶箱安装不允许侵入限界，影响列车运行安全。此处安装只允许有正公差(向站台侧)，不允许有负公差（向轨道侧)。顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀。

- 屏蔽门系统内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护，系统各设备的结构设计力求精巧实用。

- 屏蔽门系统内各电气设备在安装过程中，应采取多种可靠性措施，保证其运行达到高度安全。

- 屏蔽门各类门体，其门框与钢化玻璃四周的安装间隙不得大于2mm，且间隙内应有可靠的填充物，满足防火要求。

*1.6.2驱动系统

驱动系统包括电机、减速器（若有）和传动装置和锁紧装置等。门机系统应可以在站台侧进行方便维修。

##### 1)电机

- 电机采用直流无刷电机。投标人提供电机转子转动惯量GD2、减速器GD2、电机功率计算书等资料，并说明门控单元(DCU)控制电机的原理。电机自带测速装置，由测速装置向DCU反馈电机信息，通过DCU控制电机按设定的速度曲线运行。

- 电机额定输出功率不小于200W，外壳保护等级不小于IP54，绝缘等级为F。

- 电机负载计算标准：两个开/关门周期间隔90秒，每天连续运营20小时；在屏蔽门开门时间2.5s、关门时间3.0s的条件下，且滑动门在最不利风压载荷作用下，能够正常开/关门。投标人应提供电机功率计算公式、计算过程以及计算结果。

- 在上述3)的工作条件下，提供电机、减速器的表面温度。

- 投标人提供电机超过15年运行经验的记录和最小300万次型式试验报告。提供选用电机和减速器（若有）设备的型号、参数。针对第3）条的负载条件，结合本技术文件中开关门时间及动能的相关要求做出电机在开、关门周期中的拖动计算，包括在启动、加速、匀速、制动各过程中所采用的动力学参数。

- 功率因数cosφ、效率η、转速n、堵转电流/额定电流、堵转转矩/额定转矩，最大转矩/额定转矩等主要电机参数应满足国际电工委员会（IEC）对直流电动机的标准要求。

- 投标人应提供屏蔽门驱动电机以下参数：

| 电机型号 |  | 额定转差率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(Ｗ) |  | 功率因素cos |  |
| 额定电压 |  | 转距常数（kt）Nm/A |  |
| 最小电压 |  | 电机额定扭矩（N） |  |
| 最大电压 |  | 电机转动惯量(N.m2) |  |
| 电压常数（ke） V/1000 min-1 |  | 电机绕线电阻（Ω） |  |
| 电机额定电流(A)p |  | 绝缘等级 |  |
| 启动电流(A) |  | 外壳保护等级 |  |
| 额定转速(r.p.m) |  | 电机、减速机表面温度 |  |

##### 2)减速装置（如有）

投标人应提供减速装置的效率、型号、简图和结构说明。

##### 3)传动装置

传动装置采用皮带传动装置或螺旋副传动装置，包括了从减速器输出轴至滑动门门体滚轮的整个传动环节。传动装置和门机必须是成熟产品，必须是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性产品。并在地铁屏蔽门系统上具有成功使用经验的产品。

- 皮带传动装置

- 皮带传动应采用正向啮合驱动原理，保证两门扇运动同步、稳定。

- 采用重载齿形同步带。传动装置能调节皮带张紧力和消除皮带打滑的可能；应满足运行12个月检查调节一次张紧力的要求。

- 驱动装置中使用滚动轴承，轴承应满足《滚动轴承动态载荷额定值和额定寿命的计算方法》（BS5512）第1部分要求1千万次设计寿命。

- 所有皮带轮应满足BS5265要求，皮带应采用阻燃、耐磨、低烟、无毒材料。

- 正常维护条件下，皮带寿命可以达到8年以上。

- 滑动门门体应与皮带间采用刚性连接，在整个运行过程中，皮带不得发生折弯等引起的不正常工作状态。

- 皮带受力计算的安全系数不应小于5（安全系数是皮带的破断力与皮带所受力之比），投标时提供计算书。

- 螺旋副传动

如采用螺旋副传动，螺杆的轴承应能承受双向轴向力和径向力，轴承应满足BS5512第1部分要求1千万次设计寿命,螺旋副及轴承均应有良好的润滑，润滑脂更换的时间间隔不得小于1年。请提供正常维护条件下螺旋副设计寿命、螺旋副正常维护的程序。螺旋副传动维护保养用的油脂应该环保、不具刺激性气味。

*1.6.3屏蔽门控制系统

#### 1.6.3.1屏蔽门控制子系统的构成

屏蔽门控制子系统应由以下几个主要部分构成：单元控制器（PEDC）、就地控制盘（PSL）、门控单元（DCU）组、接口模块、通讯介质（设备）及通讯接口等设备。每个车站的每侧站台屏蔽门应具有独立的一套逻辑控制单元，为一个相对独立的控制子系统。每个车站应有至少一套远程状态监视系统（即远程监视设备）；每个车站内的屏蔽门系统内应具有足够的与其它系统设备进行接口的接线端子、接口设备。每座车站的屏蔽门控制系统由两个控制子系统组成。每个车站的两个PEDC单元及PEDC与系统内其它设备、接线端子、接口设备、PEDC的控制配电回路组合成中央接口盘(PSC)。每座车站均设置一个PSC，PSC内设置显示终端。

- 每个车站的屏蔽门设置与其站台侧数相匹配的相对独立的逻辑控制子系统，每套子系统中包括PSC内的逻辑控制单元、就地控制盘PSL、控制回路及顶箱内的门控单元等。

- 每侧站台屏蔽门应配置一个完整的控制子系统，一个完整的控制子系统应包括一侧站台屏蔽门的门控单元(DCU)组、PSL、单元控制器PEDC)、以及通讯介质及接口。系统内部应采用现场总线和硬线连接两种方式。每个车站PSC中的远程监视设备能够将本车站所有屏蔽门的各状态信息、故障信息、报警信息传送到综合监控系统，并具有自动重启功能。远程状态监视系统对整个车站的屏蔽门系统状态的监视，设置在屏蔽门设备房的PSC柜内，并配置一台不小于15英寸的液晶显示屏显示终端，用以直接显示和查询相关门状态及故障信息

- 每侧站台屏蔽门应配置与综合监控系统、信号系统、车站IBP盘上进行通讯或接口的介质及接口部件。

- 侧式、岛式站台每侧的屏蔽门控制子系统应分别与上下行信号系统配合，分别控制相应侧的屏蔽门；控制方式应满足行车组织的要求。

- 控制子系统应采取RAMS设计技术，软、硬件的设计应充分考虑可靠性、可维护性、可用性和可扩展性。同时要遵循模块化和冗余设计的原则。

- 当站台一侧屏蔽门发生故障时，另一侧屏蔽门应能正常运行。请投标人提供对屏蔽门控制的冗余功能设置方案。

- 每个子系统中所有滑动门单元在收到开/关门指令后能够同步开/关门，同步时间不大于100ms。

- 控制系统中采用的电气元器件，如微动开关、继电器、电缆接头、连接件和接插件等，均采用国内外著名品牌的安全型产品。电气线缆连接头禁止使用普通接插件方式。主要电气部件（如电机、PEDC、DCU、PSA、板卡等关键部件）的电缆连接须采用航空插头；其他电气部件连接头可使用如螺栓固定端子排的方式可靠连接，且电缆线头需安装线耳，各种线缆需可靠绑扎消除机械应力后，再接入屏蔽门设备。应急门关闭锁紧信号、滑动门开关门到位信号和关闭锁紧信号等活动部件位置信号检测应使用优质开关，且自带引出线方式。

#### 1.6.3.2屏蔽门控制子系统的功能

##### 1)控制功能

屏蔽门系统可实现系统级控制、站台级控制和手动操作三级控制方式。三种控制方式中以手动操作优先级最高，系统级最低。除此之外，还可实现车控室IBP盘控制屏蔽门紧急开门功能。启动IBP盘控制模式时，系统级控制和站台级控制均失效。

屏蔽门系统级的信号开/关门控制、站台级别的PSL开/关门控制、火灾模式的IBP开/关门控制回路三者需分开独立设计，其中任何一者开/关门控制回路故障无法实现开/关门，不得影响其他两者开/关门控制回路实现开/关门；系统级的信号开/关门控制、站台级别的PSL开/关门控制、火灾模式的IBP开/关门控制回路,每个回路的整侧开/关门继电器需为双继电器组设计，确保其中一个继电器受干扰误动作，另一个继电器正常的情况下不会误发出开/关门指令。

a) 系统级控制

系统级控制是在正常运行模式下由信号系统直接对屏蔽门进行控制的方式。在系统级控制方式下，列车到站并停在允许的误差范围内时，信号系统向屏蔽门发送开/关门命令，控制命令经信号系统 （SIG）发送至屏蔽门单元控制器，单元控制器通过门控单元（DCU）对门体进行实时控制，实现屏蔽门的系统级控制操作。

- 开门操作

信号系统确认列车停在允许范围内时，信号系统通过与屏蔽门单元控制器的接口向屏蔽门控制系统发出开门命令。单元控制器通过点对点的硬线安全回路向每个单元的DCU发送打开屏蔽门的命令，门开启过程门状态指示灯同步闪烁，全开时门状态指示灯点亮，中央接口盘面板上开门指示灯应亮， PSL上ASD/ EED状态指示灯应点亮。

- 关门操作

列车即将离站时，信号系统通过与屏蔽门单元控制器的接口向屏蔽门控制系统发出关门命令，单元控制器通过点对点的硬线安全回路向相关的每个单元的DCU发送关闭屏蔽门的命令，所有屏蔽门关闭，关门过程中顶箱指示灯同步闪烁，关门过程完成后，指示灯灭。门关闭后顶箱上指示灯和中央接口盘面板上开门指示灯应熄灭，PSL上ASD/ EED状态指示灯应熄灭。单元控制器向信号系统反馈屏蔽门系统的锁闭信号，信号系统接收到屏蔽门锁闭信号后，列车离站。

- 站台级控制

站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台PSL上对屏蔽门进行开/关门的控制方式。当系统级控制不能正常实现时，如SIG故障、单元控制器对DCU控制失败等故障状态下，列车驾驶员或站务人员应可在PSL上进行开门、关门操作，实现屏蔽门的站台级控制操作。

- 开门操作

列车驾驶员或站务人员应用钥匙开关打开PSL上的操作允许开关，此时PSC及PSL面板上“PSL操作允许指示灯”应亮；列车驾驶员或站务人员在PSL发出开门命令，屏蔽门开始打开，门开启过程门状态指示灯同步闪烁，全开时门状态指示灯点亮。当屏蔽门完全打开后，PSL上ASD/ EED状态指示灯亮，中央接口盘面板上的开门指示灯点亮。

- 关门操作

列车驾驶员或站务人员在PSL发出关门命令，此时PSL上操作允许指示灯点亮，屏蔽门开始关闭，当屏蔽门全部关闭后，PSL上 ASD/EED状态指示灯熄灭，中央接口盘面板上的开门指示灯点熄灭。关门过程中门状态指示灯同步闪烁，关门过程完成后，指示灯灭。列车驾驶员或站务人员用钥匙开关关闭PSL上的操作允许开关，此时单元控制器面板上的“PSL操作允许指示灯”熄灭。

- 门关闭后无法发车

当屏蔽门全部关闭，但因锁闭信号丢失或信号系统无法确认门是否锁闭而不能发车时，由列车驾驶员或站务人员用钥匙开关打开PSL上的操作允许开关，此时单元控制器面板上的“PSL操作允许指示灯”点亮；列车驾驶员或站务人员再用钥匙开关在PSL上进行 “ASD/EED互锁解除”的操作，此信号应保持至故障修复后，列车驾驶员或站务人员用钥匙开关关闭PSL上的“ASD/EED互锁解除”开关和操作允许开关，此时单元控制器面板上的PSL操作指示灯熄灭。

- 手动操作

手动操作是由站台人员或乘客对单道屏蔽门滑动门进行的操作。当控制系统电源故障或个别屏蔽门操作机构发生故障时，站台工作人员在站台侧用钥匙或乘客在轨道侧用开门把手打开屏蔽门。此时，中央接口盘上的“ASD/EED手动操作”状态指示灯应点亮。

- IBP火灾控制模式

屏蔽门系统在车站控制室设置综合备份盘（IBP），使得在应急状态下由专人通过IBP盘对屏蔽门的开门进行控制。所有连接采用硬线。IBP上“应急控制”钥匙开关转到“IBP操作允许”位置后，按下“开整侧门”按钮后，整侧屏蔽门滑动门将打开，按下“开首末端滑动门”按钮后，整侧屏蔽门首末端各2道滑动门将打开。按下“关门”按钮后，整侧屏蔽门滑动门关闭。拔掉钥匙时屏蔽门的状态在设计联络阶段确定。

在执行IBP的火灾应急功能时，信号系统与PSL对PSD的控制权被取消。

##### 4)监测功能

每侧站台屏蔽门单元中所有设备的状态信息均通过现场总线传送到其相应的屏蔽门控制子系统的PSC上，设在设备房内的终端液晶显示屏能显示屏蔽门各单元的信息和运行状况，或者利用手提电脑可以从PSC上查询到这些设备的当前状态。PSC将与运营相关的屏蔽门状态及故障信息通过电缆或光缆通道发送至综合监控系统，由综合监控系统实现屏蔽门相关状态的查询及故障报警、运营月报表生成、运营故障记录等。屏蔽门运行的关键状态及故障信息由与综合监控系统的接口通过光纤发送至控制中心服务器。监视系统应独立于控制系统，即监视系统故障不影响屏蔽门的正常运行功能。

- 关门时的障碍物探测

当屏蔽门在关闭过程中夹住人或物时，如果对于人的作用力大于设定值，滑动门立即停止关闭，同时泄掉夹紧力，解脱被夹的人或物。经过一定时间（时间应在0～10s内可调）后，门应重新关闭。上述过程重复三次后，门仍不能关闭锁定，屏蔽门应打开，该屏蔽门的指示灯应闪烁。

- 在综合监控系统车站控制室工作站、屏蔽门设备房内的终端液晶显示屏或通过手提电脑可从PSC上均能够监视屏蔽门(包括滑动门和应急门)的开/关、自动/手动等所有重要状态信息，并应及时监测网络通信系统以及供电电源等设备的运行情况及故障；通过手提电脑可从门控单元(DCU)上查询该门单元的运营状态、传感器状态。

- 控制系统中的PSC/PEDC及门控单元（DCU）应至少能对如下故障信号进行采集和报警，并可以在系统内设置必要的逻辑闭锁及解除闭锁的功能。即每个门单元中无论发生网络通信故障、电源故障或DCU或门机故障以及此门单元内其它故障，系统可以通过隔离功能使此单元脱离整个系统，从而达到不影响整个子系统的正常工作。

- 门控单元（DCU）和门机故障

当个别门控单元(DCU)或门机发生故障，导致门单元在系统级及站台级控制下无法打开或无法关闭时，能够在车站控制室综合监控系统工作站上进行声光报警，并显示出具体的故障信息。此时应由站台工作人员将个别故障门单元由自动状态转为隔离状态（在对应位置应有“隔离”字样标识），使该单元脱离该控制子系统，维修人员可以通过手提电脑接口检测到相应信息。个别故障门单元退出控制系统，应不影响整列屏蔽门控制系统的正常运行。门控单元(DCU)或门机故障需进行维修时，将转换开关转到维修状态（在对应位置应有“维修”字样标识）。门单元在隔离、维修位置时，门体处于关闭或者开启均能旁路安全回路。

- 电源故障

当屏蔽门电源发生故障时(包括控制电源故障、UPS故障、驱动电源故障以及个别驱动电机电源故障)，系统应进行声光报警，可以通过维修工具查询到相应的详细故障信息。

- 网络通信系统故障

系统通信网络由现场总线及一些硬线传输回路构成。当其中一路现场总线发生故障时，另外一路现场总线投入使用，系统应进行声光报警。实现现场总线的在线切换，不影响系统的运营。（如系统内不设置冗余的现场总线，请在标书中说明系统本身的可靠性措施）。

- 请投标人提供需监视的上述故障信息以外的其它故障信息类型。

#### 1.6.3.2中央接口盘（PSC）的组成与性能

##### 1)中央接口盘（PSC）的组成

每个车站的屏蔽门设备室内均应至少设置一个PSC，PSC应由单元控制器、监视设备、显示终端和外围接口构成。对于岛式站台和侧式站台，PSC需包括所有单元控制器，分别控制所有站台的屏蔽门。整个车站的屏蔽门监视系统通过冗余的以太网接口与车站综合监控系统进行接口，由综合监控系统负责对屏蔽门系统的状态进行监视。

##### 2)中央接口盘(PSC)的设备配置要求

- PSC输入电源应具有过流、过压保护。

- PSC应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求,防护等级不小于IP42。

- 每个中央接口盘内应至少设置两套单元控制器（PEDC），两套单元控制器共用盘内的接线端子及其它电气设备。

- 安全回路继电器应选用安全继电器，建议参考松下SF系列、SFS系列、欧姆龙G7SAG系列、皮尔磁PNOZ系列产品的性能。安全继电器的性能应不低于EN50205标准的要求。

- PSC内的监视设备应配置可与手提电脑或便携式测试设备（PTE）连接的接口。

- PSC盘体外形不应大于（宽×高×深）800mm×2000mm×800mm。

- 中央接口盘面板应设置（但不限于）如下状态指示灯/按钮：

- 开门状态指示灯（绿色）。

- PSL操作允许状态指示灯（绿色）。

- ASD(滑动门)/EED(应急门)全关闭并锁紧状态指示灯（绿色）。

- ASD/EED互锁解除报警指示灯（红色）。

- ASD/EED开门故障指示灯（红色）。

- ASD/EED关门故障指示灯（红色）。

- 端门 (PED)打开指示灯（红色）。

- 现场总线故障指示灯（红色）。

- 供电电源故障指示灯（红色）。

- 故障复归按钮指示灯（绿色）

- PSC盘面灯测试按钮（绿色）

- 手动操作指示灯（橙色）

- PSC可以将两侧站台的相关的状态信息显示在箱体外表面。

- PSC上应至少配置两个单元控制器(PEDC)与其它设备接口所需的接口端子及接口设备。

- PSC上应考虑电缆的上进线及上出线空间及方式，电缆进、出孔应设有密封材料做密封处理。

- 在PSC内，必须完成与其它系统接口前的其它准备工作，如将本车站两个单元控制器(PEDC)的信息的集成，并将信息分别送至每个车站综合监控系统。

- PSC箱体盘面须有各类指示灯、按钮的中文标识。

- PSC箱体上设置终端液晶显示屏，可直接显示和查询相关门状态及故障信息。

- 具有通讯用的RS485/RS422或其它形式的现场总线接口以及以太网的RJ45接口。至少有两个USB2.0接口。

- 柜体内接线明确清晰，应有明确标识。

#### 1.6.3.3单元控制器（PEDC）的组成及性能

##### 1)单元控制器的组成

PSC内的单元控制器是屏蔽门控制系统的主令设备，是屏蔽门系统内部、外部关键命令的执行及反馈的重要部件，是系统安全可靠的重要部件。每个车站的每侧站台配置一套相对单独的单元控制器，应由CPU、存储器、继电模块、接口设备等相关设备及各种软件组成，CPU应至少是32位。

##### 2)单元控制器（PEDC）的设备配置要求

- PEDC应具有足够存放数据和软件的存贮单元,数据的存储容量不能超过控制器总存储容量的50%,具有运行监视功能和自诊断功能。

- PEDC应可以与综合监控系统的车站局域网互联。

- 单元控制器应采用高性能的、通过相关EMC试验的工业控制器。

- 单元控制器应配置与DCU组相连的现场总线接口。(现场总线是否有冗余设计请说明)

- 单元控制器应配置可与手提电脑或便携式测试设备（PTE）连接的接口。

- PSC中的所有单元控制器均应提供与综合监控系统的以太网通信接口,实现数据的传输与共享。

- 每个车站内的所有PEDC，须用集线器或其它设备将本车站内所有PEDC中传向综合监控系统的信息集中成两个输出接口，分别接入综合监控系统。

- 每台PEDC上应配置与信号系统的接口，能够区分信号传来的列车开/关门的关键命令，并能正确地控制相应门单元进行动作。

- 每个车站内的所有单元控制器上应配有独立的回路与车站控控制室IBP盘相连，以便于在火灾状况下，可以发送“开首、尾门”或“开整侧门”命令到任一侧屏蔽门系统，打开站台相应侧的屏蔽门首、尾门或整侧门，并反馈状态信息。

- 单元控制器盘面上应设置如下指示灯，并附有中文标识。

- 该单元控制器工作状态显示（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 单元控制器内每个CPU投入使用状态（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 单元控制器电源状态显示（正常为绿色及故障为红色两种）；

- 其它必要的状态指示。

- PEDC故障时，不能影响PSL和IBP盘对屏蔽门的控制。

##### 3)单元控制器（PEDC）的功能

PEDC是每个控制子系统的主要设备，属于整个网络的总线主设备。应实现系统内部信息的收发、采集、汇总和分析，并应实现与综合监控系统（ISCS）的通讯；能监视PSL、DCU各单元的状态及相互之间的信息交换；能接收信号系统的命令及相互之间的信息交换；具有足够存储数据和软件的存贮单元，重要的信息存储时间应不少于3个月；具有运行监视功能及自诊断功能；配置终端液晶显示屏，以显示屏蔽门的状态信息和故障信息，具有运行监视功能及自诊断功能。

- 单元控制器作为整个系统网络的主令设备，可以直接或通过其它形式与车站局域网（或以太网）互联，实现系统中某些数据的共享。

- 能够通过现场总线在线监视所有DCU的工作运行状况。

- 每个PEDC均能够在接收到信号系统的开/关门命令后，能够快速准确地反应，向相应门单元发出开/关门命令。

- 每个屏蔽门控制子系统在个别DCU故障、从总线断开等状况下仍能正常工作。

- 执行信号系统指令，控制DCU实现相应操作；并向信号系统反馈屏蔽门的状态信息。

- 接收PSL上的操作和状态信息。

- 通过单元控制器内设置的编程/调试接口，可下载并可在线和离线调整参数和软件组态，通过现场总线对各DCU单元重新编程。

- 可以接收车控室IBP盘的开门命令，以配合环控系统完成火灾排烟模式及乘客疏散模式。

- 应能顺利完成与综合监控系统的信息传输功能，将屏蔽门的运营状态及有关故障信息发送至综合监控系统工作站，并由综合监控系统将屏蔽门重要的信息传送至OCC。

- 能够检测屏蔽门供电系统的故障，包括电源故障报警和UPS故障报警。

- 应能对控制子系统中各设备状态、电源、UPS状态进行监视。

- 单元控制器应能存储速度曲线，容量不少于60条曲线，并且必须存储常用的开关门，障碍物探测模式等运动曲线。通过单元控制器可以修改速度曲线参数，并实现集中下载到每个DCU。

- 显示终端为液晶显示屏，显示屏尺寸不小于15寸、分辨率不小于800×600、无坏点、显示屏视角不少于160度，其它技术要求应满足相关规范、标准的要求。

- 应能对系统进行在线参数设置，并不会影响系统的运行。

#### 1.6.3.4门控单元(DCU)的组成及性能

##### 1)门控单元(DCU)的组成

- DCU是滑动门电机的监控装置，每对滑动门单元均应配置一个DCU，并安装在门体上部的顶箱内。DCU由CPU组、存储单元、接口单元及相关软件等组成，请投标人在投标书中说明方案。

- DCU 应配置自动/手动/隔离转换开关的控制输入接口。

- DCU应配置手动开门/关门按钮及控制输入接口。

- DCU应配置门状态指示灯。

- DCU应配置现场总线接口。

- DCU应配置用于开/关门命令及PSL相关功能回路的接口。

- 应配置手提电脑接口，以便于调试人员对单个门单元进行软件调试及试验。

##### 2)门控单元(DCU)的设备配置要求

- DCU内部应存储必要的速度曲线，设置多组门体夹紧力阈值（夹紧力阈值最大不应超过150N）、重关门间隔时间（0.3s,在0.3-2S内可调）和重关门延迟时间（2s,在0.1-5S内可调）和重关门次数（3次，1-5次可调）等参数。

- DCU输入电源应具有过流、过压保护。

- DCU应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰及静电干扰的功能，并应满足地铁环境要求，其密封等级不小于IP54。

- DCU的安装位置应便于维修。

- DCU具有足够存放数据库和软件的存贮单元,具有自诊断功能。

- DCU组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，应能够准确探测门体、门锁等设备的状态信息。

##### 3)门控单元(DCU)的功能

- 执行系统控制和就地控制设备发来的控制命令。

- 能够采集并发送门状态信息及各种故障信息。

- 通过DCU内设置的编程/调试接口，可在线和离线调整参数和软件组态，并可进行重新编程和参数的重新设置,具有本控制单元的可离线调试功能。

- DCU具有抗电磁干扰能力，其抗电磁干扰，在27MHZ至1GHZ的范围内不能少于20V/m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

- DCU可抵抗无线电频率为150KHZ至27MHZ中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

- 门控单元(DCU)可以使用外接便携式测试设备（PTE）来进行单体门的调试。

- DCU在门体接轨后能正常工作，门体接轨后，门体有可能带0～120V的波动电压。

- DCU能对门状态指示灯进行正确控制，灯的状态包括：闪、常亮、常灭。

#### 1.6.3.5就地控制盘(PSL)

##### 1)PSL的组成及性能

      - 应能在面板上显示ASD/EED状态和PSL的操作状态。

      - 每侧站台设置一套PSL，PSL的放置位置应在列车出站端并与列车正常停车时驾驶室司机门相邻，且方便于司机操作和监视列车乘客门、屏蔽门开/关情况。

      - PSL应具有与单元控制器连接的硬线接口及电源接口。

      - PSL的操作优先级别高于系统级控制，且PEDC（单元控制器）的损坏不影响PSL进行相关操作。

      - PSL所采用的按钮应可靠、安全、耐用，安装要牢固，外观要美观。PSL按钮无故障的操作次数应不小于10万次。

##### 2)就地控制盘(PSL)的设备配置要求

- PSL的输入电源应具有过流、过压保护。

- 应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求，防护等级IP54。

- PSL盘体外形及尺寸可根据结构尺寸和设置位置设计。

- PSL盘上的按钮和指示灯应采用国际知名品牌。

- PSL盘面至少应包括

- PSL操作允许转换钥匙开关,并有PSL操作状态指示灯。

- PSL开/关门按钮应为带灯按钮，开门按钮控制屏蔽门开门；关门按钮控制屏蔽门关门。

- ASD/EED状态指示灯，灯亮表示ASD/EED门开；灯灭表示ASD/EED关闭且锁紧；灯闪表示ASD/EED关闭且锁紧出现问题，并进行报警。

- ASD（滑动门）/EED（应急门）互锁解除钥匙开关。

- 按钮指示灯、状态指示及开关采用清晰的中文标识。

- PSL操作允许转换钥匙应配200条，PSL操作钥匙应与LCB操作钥匙具有通用性及安全性。

- 请投标人对PSL可靠性进行阐述。

##### 3)就地控制盘(PSL)的功能

- PSL具有发出“开门”、“关门”、“互锁解除”命令的功能。

- PEDC可以探测到PSL的操作状态信息。

- 当系统控制失败时，由PSL对屏蔽门进行就地控制。

- 在允许PSL操作状态下，PSL能控制屏蔽门进行开门、关门操作。

- 能通过PSC向信号系统发送“ASD/EED”互锁解除信息。

##### 4)PSL的安装

- 每侧站台屏蔽门配置一套PSL，PSL安装在列车出站端，与屏蔽门端头最外结构立柱结合设计，但不能超出屏蔽门纵向组合总长范围，以方便司机的操作为原则，具体方案在设计联络中确定。

- PSL的安装应不侵限界且操作方便，易于维修。安装用相关辅材须包含在本次投标报价中。

- PSL的安装位置不防碍司机对站台的瞭望。

- 请各投标人提供PSL的安装方案及效果图。

#### 1.6.3.6维修终端（PTE）

- 维修终端是不低于64位的CPU、支持以太网协议的软件及硬件产品、足够的数据存储器组成的手提电脑。

- 具有与监控主机、DCU通信的RS485/RS422或其它形式的现场总线接口，具有以太网的RJ45接口。

- 维修终端安装有屏蔽门系统相关软件，可以直接与监控系统主机、每个门体DCU进行直接通讯，可以从PSC上查询到该监控子系统内DCU、监控系统中所有能够监控得到的设备的所有信息。

1.6.4网络系统的组成

屏蔽门控制系统应采用现场总线技术，按照控制系统向分散化、网络化、智能化发展的要求，把DCU组做为网络节点挂接在总线上、作为网络节点的各设备，连接为网络集成式的全分布控制系统。现场总线传输速度快、准确性高，应能满足地铁运营对屏蔽门的工作要求，能通过网络上的PEDC、DCU等设备以实现对屏蔽门的基本控制、参数修改、报警、显示、监视等综合自动化功能,具备现场总线系统的开放性、互可操作性与互用性、结构的高度分散性及对现场环境的适应性。

- 控制子系统中的单元控制器、DCU组应通过现场总线构成开放式、采用标准的通讯协议的控制网络系统。现场总线有冗余设计，两路现场总线应互为热备用，它们可同时传送数据。如果工作中的一路现场总线发生故障，另一路备用的现场总线应自动进入工作状态。整个切换过程应无扰动，不应影响屏蔽门系统的正常运行。

- 网络拓扑结构应为总线型。

- 网络接口标准必须支持TCP/IP协议标准，支持IEEE802.3标准，并应满足地铁环境的电磁兼容要求。

- 网络系统应具有先进性、可靠性、成熟性。

- 单元控制器应通过安全回路与信号系统接口。安全回路是由每侧站台所有滑动门和应急门上的门位置检测开关触点串联而成。在此独立的安全回路上的门位置监测开关全部闭合时，PEDC汇总成一个“滑动门(ASD)/应急门(EED)关闭且锁紧”信号发送给信号系统。屏蔽门自身的回路设计自成系统，电源由屏蔽门自身提供。

- 单元控制器上应提供与车站控制室IBP盘的接口，接收在火灾模式下，工作人员通过操作IBP盘上的屏蔽门应急开关发送开门命令。

- 每台单元控制器上应配置与综合监控系统的接口，将门体相关状态及相关故障信息送到综合监控系统。

- 投标人在标书中提供系统的控制网络构成方案及相关重要技术参数。

1.6.5供电电源

#### 1.6.5.1基本要求

  - 全线屏蔽门的电源系统应采用统一、标准的产品。

  - 屏蔽门系统用电为一级负荷。由动照专业提供两路独立的三相五线制电源（AC38010%V）。每两侧站台车站电源容量40kW（其中驱动电源24KW，控制电源6KW，照明灯带10KW，每增加一侧站台增加20KW）。屏蔽门电源系统应按此容量配置。

  - 屏蔽门系统的配电应对PSC、DCU、PSL、IBP采用互为独立的回路，相互之间不能干扰。

  - 电源系统采用驱动电源与控制电源分开的方案，同时采用相互独立的蓄电池组。

  - 驱动电源和控制电源的配电回路应满足国家相关标准的要求，并不得因为不平衡电流影响整个电源系统（含外部输入）的正常工作。

  - 为了保证电源系统的可靠性，选择电源系统产品时，产品必须在国内有2条地铁线路以上的运行业绩，并成功运营三年以上的时间；投标人应提供相关合同证明。

  - 投标人应提供驱动模块及电源系统的型式检验报告。

  - 满足相关电磁兼容要求，投标人必须提供完整的EMC检验报告，不能对系统造成电磁干扰。

#### 1.6.5.2驱动电源

驱动电源可采用交流供电方式或直流供电方式。

- 交流供电方式

- 交流驱动电源主要由隔离变压器、充电模块、UPS模块、监控模块、STS模块（静态切换开关）蓄电池组及馈线回路等构成。

- 为提高产品的可靠性及可维护性，应采用模块化UPS，UPS的充电模块、整流模块等均应采用N+1的冗余设计，每个模块的额定输出电流不小于20A。UPS系统应能实现在线式热插拔及在线维修功能，UPS具有过载、过压、过热保护、稳压和限流功能，以及完善的蓄电池智能管理功能。如UPS故障，能够自动切换至外部电源直接供电，切换时间不能大于4ms。UPS的故障不能影响屏蔽门系统的正常使用，且对UPS进行维修时也不能影响本系统的正常运营。在对UPS维修完毕后，可重新恢复UPS对系统的供电。

- 电源系统主要部件应能实现在线维修功能，应具有手动和自动旁路功能。主要电源供电转蓄电池供电转换时间0ms，逆变器过载切换旁路供电时间不得超过4ms。由旁路回复主电源供电切换时间不得超过4ms。主机设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

- 监控模块应能对驱动电源内重要的状态、故障信息进行数据采集、显示、报警处理、历史数据管理等；能对处理结果加以判断，根据不同的情况实行电池管理、输出控制和故障呼叫等功能；能远程监视驱动电源重要状态（内部故障、供电故障等），将故障、状态信息传输到屏蔽门控制系统的PSC上，可查询具体故障信息；能监测电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，隔离变压器输出的电压、电流，蓄电池浮充电压、电流等，并应配有输出端口。

- UPS的主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：

输入：电压380V±15%、频率50Hz±10%；

输出电压：380V±3%或220V±3%；

输出频率范围：50±1Hz；

容量：不小于30KVA（每两侧站台）；

输出谐波失真：≤3%；

输出峰值因数：3:1；

输出功率因数：≥0.80；

输出过载能力：

    - 105%<负载<125%时，10±0.1min后转旁路输出，

    - 125%<负载<150%时，1min后转旁路输出，

    - 负载>150%时，200ms后立即转旁路输出；

    - 过载消除后，重新开机设备工作应正常；

UPS输出能力：100%额定有功功率（0.8功率因数）能长期稳定运行，且有100%不平衡负载能力（缺相运行）；

旁路：配置模块化STS模块，自动切换时间≤4ms；

噪声：≤55dB（距离机器1m远处）；

须具备对蓄电池限流充电、过放电保护能力，具备蓄电池容量在线监测、设置电池放电终止电压、强制蓄电池退出等功能，能定期对蓄电池进行充放电维修。

- 直流供电方式

  - 直流驱动电源主要由驱动模块、充电模块、监控模块、绝缘监测、电池巡检及充放电管理模块、驱动蓄电池组、馈线回路等构成，应能实现完善的N+1冗余备份功能、在线式热插拔及在线维修功能。

  - 为保证蓄电池的使用寿命，在正常交流供电时，不允许用蓄电池的容量来驱动门机供电，驱动模块在脱离蓄电池组时完全能够带动整个站台门机的供电，且每个模块的额定输出电流不小于20A。请例出驱动模块容量的计算步骤(同时提供驱动模块的第三方型式检验报告)。

  - 采用直流供电方式，从设备室出来的电压不应小于110V，末端电压应能满足末端设备额定电压的要求，具体设计联络确定。当电机额定电压为48V时，不应采用直流供电方式。

  - 主要技术要求：动态响应：瞬变范围≤±3%；输入输出对地绝缘电阻：≥5MΩ，转换效率：≥90%。绝缘强度：输入对地、输出对地、输入对输出施加AC2KV，时间1min无飞弧无闪络；环境温度：0℃~30℃；可闻噪声：≦55db。

  - 监控模块可对系统母线电压、负载总电流、输入电网电压及直流各馈线回路的通断状态、电池组熔断器通断状态等进行检测，对充电模块开启、关停及充电模块均/浮充转换进行控制，对充电模块输出电流实行限流控制，对充电模块输出电压进行调节控制。

  - 绝缘监测模块用于实现母线及各支路正负极对地绝缘状况的监测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

- 驱动电源要求

  - 驱动电源应设有过压、过流保护装置，且能够通过辅助无源触点提供电源故障报警信号。投标人应根据本项目的容量要求提出驱动电源容量配置、型号选择、性能指标以及驱动电源的实现方案。

  - 驱动电源的输出回路数应合理设置，保证对应一节车厢的其中一个回路电源故障时，其余3个门能够正常工作。

  - 驱动电源应采用数字测量表计，测量内容至少应包括：蓄电池的充放电电压及电流，驱动母线的电压及电流等。

  - 驱动电源设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均应满足相应规范和规定的要求。

#### 1.6.5.3控制电源

- 控制电源应由整流模块、UPS模块、降压模块、监控模块、蓄电池组及馈电单元（配电单元）构成，以完成外部电源停电后蓄电池投入供电的功能。

- 控制电源采用交流不间断电源UPS作为后备电源，主要为PSC、PSL、IBP、整合屏、逻辑监控模块等设备供电。

- 电源系统应能实现N+1冗余备份、在线式热插拔及在线维修功能，应具有手动、自动旁路功能。逆变器过载切换时间不得超过4ms。由旁路回复到逆变状态切换时间不得超过4ms。设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

- 控制电源模块应具有在线式热插拔和在线式维修功能，具有完善的N+1冗余备份功能。

- 监控模块应能监视电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，并能监视电源装置正常运行状态和故障状态。

- 绝缘监测模块用于实现直流母线及各支路正负极对地绝缘状况的检测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

- 控制电源的馈线回路必须能够满足系统控制设备使用，保证系统的运行安全可靠。投标人应根据各自系统在每个车站的配置进行馈线回路的负载设计。

- 控制电源容量应能满足屏蔽门系统的运营要求，投标人应根据各自设备情况提出控制电源容量配置、型号选择、性能指标以及控制电源的实现方案。

- 控制电源配电盘面上信号灯与驱动电源的保持基本一致。

- 信号应采用接点发送方式，每一故障信号应有各自独立的接点分别用于本盘故障显示器；控制电源的故障信号应送至PSC及相应的逻辑控制单元。在盘面上的故障信号显示，应能经复归后消除，复归方式可采取当地复归方式。

- 控制电源应采用数字测量表计，相应要求同驱动电源。

- 控制电源系统UPS的主要技术参数不得低于以下要求（不限于此）：

a）输入：380V±20%；

b）输出电压：220V±5%；

输出功率因数：≥0.9；

输出频率范围：50Hz±0.2%；

输出谐波失真：≤3%；

输出峰值因数：3:1；

输出过载能力：

    - 105%<负载<125%时，5min后转旁路输出，

    - 125%<负载<150%时，1min后转旁路输出，

    - 负载>150%时，10s后立即转旁路输出；

    - 过载消除后，重新开机设备工作应正常；

UPS输出能力：100%额定有功功率（0.9功率因数）能长期稳定运行；

逆变输出短路：立即关机保护；

噪声：≤55dB（距离机器1m远处）。

#### 1.6.5.4蓄电池

- 本系统所有蓄电池应采用阀控式密封铅酸管状极板胶体电池或阀控式密封纯铅AGM电池，其均充和浮充次数应与UPS或直流装置寿命相匹配，使用寿命应不小于10年。

- 蓄电池的放电曲线应满足：屏蔽门按正常行车组织运行，其中开门时间均为2.0～3.5s, 关门时间均为2.5～4.0s，异常情况下，其容量应保证断电后控制系统能持续工作1小时，并满足断电后1小时内本车站所有屏蔽门可开/关门操作至少5次的要求。投标人应提供蓄电池组容量计算书及充电、放电曲线图。

- 蓄电池模块组中个别电池模块的故障应不影响蓄电池组的正常工作。

- 交流供电方式：蓄电池容量，驱动系统采用不小于30KVA的UPS系统，控制系统采用不小于10KVA的UPS系统。

- 直流供电方式：驱动电源电池应采用9只12V，容量不小于100AH（每两侧站台）。 控制电源电池应采用9只12V，容量不小于63AH（每两侧站台）。

- 投标人需承诺蓄电池五年原厂质保服务并提供承诺函。

#### 1.6.5.5灯带照明

- 顶箱灯带照明用电由动力照明系统提供一路AC380V/10KW三相电源至屏蔽门设备室作为照明灯带电源。

- 投标人负责照明配电箱（含隔离变压器）、灯罩和灯具、连接的电缆等选型、供货及安装，考虑电源压降的影响和门体接地方式的影响。照明灯带的配电采用馈线回路交替供电的设计，满足在一路照明支路故障时，不会导致全部灯具熄灭，且配电回路应满足国家相关标准的要求。配电回路应考虑顺序延迟开启，避免瞬间启动电流过大。投标人应在投标方案中提供照明灯带的设计方案，包括馈线回路、隔离变压器相关参数。

#### 1.6.5.6机柜

- 柜体尺寸：宽800mm*深800mm*高2000mm

- 颜色：与PSC一致

- 所有电源装置外壳防护等级均应不小于IP42。

- 防火要求：所有柜子均应采用上进线上出线方式，安装后的孔洞应配合相关专业进  行防火封堵。

- 端子排

    - 引进盘内或引出盘外的导线必须经过端子排，且大电流端子、一般端子、弱电端子之间应有间隔；应按照设计合理、安装拆卸方便、连接可靠的原则选择端子排。接线端子的接线形式应满足站台震动要求。

    - 接线端子应采用成熟产品。接线器应为防水和耐腐蚀型，不允许使用塑料的接线器，应具有抗震防脱落功能，满足在地铁使用条件下的使用要求。

- 元器件的要求

- 柜内安装的元器件均应采用高品质、成熟可靠的产品。导线、导线颜色、标示牌、指示灯、按钮、线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

- 面板配置测量表计的量程应在测量范围内，测量最大值应在满量程的3/4左右。指针仪表误差不大于1.5％，数字表应采用四位表。

- 空气断路器、空气开关、熔断器应具有合适的安－秒特性曲线，上、下级大于等于2级的配合级差。

- 同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业现行标准的要求。

- 盘面布置

- 每一块盘面（包括驱动电源和控制电源）的正面均应采用全开门方式，后门采用双开门，控制盘的上部应装设测量表计、按钮以及电压测量开关、受、馈电开关状态指示灯、故障信号指示灯、整流装置运行手动/自动选择开关等。安装高度应考虑操作方便。

- 配电柜盘面主要信号灯设置应至少包括：

- 电源故障指示灯

- 各馈电开关位置状态显示

- 隔离变压器输出母线电压过高

- 隔离变压器输出母线电压过低

- UPS故障

- 蓄电池组故障

- 受、馈电回路短路故障

- 信号应采用接点发送方式，每一故障信号应有各自独立的接点分别用于本盘故障显示器；电源装置故障信号应送至单元控制器。在盘上的故障信号显示，应能经复归后消除，复归方式采取当地复归方式。

- 测量表计

应采用广角测量表计。直流表计准确度不应低于1.5 级，附加分流器准确度不低于0.5级。选用的电流、电压表量程考虑过负荷运行时应有适当的裕度。测量内容至少应包括：浮充电压、浮充电流、母线电压、输出电流、蓄电池电压、蓄电池充/放电压、放电电流等。

- 直流设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均应满足GB7251有关规定。

1.6.6站台橡胶踏板

- 在站台边缘正对列车司机门和屏蔽门的每道滑动门门槛边缘处安装站台橡胶踏板，安装长度：列车司机门处1650mm；屏蔽门滑动门处在滑动门宽度基础上增加200mm。橡胶条的宽度应在不侵入限界要求下尽可能宽，具体宽度在设计联络时确定。

- 设置站台橡胶踏板，是为了缩小站台与列车间空隙的宽度，保护乘客上、下车的安全。对站台橡胶踏板有以下要求：

- 站台橡胶踏板的结构由金属骨架和橡胶条组装而成，金属骨架的材料为不锈钢OCr18Ni9，不锈钢板的厚度不小于2.5mm，其支承力应满足合同规定的受力要求，并在橡胶踏板的寿命期内不产生永久变形。橡胶条作为踏板表面，应采用柔硬适中的橡胶块。

- 在垂直方向具有高强度和高刚度特性，承受乘客荷载（按300kg，即4人计），设计强度要求进行计算机有限元分析计算并提交分析计算报告。

- 在水平方向具有低刚度、柔软特性，能够保护车辆运行时可能出现的碰擦安全，保护车辆不被损坏。

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象。

- 站台橡胶踏板的材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料应为不燃或难燃材料，橡胶的燃烧性能必须达到B1f级，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能应提供符合本技术要求规定标准要求，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

- 产品设计安装应根据实际情况具体实施，并且结合屏蔽门门槛的结构形式及站台板的结构形式进行设计，具体结构形式在设计联络阶段确定。为保证橡胶条安装满足使用要求，在正式开始批量生产前，投标人应派相关设计技术人员到各个车站站台进行实地测量，并与屏蔽门投标人确认完安装尺寸及绝缘要求后方能进行生产。投标人在投标文件中应提供以往类似工程的产品结构详图。

- 材料要求

- 使用的材料应有技术证件和合格证，对无证件或未经理化检验合格的材料不得投入生产。

- 采用的橡胶材料必须满足下表的规定。并提交对应标准要求的检测报告：

| 性能项点 | 指 标 | 单位 | 引用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬 度 | 65～70 | shore A度 | GB/T 531.1-2008 | 附在投标文件文件 |
| 拉伸强度 | ≥12 | MPa | GB/T 528-2009 | 附在投标文件文件 |
| 撕裂强度 | ≥25 | KN/m | GB/T 529-2008 | 附在投标文件文件 |
| 扯断伸长率 | 300 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件文件 |
| 烟密度 | Ao≤220 |  | BS6853:1999 Annex D(flooring test) | 设计联络时提供 |
| 表面焰散性 | 2级 |  | BS 476: Part 7(Class 2) | 设计联络时提供 |
| 毒烟散发性 | R≤5.0 |  | BS 6853: 1999 Annex B | 设计联络时提供 |
| 粘接强度 | ≥2.8（非整体硫化方案应满足向下和水平向≥2.8 MPa，向上方向≥0.5 MPa） | MPa | GB/T 11211-2009 | 附在投标文件 |
| 氧指数 | ≥25 | % | GB/T 10707-2008 | 附在投标文件 |
| 100℃370h热老化后 |  |  | GB/T3512-2001 | 附在投标文件 |
| 硬度变化 | ≤10 | shore A度 | GB/T 531-2008 | 附在投标文件 |
| 拉伸强度变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件 |
| 扯断伸长率变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 | 附在投标文件 |
| 阿克隆磨耗 | ≤2.0 | cm3/1.6 km | GB/T 1689-1998 | 附在投标文件 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | >1.0×1016 | GB/T1410-2006 | 体积电阻率 |

- 产品应能满足环境温度为 -40～+80℃使用要求。

- 产品应能满足地铁隧道自然环境的使用要求，且有抗腐蚀性。

- 质量保证期

自制造日期起，无论其使用与否，寿命期为8年。寿命期内，在正常运用条件下，质量保证期为2年。

- 施工工艺要求

(1)站台边列车司机门处橡胶踏板安装工艺要求

首先将产品放置在安装的位置，通过安装孔做出钻孔的中心位置标记，然后用冲击钻往水泥层中钻孔，将不锈钢膨胀螺栓安装并固定在水泥层上，最后产品穿过不锈钢膨胀螺栓安装在站台侧面，螺杆露出螺栓长度不大于0.5cm。

注意膨胀螺栓固定时应尽量使产品的钢板面在竖直面上。钻孔前尽量了解水泥层内部的钢筋布置情况，尽量避开钢筋。

螺栓分配。每件产品共安装4个M10膨胀螺栓，中心线两侧各2个。如果因水泥层内钢筋难以保证，必须保证中心线两侧至少各1个，且每件产品至少用3个螺栓固定。

考虑到可能因为水泥内部钢筋不能实现钻孔到位，以及各个安装位置的金属脚踏板上表面到水泥层的距离不完全相同，所以在产品金属骨架上应预留多个安装孔。

(2)屏蔽门滑动门门槛处橡胶踏板应与门槛结合，具体方案和工艺由投标人在投标时提供比较方案，并作出对比说明。在生产实施前需得到业主确认。

*1.6.7“L”型绝缘隔离带

- 在站台屏蔽门整侧屏蔽门（含端门）门槛边缘均要求安装站台L型绝缘隔离带，材料厚度不小于15mm，高度约95mm（比门槛完成面低5mm），整侧通长布置（含端门两侧），作为屏蔽门门槛一部分，与站台绝缘层及垫层之间起到绝缘隔离效果，要求如下：

- 隔离带安装在门槛边缘与站台结构板可靠固定（须在绝缘层敷设前设置），其支承力应满足合同规定的受力要求，并在绝缘层的寿命期内不产生永久变形，尤其接口部分不易变形外拱，要考虑工程实施现场土建误差情况，具体方案在设计联络阶段确定；

- 在垂直方向具有高强度和高刚度特性，能同时承受4个成人（平均体重为75kg/人）的重量，设计强度要求进行计算机有限元分析计算并提交分析计算报告；

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动，且易于更换。

- 材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料应为不燃或难燃材料，橡胶的燃烧性能必须达到B1f级，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能应提供符合本技术要求规定标准要求，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

- 投标时提供结构设计方案。

- 材料要求与橡胶防护踏板相同，但增加绝缘值指标为108Ω。

1.6.8橡胶软管灯带

- 在地下车站列车进站端屏蔽门端门附近安装软灯装置，软灯长度1800mm。

- 瞭望软灯带的安装位置不应侵入列车最高匀速过站时速状态下的车辆限界，具体待设计联络与限界确定，并不应与列车停站时开启的车门发生冲突。

- 软灯装置由支架和LED软灯组装而成，支架的材料为橡胶，应采用硬度较高的橡胶板材支撑固定软灯管，瞭望软灯带的固定支架的水平长度应可根据实际情况小范围调整；其固定支架的垂直位置可避开车辆限界的最不利点处；软灯选用橙色光且不少于36粒/米LED的软灯管产品。具体设计方案在设计联络阶段确定。

- 橡胶支架具有足够的强度，能够承受列车开行产生的活塞风力，同时又能够保护车辆运行时可能出现的碰擦，保护车辆不被损坏，具体接口设计联络阶段与限界专业确定。

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象。

- 软灯装置的材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范的要求，且属环保型材料。

- 产品应能满足环境温度为 0～+40℃ 使用要求。

1.6.9警示灯带

- 在滑动门门槛外缘防踏空橡胶踏板上部装设LED警示灯带，提醒乘客以防踏空，LED警示灯带安装要牢固。

- 警示灯带的信号取自整侧门的关闭锁紧信号，警示灯带能成为关闭锁紧信号状态的提示状态。当滑动门打开时，警示灯带应处于点亮状态；当滑动门关闭时，警示灯带应处于熄灭状态；投标人在投标文件中提供安装方案。

- 警示灯带宜采用高亮度组合式LED。

- 灯带颜色应避免与信号灯颜色冲突。

- 警示灯带的设置位置应方便在站台侧检修，投标人应提供详细的安装、检修更换的方案。

1.6.10 门头提示音装置

每扇滑动门设置一套门头提示音装置，该装置应能满足如下要求：

- 正常工作时能发出70-88db的蜂鸣声，且实现与屏蔽门开、关门同步的声音提示。蜂鸣器音量大小可单独调节，亦可整侧门调节。调节范围为：0~90db。

- 蜂鸣器开门提示音为单脉冲触发,即1声长响，持续时间为600毫秒（0~1秒可调，根据开门用时进行调节）

- 关门提示音的触发脉冲频率为1.4Hz（可调，1Hz-1KHz）；触发脉冲的占空比为0.34（0-1可调），门关闭锁紧后提示音消失。

- 投标人应提供详细的设置方案。

1.7.软件要求

1.7.1基本要求

1)应用软件应是开放性的。用户在遵循操作规则的前提下，应可根据运营的要求，增扩系统监控对象和应用画面。

2)系统投标人应提供专用的监视、调试软件、维修软件。软件使用授权不应因硬件的更换而更改。

3)软件的设计也应遵循RMS（可靠性、可维修性、安全性）及冗余的设计原则，充分考虑系统的可靠性并进行软件功能、处理能力方面的预留。

4)软件设计应与硬件设备完美结合，保证软件的运行速度不受影响，软件的响应时间不得大于500ms。

5)提供最新最可靠的软件版本，保证为用户提供软件升级换代。

6)软件具有自诊断功能、自动维护及保养功能。

7) 系统软件对外的接口协议须公开。

8)屏蔽门每个子系统的软件容量应能对屏蔽门系统内所有设备的运行状态、屏蔽门与信号、综合监控系统接口等状态进行监视或控制。

9)屏蔽门的系统响应时间除应满足本技术规格书第1.3.4条外，其系统内部的最低优先级的数据响应时间不得超过100ms。屏蔽门单元现场状态和故障信息反映于系统监视终端的时间间隔不得超过500ms。

10)本项目软件的车站名应设计为可修改参数，若在设计完成后，招标人需要对软件中的车站名进行更改，应由投标人免费更改软件。

11）投标人应提供本项目所使用的程序软件并开放用户编程功能

（1）投标人应开放用户编程功能并对招标人进行培训。培训应保证招标人在本合同质保期结束后能够独立完成以下软件功能：

a.系统功能的完善和优化；

b.现场设备调整对应系统程序的调整；

c.运营维护过程中的技术改革。

（2）投标人所提供的程序软件不得使用硬盘id号、网卡mac地址、主板序列号等硬件加密方式。若使用注册码、密码钥匙、加密狗等加密方式，投标人应在供货清单中提供。

（3）招标人永久享有投标人所提供程序软件的使用权以及用户编程功能的使用权。

（4）投标人应充分考虑以上程序软件及培训的成本，所有费用已含在本合同中，招标人无需交纳特许使用费。

1.7.2现场总线控制系统软件

1)现场总线控制系统软件是现场总线控制系统集成、运行的重要组成部分。包括组态软件、维护软件、仿真软件、现场设备管理软件、监控软件。

2)现场总线控制系统软件应将现场设备门控单元（DCU）及单元控制器联系起来，与其它系统、其它设备软件完成屏蔽门系统所具备的功能。屏蔽门系统的现场总线系统软件应具备以下功能：

- 控制软件。根据系统必须完成的控制功能，生成相应的控制回路及通信关系，确定系统中DCU、单元控制器、PSL间的通信关系；可以对现场控制系统软硬件的运行状态进行监测、故障诊断及某些测试维护；可以对各DCU、各网段、单元控制器、PSL等到功能模块进行仿真运行，以满足对系统进行调试及研究的工具；可以对各现场设备进行曲维护管理；有自已的监控子软件包。

- 接口软件。作为系统设备之一，其应具有与PSL、DCU、单元控制器通信的接口软件及人机接口软件。

1.7.3单元控制器综合自动化软件

1)支持软件编程标准满足IEC11313的规定，应用软件应具备功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言。

2)配置综合测试和诊断软件包，可诊断系统内各种设备故障，故障标志到模块级。

3)可以在线诊断数据的通信功能，实现通信网络的自动切换。软件的功能包括以下技术功能（但不限于）：

a)屏蔽门控制系统与信号、综合监控系统间接口功能；

b)完成与系统内其它设备间的数据通讯功能；

c)对系统内各门单元工作状态及运营参数的监控及输出。

d)由DCU软件支持的系统管理和保养维修功能，保养功能应包括自动加载和卸载、备份和升级，以及软件和数据文件的版本控制。

4)单元控制器综合自动化软件至少设置三个密级，分别是操作员级、维修员级、软件工程师级，并且对于任何人的访问均有自动记录的功能，记录内容包括登录ID、访问时间及时长等。

5)人机界面汉化到操作员级，向运营人员提交的操作说明书、维修手册等必须是中文版本。

1.7.4门控单元（DCU)综合自动化软件

#### 1)支持软件编程标准满足IEC11313的规定，应用软件应具备功能方块图、梯形图、顺序流程图等编程语言。

#### 2)DCU应用软件应具备存储关门过程和开门过程完成调节范围内多条电机速度曲线，多组门体夹紧力阈值、重关门延迟时间和重关门次数等参数的功能。由投标人提供电机速度曲线的条数。

#### 3)包括用于控制屏蔽门开/关、状态探测、速度保护及与其它相关设备间数据的通信等有关程序。

1.7.5软件管理

#### 1.7.5.1软件包

本合同范围包括提供3个软件包：门控单元（DCU）软件、现场总线系统软件和单元控制器软件。各投标人必须向招标人方承诺提供屏蔽门系统与其它系统间接口软件的通信协议及其内容。

#### 1.7.5.2软件项目管理

- 投标人应在质量文件中说明软件的发展周期。

- 投标人应提供系统详细分析报告，分析内容包括功能要求和非功能要求，以及有关的风险分析及评估。

- 投标人应规定基本系统和相应的测试要求。

- 软件要求分析

投标人应提供“软件要求规定文件”，规定软件的要求和功能，并对所有的外部接口进行划分和定义。同时，应提供“软件要求规定文件”对系统要求的执行情况进行检查。

- 软件系统设计

投标人应将“软件要求规定文件”中的内容转化为软件结构图，并在“软件要求规定文件”中定义所有软件的模块并对其编号，“软件要求规定文件”应包括模块测试的内容。

- 软件模块的编号和测试

投标人应根据“软件要求规定文件”，对每一模块进行编号。模块的测试按照“软件要求规定文件”执行。

- 软件的整体性

作为一个完整的软件，测试软件模块包含在内。模块按照“软件要求规定文件”进行测试，并提供试验报告。

- 系统的完整性

投标人应提供包括外部接口在内的，经测试证明合格的软件和硬件。

- 验收

所有软件和系统均应通过招标人的正式验收。验收分为两个阶段，安装前和安装后。

- 调试

投标人应有软件工程师在现场保证安装和调试的顺利进行。投标人应完成软件保养工作并将安装阶段完成后的电子文件（光盘）副本提供给招标人。

#### 1.7.5.3检验和确认

##### (1)为保证软件使用过程中的检验和确认，承建商应提交“软件检验和确认控制计划”。

##### (2)所有检验及确认应按规定的程序进行。

##### (3)软件整体性确认应在工厂验收测试前完成。

##### (4)投标人应编制“检验及确认报告”和“软件测试报告”。汇报检验过程中发现的问题。

##### (5)为保证软件使用符合设计、检验的要求，保证技术要求的连续性和可跟踪性，应建立规范检查制度。规范执行检查应：

a)落实文件符合技术要求和工程标准；

b)落实技术措施是否充分；

c)落实文件是否完整，有无矛盾及是否采用最新版本。

#### 1.7.5.4系统整体性测试

(1)应对系统的软硬件进行测试，保证满足系统设计和规范要求。

(2)测试结果应有测试报告。

(3)投标文件中提供系统软件测试方案。

#### 7.5.5出厂验收测试

- 出厂验收测试在首批屏蔽门产品出厂前完成，确认系统及软件满足技术要求。

- 出厂验收测试，应在硬件与软件的工作环境与最终配置一致的前提下完成。若某些功能无法在此阶段执行的，应在工地验收测试中执行通过。

- 若根据测试结果需对有关内容进行修改的，应再进行补充测试。

- 测试的软件配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签字确认后送招标人审阅。

#### 7.5.6现场验收测试

(1)软件系统安装完成后，应进行现场验收测试、检查系统、软件是否满足技术要求。

(2)若根据测试结果应对有关内容进行修改，应再进行补充测试。

(3)测试时的配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签名确认后送招标人审阅。

#### 1.7.5.7耐久性及负荷测试

(1)软件系统应按照招标人批准的程序进行耐久性及荷载测试。本测试应作为确认测试或工厂验收测试的组成部分。

(2)耐久性测试应检测系统是否具备在运行状态下长时间处理数据的功能。

(3)负荷测试应检测系统是否具备在允许的负荷（包括峰值负荷）下完成系统要求的能力。

(4)耐久性测试和负荷测试应在系统配置完整并且外部接口完善的条件下完成。

#### 1.7.5.8错误处理及恢复

(1)为检测系统在遭受破坏情况下是否具备处理和汇报错误的能力，投标人应提供错误处理测试。

(2)为检测系统在遭受不可预测的破坏时是否具备恢复能力，投标人应进行错误恢复测试。

(3)应提交以上测试报告。

#### 1.7.5.9文件

##### (1)软件设计文件

- 软件要求满足功能要求，包括运行和维护要求以及与其它系统的接口要求。

- 本文件应完整、清楚、无矛盾；具备系统性和可跟踪性，以保证每项要求均可检测。

- 本文件应规定软件设计的最低要求、包括功能、程序、数据及接口等内容。尤其应对设计、维护限制等文件进行详细说明。

- 本文件应具备可跟踪的延伸性。

##### (2)测试文件

- 软件测试计划。

- 软件测试规定（按测试阶段编制）。

##### (3)测试报告

测试完成后，投标人应完成软件测试报告。包括：测试结果、意外事件，未满足测试规定的原因和采取的补救方法，应注明所有未满足的功能并对其进行分类和说明。

#### 1.7.5.10软件许可和授权

投标人应向招标人提交所有安装软件和授权使用证明，并提供软件光盘。

1.8.与其他系统的接口

对于本项目的相关接口，投标人应充分考虑其实施难度，主动协调接口对方，并及时跟进接口情况及接口对方的施工进度，因接口对方原因造成的延误（如预埋件偏差、站台预留孔偏差、轨道个别施工点进度滞后），投标人应及时调整工期计划及制定应对措施，保证项目总体工期目标。投标人应充分考虑由此造成的整改费用及赶工费用，并包含在合同总价中。业主对此造成的工期延误不承担任何责任，同时保留追究供货商责任的权力。

1.8.1与信号系统的接口

#### 1.8.1.1说明

- 屏蔽门系统应为每侧站台提供一组与信号系统连接的接口，并与信号系统上下行信号一致。

- 信号系统发给屏蔽门系统的“开门”及“关门”命令应一直保持，直至下一次发出改变门状态的命令时终止。

- 信号系统发出的开、关屏蔽门的信号应是安全信号。

- 屏蔽门向信号系统反馈屏蔽门的锁闭信号，该信号应是安全信号且应一直保持到下一次开门命令时终止。

- “滑动门（ASD）/应急门（EED）互锁解除”信号应由屏蔽门系统发出，并一直保持至故障修复为止。

- 各站屏蔽门系统与信号系统的连锁站设备接口，接口电路和接口电源应考虑接口距离的影响，电源应为24V~60V可调。

- 屏蔽门系统投标人在设计、安装、调试及开通的整个建设过程中均应与信号系统密切配合，配合信号系统进行接口管理，确保屏蔽门系统与信号系统间实现正确、完整的接口功能。

- 屏蔽门与信号系统间真值表对应关系

| 屏蔽门与信号系统互锁关系(互锁用“0”表示，互锁解除用“1”表示) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 1 |
| 屏蔽门系统状态 | 信号系统命令 |  | 说明 | 两系统命令不互锁，此时屏蔽门系统故障，由人工进行屏蔽门开/关，直到故障修复为止。 |
| 锁闭状态用“1”表示 非锁闭状态用“0”表示 | 开门命令 真用“1”表示 非真用“0”表示 | 关门命令 真用“1”表示 非真用“0”表示 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 屏蔽门未锁闭 |  |
| 1 | 0 | 1 | 屏蔽门锁闭 |  |
| 屏蔽门状态保持不变 | 1 | 1 | 故障状态 |  |
| 屏蔽门状态保持不变 | 0 | 0 | 过渡或故障 |  |

#### 1.8.1.2屏蔽门系统与信号系统的接口功能表

屏蔽门系统与信号系统接口功能表

| 内容 | 信号名称 | 方式 | 信号方向 | 信号系统功能 | 屏蔽门系统功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽门系统(PSD)与信号系统(SIG) | 开门命令 | 硬线 | PSD←SIG | 负责将开门命令传送给屏蔽门系统 | 收到开门命令后，由屏蔽门系统完成控制屏蔽门动作。 |
|  | 关门命令 | 硬线 | PSD←SIG | 负责将关门命令传送给屏蔽门系统 | 收到关门命令后，由屏蔽门系统完成控制屏蔽门动作。 |
|  | 门闭锁状态 | 硬线 | PSD→SIG | 接收到车门闭锁状态信号，信号系统将允许发车。 | 当所有屏蔽门锁闭时，反馈闭锁信息给信号；若有其中一个单元没有锁闭，则不能给出闭锁信息。 |
|  | “ASD/EED”互锁解除 | 硬线 | PSD→SIG | 收到“ASD/EED”互锁解除信号后，信号系统将允许发车。 | 当屏蔽门系统故障时，为保证运营，通过解除与信号系统的互锁来使列车正常发车。 |

#### 1.8.1.3屏蔽门系统与信号系统的接口界面

屏蔽门与信号系统的接口界面位于屏蔽门设备室内屏蔽门中央接口盘的接口端子盘上，信号系统提供两个系统间传输信号所需的电缆。屏蔽门系统提供相应的可靠信号的接口形式。

1.8.1.4接口内容的确认

屏蔽门系统与信号系统的接口必须经过双方开会协商，形成接口文件，并经双方确认才能生效。接口会议将在设计联络期间举行。

信号投标人、车辆投标人、屏蔽门投标人共同协调，确保列车车门与站台屏蔽门开/关的有效配合。信号投标人、车辆投标人、屏蔽门投标人相互积极配合并提供相关参数和技术支持。三者协同调试以满足招标人对车门与屏蔽门开/关时序的要求。

1.8.2与综合监控系统的接口

#### 1.8.2.1系统界面划分

#### 1.8.2.2物理接口

- 电缆编号：PSD.ISCS.1, PSD. ISCS.2, PSD. ISCS.3, PSD. ISCS.4……

- 综合监控设备房接口界面在车站综合监控系统设备房内配线架外线侧。由屏蔽门系统提供光/电转换装置和接口电缆，综合监控提供接口和光电装换装置安装及其电源。与IBP盘的接口界面在车控室IBP盘接线端子处，接口电缆及电源由屏蔽门专业提供。电源要求在与综合监控的接口协商会上确定。

- 接口类型：RJ45以太网接口；TCP/IP 协议。

- 屏蔽门系统与ISCS系统采用两种方式通信（缆线长度在100m以内的用双绞线，超过100m长度的用光纤）。光纤通信需在通讯两端加光/电或电/光信号转换装置。光/电或电/光信号转换装置由屏蔽门提供，综合监控专业负责光电转换装置安装及其电源。

- 火灾时，IBP盘发出开门命令到屏蔽门中央接口盘，控制滑动门打开滑动门，配合车站排烟系统完成站台火灾的排烟模式。ISCS系统发送给屏蔽门系统的开门命令应能够发至屏蔽门的每一个单元控制器。

- 火灾模式下的开门命令采用硬线双切回路进行控制，ISCS与每侧屏蔽门控制系统是独立的开门回路。屏蔽门系统中每个PEDC应提供与ISCS系统的接口并提供接线端子位置及每侧ASD/EED的门状态信号。

- 屏蔽门运行状态的监视及查询、故障报警及运营统计等功能由综合监控系统实现，显示终端设置在车站控制室。并由综合监控系统完成屏蔽门系统相关数据上传到控制中心。

- 屏蔽门投标人责任：

- 屏蔽门设备房至车控室IBP盘间带电源电缆及电缆敷设由PSD提供，PSD负责提供冗余通信接口的接口光纤及接口光纤的敷设和熔接。

- 向综合监控系统提供光/电转换装置在接线排上的安装尺寸，并指导综合监控专业安装。

- PSD系统需将每个车站中多个PEDC中的有关信息进行集成，在集成后的信息中应能够识别到具体的门单元；

- PSD系统负责将车站所有屏蔽门控制子系统的有关信息按约定的通讯方式进行传输，并对所有传输的信息进行冗余，综合监控系统提供冗余的网络接口。

- 屏蔽门投标人应派技术人员参加在ISCS系统国内投标人所在地进行的接口实验。

#### 1.8.2.3软件协议： Modbus for LAN

#### 1.8.2.4功能接口

- 屏蔽门系统按约定好的数据格式，准备

- 设备故障信息；

- 设备运行状态（含门的开、关状态等）；

- ISCS系统至少每500ms对以上信息进行采集。

- ISCS系统至少要每隔500ms，对PSD与ISCS系统间的通讯通道进行检测。

- 车站ISCS负责对PSD的运营统计报表工作，并配置打印功能；屏蔽门系统需提供相关数据。

- 回应ISCS对PSD与ISCS之间的通道检测；配合ISCS系统进行相互之间通信软件的调试，保证相互之间通信的正确、可靠、流畅。

- ISCS能监视屏蔽门的运行状态，并在车控室的显示终端进行显示。

- ISCS对屏蔽门系统进行故障报警，可实施故障查询和记录。

- 屏蔽门系统从ISCS接收综合监控系统时钟信号。

#### 1.8.2.5功能接口表

屏蔽门系统的故障信息、状态信息见下表（但不限于）：

| 类别 | 实现的功能 |  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故 障 信 息 | 1 | 单侧站台ASD/EED关门故障 | 单侧站台上有PSD单元在设定时间内未关闭，则故障报警。 | 每侧站台 |
|  | 2 | 单侧站台ASD/EED开门故障 | 单侧站台上有PSD单元在设定时间内未打开，则故障报警。 | 每侧站台 |
|  | 3 | 门处于手动/旁路报警 | 门处于手动/隔离状态，此门从自动控制系统中隔离出来，进行报警。 | 每个门单元 |
|  | 4 | 供电故障报警 | 双电源切换箱出现供电故障，则进行故障报警。 | 每车站 |
|  | 5 | 驱动电源UPS故障报警 | 车站内PSD中驱动电源出现故障，则进行故障报警 | 每车站 |
|  | 6 | 控制电源UPS故障报警 | 车站内PSD中控制电源UPS出现故障，则进行故障报警 | 每车站 |
|  | 7 | 控制系统故障报警 | 单侧站台的单元控制器(PEDC)出现故障则进行报警 | 每侧站台 |
|  | 8 | 现场总线故障报警 | 现场总线故障则进行报警 | 每侧车站 |
|  | 9 | 每个端门(PED)未锁紧报警 | 在一定时间内(待定)，端门(PED)未锁紧则故障报警 | 每扇端门 |
|  | 10 | 单侧站台滑动门(ASD)/应急门(EED)互锁解除报警 | 单侧站台滑动门(ASD)/应急门(EED)处于“互锁解除”状态，进行报警。 | 每侧站台 |
|  | 11 | 每个门控单元(DCU)故障报警 | 站台上有门控单元(DCU)出现故障，则进行故障报警 | 每个门单元 |
|  | 12 | 每个电机故障报警 | 站台上有电机出现故障，则进行故障报警 | 每个门单元 |
|  | 13 | 单侧站台应急门打开状态报警 | 每侧站台上有应急门处于打开状态，则进行故障报警 | 每扇应急门 |
|  | 14 | 单侧站台门状态指示灯故障报警 | 每侧站台上若有门状态指示灯故障，进行报警 | 每侧站台 |
|  | 15 | 端门(PED)故障报警 | 每侧站台的端门(PED)发生故障时报警 | 每侧站台 |
|  | 16 | 应急门检测开关故障报警 | 应急门检测开关故障报警 | 每个应急门 |
|  | 17 | 端门检测开关故障报警 | 端门检测开关故障报警 | 每个端门 |
|  | 18 | 门单元电磁锁解锁故障报警 | 门单元电磁锁解锁故障报警 | 每个门单元 |
| 状 态 信 息 | 1 | 滑动门(ASD)/应急门(EED)开门状态 | 显示单个滑动门(ASD)/应急门(EED)开门状态 | 每个门单元 |
|  | 2 | 滑动门(ASD)/应急门(EED)关门状态 | 显示单个滑动门(ASD)/应急门(EED)关门状态 | 每个门单元 |
|  | 3 | 每个门单元的控制模式状态 | 每个门单元的隔离、手动、自动状态 | 每个门单元 |
|  | 4 | PSL操作允许 | PSL的操作允许开关置“PSL操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 5 | 每侧站台的PSL开门命令触发 | 每侧站台PSL的每次开门命令成功触发 | 每侧站台 |
|  | 6 | 每侧站台的PSL关门命令触发 | 每侧站台PSL的每次关门命令成功触发 | 每侧站台 |
|  | 7 | 每侧站台IBP盘操作允许 | IBP盘的每侧站台操作允许开关置“操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 8 | 每侧站台IBP盘开门命令触发 | IBP盘的每侧站台操作允许开关置“操作允许”位 | 每侧站台 |
|  | 9 | 端门(PED)开门状态 | 显示每个端门(PED)开门状态 | 每扇端门 |
| 运营 报表 | 1 | 可对每个门单元进行运营报表统计 | 可按月、季度（或门的编号）对每个门单元进行运营统计和查询（故障时间、次数等） |  |

接口内容包括但不限于上表，投标人可根据自身系统的需求进行增加以上功能接口表，原则是将系统中重要的、安全性的状态或故障信息传输给综合监控系统，以方便运营人员进行管理。

1.8.3与低压配电的接口

#### 1.8.3.1概述

屏蔽门系统与低压配电专业之间接口的必要条件。屏蔽门系统与低压配电专业之间接口与分界点如下：

屏蔽门专业与低压配电专业之间设计界面：

1） 设计分界点：在屏蔽门设备房内自动切换箱出线开关下桩头。

2） 设计责任：电源切换箱由低压配电专业提供，屏蔽门系统从切换箱引出电源；屏蔽门系统顶箱上照明灯带由照明配电箱引出，每侧站台对应一个灯带照明配电箱。照明配电箱由屏蔽门系统负责提供。

#### 1.8.3.2物理接口

##### 1)屏蔽门系统和低压配电专业物理接口的范围按如下表格所示。

| 接口位置 | 屏蔽门系统 | 低压配电 | 接口类型 | 接口效用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在屏蔽门设备室内电源自动切换箱出线开关下桩头 | 负责从电源自动切换箱出线开关下桩头接线至屏蔽门相关系统及灯带照明配电箱。 | 1、向屏蔽门系统提供两路独立三相380V电源，负荷等级为一级；引至屏蔽门设备室内电源自动切换箱上,箱内回路及设备由低压配电配置及提供。 2、通过总箱实现对整侧照明灯带的控制。 | 为屏蔽门提供足够容量的电源及回路。 包括驱动电源、控制电源及回路。 | 1、为PSD系统提供一级负荷电源至自动切换箱。 2、低压配电控制屏蔽门整侧照明灯带的总开/关。 |

##### 2) 低压配电系统提供两路电源至自动切换箱，自动切换箱馈出回路包括两路(一用一备)三相四线（380V/220V）的驱动电源负载回路、两路(一用一备)单相220V的控制电源负载回路以及三路三相照明电源（两用一备），负荷等级均为一级。

3)所有自动切换箱的回路不带漏电保护。

4）LED警示灯带、瞭望灯带的电源由屏蔽门电源系统内部自行引出回路。

##### 5)屏蔽门设备室内应设置接地端子箱，低压配电专业为屏蔽门设备室提供连接车站接地网的接地端子箱，端子数量为10个，端子箱以下由屏蔽门专业负责。屏蔽门系统的所有电气设备应有可靠的接地。

#### 8.3.3接口要求

自动切换箱引出的屏蔽门电源电压波动范围一般为±10%，频率波动范围为±0.5Hz,卖方需在系统内部的电源设备进行稳压、滤波，保证屏蔽门设备可靠工作。

1.8.4与车站建筑的接口和界面

本系统与土建的接口界面在车站站台的结构顶梁、站台结构板、屏蔽门端门里程处设备房外墙上。接口内容如下:

- 屏蔽门站台顶梁及站台板的设计中均需考虑垂直负载每个支点45KN，水平负载每个支点40KN，站台顶梁及站台板上预埋件详见附图PB-03~04。

- 屏蔽门在站台上的安装，上部与车站站台顶梁预埋件相连接，下部在车站站台板上固定，由投标人自行设计上部固定件的数量及形式。对底部与站台边缘接口的位置，各投标人需根据附图内容进行产品设计。

- 屏蔽门投标人负责上部所有与土建结构相连接部件的设计、供货和安装，负责下部所有与土建结构相连接部件的设计、供货、预埋、灌浆和安装。

- 车站站台顶梁预埋件由车站土建施工单位负责提供并施工，土建施工引起的误差由投标人考虑采用屏蔽门顶箱上的连接件来吸收。

- 屏蔽门顶箱盖板兼做车站导向板，导向内容、字体、颜色由建筑专业设计，而顶箱盖板及导向内容由投标人负责制造。

- 安装屏蔽门的站厅底梁外侧距离轨道中心线1250mm。

- 每侧站台两端门单元上部3.0m处设置有结构顶梁，端门位置设置结构柱，与设备房外墙合建，屏蔽门端门按标准2500mm（含20mm间隙填绝缘材料）设置，设备房外墙至屏蔽门端门由装修在端门安装后砌，屏蔽门现场指导配合施工。

- 各车站若存在变形缝、沉降缝或伸缩缝设置在屏蔽门长度范围内时，投标人需提出合理的解决办法，由招标人确认后实施。

- 在土建站台顶梁预埋件预埋及站台预留孔洞施工过程中，投标人有责任对预埋工作进行现场技术指导和监督。

- 对于涉及屏蔽门端门处绝缘的装修收边收口，买方有权利要求卖方用不锈钢板完成，所发生的费用包含在投标报价中。

1.8.5与限界及轨道的接口及界面

屏蔽门在施工时应与限界专业进行配合，屏蔽门的安装不能侵入列车行驶动态包络线，屏蔽门轨道侧门体外轮廓线应距离轨道中心线15300+5mm（最终待设计联络时与限界最终确定）。

屏蔽门门体部分与轨道进行可靠的电气连接，连接方式应考虑轨道震动影响并保证连接点不松脱。具体连接位置、数量应由投标人在施工时与轨道专业进行协调，投标人负责等电位接轨点开孔加工及电缆的提供及连接敷设。投标人应提供与轨道等电位连接电缆相关的计算。

1.8.6与绝缘层的接口及界面

在屏蔽门的站台侧及端门的两侧均敷设绝缘层，绝缘层由装修专业负责，屏蔽门门槛与绝缘层之间设置“L”型绝缘隔离带（到站台结构板，绝缘隔离带能有效阻止泥沙等杂物侵入屏蔽门），绝缘层与门槛之间的间隙（15mm）在绝缘层完工后由屏蔽门采用绝缘胶进行填充收口。

绝缘层施工时，屏蔽门现场配合，以确保双方的绝缘效果。

1.9 系统设备基本要求

1.9.1产品的基本要求

#### 1.9.1.1产品除应符合1.4.2条相关标准外，还应满足本用户需求书中的要求，同时应保留该产品的全部标准设计、配置和技术水平。

#### 1.9.1.2按照1.3.2条和1.3.3条规定的工作条件，正常使用维护条件下，整机大修周期不小于20年，系统设备应满足在正常维护条件下运行五年不更换核心部件。主要部件的使用寿命要求如下：

- 30年内能正常工作的部件：顶部连接件、支承结构、门体钢结构件及安装用固定件、控制柜箱体等。

- 20年内能正常工作的部件：驱动装置、传动装置(不包括皮带)、锁紧装置、导轨、滚轮拖板组件、配电柜内开关、变压器等电器设备。

- 10年内能正常工作的部件：门槛、导靴、安装绝缘件、控制设备、DCU、PSL和单元控制器、中央接口盘、UPS、滚轮拖板组件、配电柜内开关、变压器等。

- 5年内能正常工作的部件：门密封件。

1.9.1.3投标人请填写下表：

| 序号 | 名 称 | 使用寿命 | 报废标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动装置（包括电机、减速器） |  |  |  |
| 2 | 传动装置（皮带轮、螺杆副） |  |  |  |
| 3 | 锁紧装置(包括电磁锁、应急门及端门活动门门锁) |  |  |  |
| 4 | 皮带 |  |  |  |
| 5 | 门支撑结构（包括立柱、底部支承安装件） |  |  |  |
| 6 | 门框结构、顶箱结构 |  |  |  |
| 7 | 门框与玻璃粘结件 |  |  |  |
| 8 | 活动门锁紧装置 |  |  |  |
| 9 | 门安装绝缘件 |  |  |  |
| 10 | 门各种密封件 |  |  |  |
| 11 | 门槛 |  |  |  |
| 12 | 导槽和导靴 |  |  |  |
| 13 | 导轨和滚轮 |  |  |  |
| 14 | 手动解锁装置 |  |  |  |
| 15 | 控制系统主机（PSC） |  |  |  |
| 16 | 门控单元(DCU) |  |  |  |
| 17 | PSL（就地控制盘） |  |  |  |
| 18 | 电源设备（配电盘等） |  |  |  |
| 19 | 驱动电源UPS |  |  |  |
| 20 | 控制电源UPS |  |  |  |
| 21 | 蓄电池 |  |  |  |
| 22 | 门导轮 |  |  |  |

1.9.1.3.2滑动门运动学要求

- 滑动门总行程2m（每扇滑动门行程1m）。

关门过程必须能够在3.0秒内完成，且可以在3.0s～4.0s间可调（可调间隔0.01秒）， 关门过程控制精度±0.1s。

开门过程必须能够在2.5s 内完成，且可以在2.5s～3.5s间可调（可调间隔0.01秒），开门过程控制精度±0.1s。

- 滑动门的关闭应尽量减少人被门扇撞击的有害后果；

每扇滑动门最大运行速度时具有的动能不应超过10J；

每扇门最后100mm行程为慢速爬行区，慢速爬行区的动能每扇不应超过1J；

- 如投标方案的最大动能超过10J时，需提交计算书并说明原因。并提出采用标准。

- 投标人在标书中提交滑动门设计速度图（关门3.0秒完成速度图和开门2.5秒完成速度图）样机应进行运行速度图的实际测试。

- 第1道和第24道滑动门作为非标设计，根据目前车辆资料（待车辆稳定后再确定），第1道和第24道滑动门的净开度为：全高封闭式屏蔽门1550mm。在列车正常停车范围内，滑动门全开后不得侵入列车司机门，影响司机进出列车。第1道和第24道滑动门的各指标应不低于标准滑动门的要求。

1.9.1.3滑动门的动力学要求

- 阻止关门的力应不超过150N，这个力的测量在关门加速阶段完成之后才进行。

- 滑动门打开时运行阻力，除计入滑动门重力在运行导轨上的阻力外，还应计入水平荷载的影响，计算在上运行轨和下导向轨上产生的阻力。

- 提交和速度图相对应动力学曲线（关门和开门动力学曲线）。

- 动力学曲线上的负力应采用电气制动方式获取。（投标人提供方案）

- 样机试验应进行带风负荷和不带风负荷两种情况动力学曲线测定和电机、减速器的温升测定。

1.9.1.4设备安装要求

- 屏蔽门的设计应易于在地铁站台边缘安装，屏蔽门送到现场的部件不宜太重。

- 系统机械结构的设计上应能在三维上作X、Y、Z方向的安装调整；还能在高程实现上、下调整，以实现在安装调整之外，可自动吸收车站土建结构沉降量±10mm及土建公差带来的预埋偏差。

- 根据目前线路和限界要求，部分车站存在曲线站台，具体资料设计联络阶段提供。屏蔽门结构及安装设计应能满足此安装要求，投标方案必须详细说明屏蔽门特殊设计、安装方案。详细限界待车辆资料确定后将会再次提供，届时各车站站台设置可能会有所变化，投标人应考虑此不可见因素，如限界要求有所改变，应承诺将根据最新资料而设计。

- 门机在结构上的固定应水平，其固定方式在以后使用过程中不应引起门机的变形，其门机梁的挠度在其设计寿命内不能影响滑动门的运营性能。

- 所有联接螺栓和定位螺钉应有可靠的防松设计，安装调整完成后应检查防松零件是否可靠。

- 立柱中心至轨道中心的安装误差不得超出0～+5mm（向站台侧偏+5mm）误差范围。立柱中心线应和站台平面垂直（站台纵向坡度2‰），不垂直度应小于1.5mm。

- 屏蔽门在站台上的各支座，在高程和平面安装调整时，应保证门槛面和站台最终平面在同一平面内。

- 每个单元屏蔽门横梁的安装应考虑站台千分之二的坡度，门机的导轨中心线相对于轨道中心线的不平行度公差应小于2mm。固定门机梁的各支承结合面应处在一个平面内，平面度误差应小于0.75mm。

- 每侧站台固定门和应急门应整齐调整安装在一个垂直平面内。固定门扇与门楣和地槛之间间隙应尽可能小和均匀且密封，以满足泄漏量的要求。

- 滑动门扇关闭后，两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙。滑动门扇、应急门扇与门楣、地槛之间的间隙应尽可能小，不得大于10mm，间隙处应有密封毛刷或其它形式的密封装置。滑动门扇与立柱之间的间隙应尽可能小，不得大于6mm。为避免玻璃门拖曳孩子的手，应减少手和玻璃之间的摩擦系数或其它等效的方法。间隙应可靠密封，防止站台侧与轨道侧的空气串流。

- 在滑动门与固定门之间的间隙设一定厚度的橡胶条，以加强密封且防止小孩的手指深入间隙中。

- 轨道侧顶箱安装不允许侵入限界，影响列车运行安全。此处安装只允许有正公差，不允许有负公差。顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀。间隙密封应做到不透灯光。

- 屏蔽门系统内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护，系统各设备的结构设计力求精巧实用。

- 屏蔽门系统内各电气设备安装时，应考虑其在功能与容量上都易于扩展，且配置方便。

- 屏蔽门系统内各电气设备在安装过程中，应采取多种可靠性措施，保证其运行达到高度安全。

- 屏蔽门各类门体，其门框与钢化玻璃四周的安装间隙不得大于2mm，且间隙内应有可靠的填充物，满足防火要求。

- 屏蔽门投标人需配置满足施工需要的的测量仪器、设备（包括但不限于全站仪和水准仪）和专业测量人员（必须具有相关测量资格）。在屏蔽门进场安装前，屏蔽门投标人需积极与土建相关单位联系，并有责任对屏蔽门土建预埋件和预埋孔洞进行跟踪、指导定位预埋与复测，现状接受土建预埋件及孔洞状态，在进场前1个月完成各项整改、确保屏蔽门现场的安装进度。

- 为确保屏蔽门安装进度，相关设备、部件、材料必须提前到货广州，为此投标人需在工地附近设置本合同全套设备的存储仓库，仓储费用已包含在投标文件报价中，招标人不再支付任何费用。

- 为便于屏蔽门系统自身测量安装，投标人应在每侧站台的适当位置设置清晰准确的站台中心线标记。

- 投标人设计的门体结构必须适应车站已设的预埋件和预留条件。换乘站、试验段等工点因工期安排而未能预埋预留的车站或预留、预埋不完全正确的情况由投标人提出相应的解决方案，并负责保证质量完成门体安装，不另增加工程量。

- 产品成品保护

在设计联络阶段提供详细的产品保护方案，方案至少包含以下方面：

- 端门在安装完成后，需要加装木板或钢板对门槛进行保护；

- 在设计联络阶段，需要提供对绝缘隔离带槽、玻璃、立柱、门槛及门槛绝缘件、盖板等进行施工保护方案并在施工阶段实施。

1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求

1.10.1绝缘电阻

在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻要求：

额定电压U60V时  绝缘值5M(用250V兆欧表)

额定电压U>60V时  绝缘值5M(用500V兆欧表)

系统设备房所有设备应设置可靠的接地保护装置，能保证在正常运营或故障运营时乘客及维修人员的安全，所有设备接地电阻值1。

站台上屏蔽门所有设备对地绝缘值应满足规范CJJ183-2012 4.4.8条第1点要求。

门体应保持有效的电气连接，其总电阻值应满足规范CJJ183-2012 4.4.10要求。

1.10.2绝缘强度

小于60V的回路，500Vrms/1分：大于60V的回路，1500V rms/1分。

1.10.3抗干扰性能

装置应有防尘、防锈蚀、防潮、防霉、防震及防电磁干扰和防静电的能力。投标人在投标时，应给出设备的抗干扰防护措施。

1.11.可靠性、可维护性、可扩展性

1.11.1系统安全性

投标人应对其提供的PSD设计以及接口进行检查，并将对乘客和站务人员存在的潜在危险写入危险评估文件。为保证乘客安全，在产品及系统设计过程需考虑如下因素：

#### 1.11.1.1产品设计的安全措施

滑动门门体在轨道侧须设计防攀爬装置。防攀爬装置做为滑动门体的一部分，能够探测到门槛上存在任何障碍物。防攀爬装置不得侵入限界，表面宜为斜面，防止乘客站立。防攀爬装置的高度在设计联络中确定。

#### 1.11.1.2运营安全措施

为方便司机在关闭屏蔽门后的瞭望，在每侧站台的列车进站端设置红色的橡胶软管灯带，固定在屏蔽门的1号门单元立柱的设备区侧，沿立柱从上至下安装一条，固定灯带的支架应有特殊设计以满足设计负载的要求。投标人需在相应位置预留安装孔位及相关电源。

#### 1.11.1.3其它安全措施

为防止乘客夹在屏蔽门与车辆中间，请投标人针对此问题根据自身的经验提出更优的应对措施及方案，以保证地铁的运营安全。

1.11.2可靠性要求

1.11.2.1平均无故障周期（MCBF）

屏蔽门系统的平均无故障次数不应小于60万个周期。

MCBF按下式进行计算：

所有滑动门总的运行周期/年

平均无故障次数=

故障次数/年

故障范围不包括：

1）外部输入的失败（如外部供电和信号的输入的失败）。

2）指示灯故障。

3）试运营期间的故障不纳入此考核指标。

1.11.2.2平均维修时间（MTTR）

平均维修时间（MTTR）应不大于30分钟。

平均维修时间包括诊断时间、实施修理/更换时间和现场调节和试验时间，但不包括响应时间。

平均停机时间（MDT）是平均维修时间（MTTR）和响应时间的总和（MDT=MTTR+响应时间），要求故障信息后的响应时间不大于30分钟，平均停机时间不超过1小时。

投标人填写各零部件（包括但不限于）平均维修时间：

| 零部件名称 | 平均维修时间（分钟） |
| --- | --- |
| 门控单元 (DCU) |  |
| 门悬挂装置 |  |
| 位置开关 |  |
| 滑动门 |  |
| 固定门 |  |
| 应急门和端门 |  |
| 滑动门导靴 |  |
| PSC安全继电器 |  |
| 各种电子模块 |  |
| 系统的软件下载 |  |
| 单独的门控单元(DCU） 软件下载 |  |

#### 1.11.2.2所有部件装配和需要更换的部件应在站台侧方便进行，维修工作和零部件更换应能在三小时内完成。

1.11.3可靠性措施

设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障率和有关影响正常运行的随机性：

*1.11.3.1冗余措施

投标文件提供详细的冗余措施说明，包含但不限于以下冗余要求：

- 每侧站台PEDC采用双CPU冗余设计，且热备冗余；

- PEDC与每侧DCU之间有两路控制命令硬线；

- 冗余总线；

- 控制回路应为相互独立回路；

- DCU具备冗余的现场总线接口。

1.11.3.2使用已证明具有高可靠性的元件

1.11.3.3对系统安全，所选的不论是硬件还是软件的冗余方式，均要求任何一个导致非安全条件的故障或故障组合，其表现出的发生概率应小于10-11次/工作小时。

1.11.3.4检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在二次检测之间不会发生。由投标人提出频度和二次检测间隔时间。

1.11.3.5平均无故障时间 (MTBF)投标人应在投标文件中对每一独立的子系统和整个系统提供MTBF值和可用性数值以及详细计算过程。全线系统可用性，应在工程的5000次现场试验时测试。要求系统使用率不小于99.95%。

1.11.3.6电磁辐射及兼容

对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生的电磁辐射的影响，或据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。投标人应提交解决电磁兼容，电磁干扰/兼容措施问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。

1.11.4可维护性

设备投标人在产品设计中应考虑只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。应通过制定合理的维修/更换方法、在线维修措施及维修支持设备来减少停机时间。电子设备应维修到板级，并提交维护手册。

1.12.技术合作及工作经验

1) 投标人在标书中应说明与外方合作的形式(技术合作、项目合作或部分设备国外采购)，并提供合作协议书。如果外方为投标人单元控制器、门控单元两大类主要部件分包商，则外方（分包商）需同时提交资格声明、授权函、财务报表及合作协议。投标文件正本内的资格声明、授权函、合作协议为原件，副本内的可为复印件。

2) 投标人在标书中分别说明中方与外方合作在轨道交通系统中的工程实例，并说明工程所在地、建设和使用时间、工程规模、投标人承担责任、工作内容、技术合作单位名称、合作形式和内容，并提供这些项可靠性指标及实现情况，样机测试报告，软件来源，软件成熟性。

1.13.技术合作及国产化

1) 若本项目采用与外方合作的投标方式，请投标人在标书中应说明与外方合作的形式(技术合作、项目合作或部分设备国外采购)，并提供合作协议书。如果外方为投标人单元控制器、门控单元两大类主要部件分包商，则外方（分包商）需同时提交资格声明、授权函、财务报表及合作协议。正本内的资格声明、授权函、合作协议为原件，副本内的可为复印件。

2) 投标人在标书中分别说明中方与外方合作在轨道交通系统中的工程实例，并说明工程所在地、建设和使用时间、工程规模、投标人承担责任、工作内容、技术合作单位名称、合作形式和内容，并提供这些项可靠性指标及实现情况，样机测试报告，软件来源，软件成熟性。

3)国产化率是指项目实施整个过程中，中国大陆本地负责的工程占整个工程的比例。包括设备材料的设计、生产、装配、安装、调试等。

4) 在保证本项目产品成熟、可靠的前提下，需有一定程度的国产化率。投标人必须为中国大陆注册的企业，标书中须提出系统的国产化率及相应的国产化实施方案，明确国产化的零部件名称并报价。

1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容

- 投标人提出投标方案图，包括门体结构形式、支承方式、供电系统、控制方案和项目计划。要求成熟的设计，须提供滑动门、应急门、端门、机构设计方案，以及该方案的相关运用的招标人证明。

- 投标人提交本项目的施工工艺、施工组织方案，结合本工程特点，详细描述屏蔽门在结构设计上、在施工策划上有什么针对性措施。

- 系统结构、功能块结构和控制流程图。

- 投标人应提出所有门锁机构的部件图和装配图。

- 顶箱的设计图纸，反映出顶箱形式及相关尺寸。

- 门槛与导靴材料之间的磨擦系数、导槽和导靴材质及使用寿命的证明材料。门槛设计及门槛材质报告。

- 滑动门设计方案。

- 端门单元的设计方案。

- 提供屏蔽门与车站结构绝缘材料的材质、绝缘值，更换方法。

- 玻璃与门框粘胶方法和材料，门框与玻璃粘结结构形式图。

- 关于屏蔽门结构在风压作用下的变形计算。

- 钢化安全玻璃厚度及强度计算分析资料，冲击测试方法和要求。

- 玻璃与门框粘结的结构胶、密封胶材料牌号、参数；结构胶厚度和密封缝的宽度。并在标书中提供结构胶玻璃粘结强度报告、粘着性能随温度升高的变化情况报告、使用寿命试验报告和材质分析报告。

- 屏蔽门系统内的防泄漏方案和密封材料特性参数。

- 屏蔽门跨越站台变形缝处设计、安装方案。

- 在满足限界的前提下，避免乘客夹在屏蔽门和列车门之间的相应设计方案。

- 提供工程实例(包括正在运行的项目)，并说明投标人承担工作内容、技术合作方名称、合作形式、合作内容，并提供这些项目使用情况、可靠性指标实现情况、样机测试报告及已有试验装置清单、软件来源及软件的成熟性。

- 提供电机转子转动惯量、GD2、减速器GD2等参数，并说明DCU对电机控制的运行原理。

- 如为螺旋幅传动

- 提供所采用滚动螺旋副的传动效率、螺杆的头数、螺纹间距及两扇活动门的同步性能指标。

- 提出螺纹润滑原理及维护周期。

- 如为皮带传动，提供主、从皮带轮的齿数、直径、GD2等相关参数。

- 提交滑动门速度曲线图（关门3.0秒完成，开门2.5秒完成）及相对应动力学曲线，计算出每扇门的最大开/关门速度、最大速度时的力矩、电压。

- 电力拖动方案（包括起动、制动、拖动原理、控制原理等方案）。

- 投标人在标书中详细说明障碍物探测方法，探测障碍物厚度≥5mm。

- 投标人在标书中提供整条线的屏蔽门系统控制网络构成方案。

- 屏蔽门设备内部布线（既有项目案例图片或照片）要求布线清爽、简洁

- 闸锁故障率，须提供既有线路业绩及用户证明。

- 投标人必须用原理图的形式提出驱动电源、控制电源方案及相应图纸。

- 投标人提供驱动电源UPS及控制电源UPS的配置方案，并提交车站用电负荷容量的计算。

- 不小于60万次的装置平均无故障周期（由投标人提出计算方法和结果）。

- 由投标人在标书中提出投标方案中关门力参数。

- 投标人在标书中以图文形式详细叙述门体结构形式、制造工艺、材料选用及性能并附PSD外形效果图（投标人在标书中附图说明锁紧机构）。

- 请各投标人在标书中描述PSD与综合监控系统联网的实现形式，及与其它各系统之间的接口配置。

- 由投标人提出每车站屏蔽门系统用电负荷容量及回路配置要求。

- 车门与屏蔽门之间安全防护探测方案。

- 由投标人提出样机安装、试验方法、试验计划、试验技术规格书和标准。

- 平均停机时间将作为运行可靠性评价指标（投标人在标书中提交计算书）。

- 投标人提出需在三小时内完成更换部件的清单。

- 投标人在标书中提出在质保期内得到故障信息后的响应时间。

- 投标人在标书中说明对系统设备进行检测的频度。

- 提出解决抗电磁干扰的措施，并提交EMC测试检验报告。

- 请各投标人提出各自的接轨、接地方案。

- 投标人提出各自软件系统的配置、处理能力、容量预留状况。

- 各投标人提供在做样机结构性能试验时的负载组合状况及速度曲线带载测试时的负载大小。

- 各投标人提供其它易损部件的随机附件清单。

- 各投标人提供屏蔽门系统危险评估文件。

- 投标人在标书中提供差异表，并说明投标方案与用户需求书有差异的问题。

- 投标人填写如下表格

| 序号 | 部件名称 | 采用材料 | 加工工艺 | 表面处理工艺 | 涂层厚度 | 产地或加工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶梁、立柱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 顶部伸缩装置 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底部支承件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶箱前盖板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 顶相后盖板 |  |  |  |  |  |
| 6 | 活动门门框 |  |  |  |  |  |
| 7 | 固定门门框 |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急门门框 |  |  |  |  |  |
| 9 | 滑动门悬挂件 |  |  |  |  |  |
| 11 | 滑动门上部滚轮 |  |  |  |  |  |
| 12 | 导轨 |  |  |  |  |  |
| 13 | 滑动门底部导槽 |  |  |  |  |  |
| 14 | 导靴 |  |  |  |  |  |
| 15 | 门槛面板 |  |  |  |  |  |
| 16 | 固定侧盒 |  |  |  |  |  |

1.15.优化方案

招标人可接受投标人的一个主投标方案，除此之外，投标人可就本工程提出相关优化方案及建议。

二．供货范围

2.1.主要设备材料表

| 9号线10座车站（20侧站台）屏蔽门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 480 | 套 | 一道滑动门对应一套电机并含减速装置 |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 440 | 套 | 含传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备 |
| 3 |  | 1000+550mm | 40 | 套 | 含传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备 |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 480 | 套 | 含软件、接口、驱动及逻辑控制组件（数量由投标人根据自身系统进行配置） |
| 5 | 中央接口盘（PSC） |  | 10 | 屏 | (含软件、开关、接线端子、箱体接口、PEDC、PSA、监视等) |
| 6 | 就地控制盘（PSL） |  | 20 | 套 | 每侧站台为一套 |
| 7 | 控制电源 |  | 10 | 套 | 含UPS、蓄电池等所有供配电设备（每两侧站台为一套） |
| 8 | 驱动电源 |  | 10 | 套 | 含UPS、蓄电池等所有供配电设备（每两侧站台为一套） |
| 9 | 就地控制盒（LCB） |  | 480 | 套 |  |
| 10 | 接口设备 |  | 10 | 套 | 包括网卡、协议转换装置、双绞线 或光缆、光电/电光转换器(每两侧站台一套) |
| 11 | 滑动门 | 1000×2150mm | 920 | 扇 | 含附件；滑动门净开度为1000mm,具体宽度由投标人根据自身系统设计 |
| 12 |  | 550×2150mm | 40 | 扇 |  |
| 13 | 固定门 | 2150×2150mm | 200 | 扇 | 含附件 |
| 14 |  | 2560×2150mm | 240 | 扇 | 含附件 |
| 15 |  | 700×2150mm | 40 | 扇 | 含附件 |
| 16 | 应急门 | 1280×2150mm | 240 | 扇 | 含附件，应急门宽度由投标人根据自身系统设计 |
| 17 | 端门单元（含固定门、立柱、指示灯、顶箱等） | 不小于1100×2150mm | 40 | 套 | 含附件，具体定义见第1.6.1条 |
| 18 | 承重结构 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 19 | 顶箱（含前后盖板） |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 20 | 门槛 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 21 | 伸缩装置和支撑件 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 22 | 绝缘件 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 23 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 24 | 门头提示音装置 |  | 480 | 套 | 每道滑动门一套，可实现整侧站台音量统一调节和每套各自调节。 |
| 25 | 门状态指示灯 |  | 600 | 套 | 每道滑动门一套、每扇应急门一套 |
| 26 | 橡胶软管灯带 |  | 20 | 套 | 含安装配件，每侧站台一套 |
| 27 | LED警示灯带 |  | 480 | 套 | 含安装配件，每道滑动门一套 |
| 28 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 440 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条 |
| 29 |  | 长1650mm | 40 | 条 | 含安装配件，两端司机门各一条 |
| 30 |  | 长1750mm | 40 | 条 | 含安装配件，每道非标滑动门一条（首尾滑动门） |
| 31 | 顶箱照明灯带（含LED灯、灯罩、支架等）， |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 32 | 照明配电箱（含箱内隔离变压器、照明回路开关）等 |  | 10 | 套 | 每两侧站台一套 |
| 33 | 立柱、门框、门槛表面等绝缘材料 |  | 20 | 套 | 每侧站台一套 |
| 34 | “L”型绝缘隔离带 | 整侧通长布置 | 20 | 套 | 每侧站台一套（含端门内外两侧） |
| 二 | 安装材料 |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 2 | 供电电缆 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 3 | 接地电缆 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 4 | 通讯电缆或光纤 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 5 | 照明电缆 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 6 | 镀锌钢管 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 7 | 铝合金线槽、桥架 |  | 10 | 套 | 含安装器材（每两侧站台为一套） |
| 8 | 防火封堵材料 |  | 10 | 套 | 每两侧站台为一套 |

注：①请投标人自行计算线槽、镀锌钢管、电缆（电线）的实际长度并进行报价。本表内容作为投标参考，投标人应根据自身产品系统与结构特点对上表进行调整、开项及报价，但必须满足本标书性能要求。

②目前车辆参数没有稳定，目前表格中部分涉及长度、面积等尺寸规格暂按屏蔽门纵向组合长度为116.08m（见PB-01）考虑，车辆编组、车型不变，请投标人考虑车辆参数稳定后部分尺寸可能调整的因素报价，后期改变参数不增加造价。

2.2.随机附件清单

| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 19 | 套 | 含减速装置 |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 18 | 套 | 含传动装置、门锁等 |
| 3 |  | 1000+550mm | 2 | 套 | 含传动装置、门锁等 |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 19 | 套 | 含软件、接口、驱动及逻辑控制组件 |
| 5 | 就地控制盘（PSL） |  | 2 | 套 | 每侧站台为一套 |
| 6 | 就地控制盒（LCB） |  | 19 | 套 |  |
| 7 | 滑动门 | 1000×2150mm | 37 | 扇 | 含附件 |
| 8 |  | 550×2150mm | 2 | 扇 | 含附件 |
| 9 | 固定门 | 2150×2150mm | 8 | 扇 | 含附件 |
| 10 |  | 2560×2150mm | 12 | 扇 | 含附件 |
| 11 |  | 700×2150mm | 2 | 扇 | 含附件 |
| 12 | 应急门 | 1280×2150mm | 5 | 扇 | 含附件 |
| 13 | 端门活动门 |  | 2 | 套 | 含附件 |
| 14 | 门槛 |  | 20 | 套 | 每单元一套 |
| 15 | 绝缘件 |  | 20 | 套 | 每单元一套 |
| 16 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 20 | 套 | 每单元一套 |
| 17 | 门头提示音装置 |  | 20 | 套 | 每单元一套 |
| 18 | 门状态指示灯 |  | 19 | 套 | 每道滑动门一套、每扇应急门一套 |
| 19 | 橡胶软管灯带 |  | 2 | 套 | 每单元一套 |
| 20 | LED警示灯带 |  | 19 | 套 | 含安装配件，每道滑动门一套 |
| 21 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 24 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条 |
| 22 |  | 长1650mm | 3 | 条 | 含安装配件，两端司机门 |
| 23 |  | 长1750mm | 3 | 条 | 含安装配件，每道滑动门一条（首尾滑动门） |
| 24 | UPS控制模块 |  | 2 | 套 |  |
| 25 | UPS驱动模块 |  | 2 | 套 |  |
| 26 | 充电模块 |  | 2 | 套 |  |
| 28 | 门单元控制器（PEDC） |  | 2 | 套 |  |
| 29 | 绝缘监测模块 |  | 1 | 套 |  |

注：随机附件必须包含但不限于本表内容，各投标人可根据自身产品的特点及结构形式对具体项目及数量进行调整，但必须满足本标书性能要求。随机附件总价为设备材料的5%。

2.3.专用工具清单

| 序号 | 主要设备及材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测力计 |  | 2 | 台 | 测试滑动门、应急门、端门的推拉力 |
| 2 | 玻璃吸盘 |  | 12 | 套 | 固定玻璃用 |
| 3 | 牵引器 |  | 8 | 套 | 提升门机到位 |
| 4 | 门扇高度调节器 |  | 8 | 套 | 调节门扇高度 |
| 5 | 扭矩扳手（可调节型） |  | 3 | 把 | 螺栓紧固 |
| 6 | 万用表 |  | 2 |  | 电气测试 |
| 7 | 兆欧表 |  | 2 |  | 绝缘测试 |
| 8 | 手提电脑（包括可连接单元控制器、门控单元的通信电缆） |  | 1 | 台 | 国际知名品牌(投标时的最新配置)，含调试及测试软件），可在国内维保。 |
| 9 | 搬运玻璃的手动推车 |  | 1 | 台 | 换玻璃时搬运玻璃 |
| 10 | 其它常用安装用工具 |  | 8 | 套 | 投标人根据自身产品特性配置，并列明。 |

注：专用工具清单包括但不限于本表内容，投标人应根据自身产品的特点及结构形式对以上具体项目及数量进行调整，但必须满足功能使用要求。

三、项目进度计划

3.1工期计划

3.1.1总体工期要求

该项目的线路投入开通试运营的时间暂定为2016年12月28日。为此，屏蔽门系统开通应满足以下要求：

- 全线屏蔽门系统站级功能应全部调试验收完成。

- 受客观条件限制，业主有权对建成开通时间做适当调整。这种情况下，本项目合同价格不作调整。

3.1.2关键工期要求

项目进度计划

| 主要工期目标 | 时间 |
| --- | --- |
| 设计联络 | 2015年1月-2015年2月 |
| 样机制造及测试 | 2015年3月-2015年5月 |
| 样机100万次运行 | 2015年6月-2015年11月 |
| 设备生产制造 | 2015年12月-2016年4月 |
| 设备安装调试 | 2016年1月-2016年6月 |
| 三权移交 | 2016年6月30日 |
| 商业试运营，建成开通 | 2016年12月 |

备注说明：上述各计划控制点均是本项目的关键控制点，其直接与合同有关违约惩罚条款有关。

投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。

在工程实施阶段，业主有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力。

四、责任范围

4.1 投标人责任范围

- 签定合同后，投标人应按合同技术规格书的要求，负责前期土建预埋件的调查及进行现场技术指导和监督，合同设备的产品设计、样机生产试验、批量生产、运输和安装、调试、培训和售后服务等。

- 投标人除应完成合同中所包括设备之间的接口设计和接口管理工作外，有责任组织接口协调会议，并按要求完成与其他系统的软、硬件接口设计，当与本系统有接口的其他投标人需要通讯协议时，应开放通讯协议并积极配合。

- 在预埋件安装阶段到现场配合和检查安装质量，土建预埋件及孔洞测量应分为2次，第1次按土建控制基标为基准进行初步测量及时提交测量报告，同时协助并配合土建施工单位进行积极整改；第2次测量为根据轨道控制基标进行安装前的测量。

- 负责设备的硬件设计。

- 按照技术规格书和招标人提供的技术资料，完成应用软件（各种用户画面、报表、曲线、数据库定义等）的设计。

- 投标人必需按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

- 投标人提供的所有设计图纸、文件，必须报项目管理/集成商批准,方可投入生产。

- 投标人在合同设备的单体试验和系统调度直至现场验收期间提供技术支持。

- 投标人负责解决试验、调试中发生的技术问题。

- 投标人负责对业主运营使用方人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。

- 投标人必须在招标文件中提出长期的支持政策，特别是关键设备技术更新的支持政策。

- 投标人有责任对采用的新材料、新工艺进行充分论证和试验，以保证屏蔽门系统的安全可靠运行。

投标人必须服从车站机电承包商及监理对屏蔽门安装及接口安装和调试的质量和安全监督，配合车站机电承包商及监理就有关政府监督要求的有关手续，包括各种样品及其检测费用和检测报告的提供。

4.2 项目管理机构/集成商责任范围

4.2.1为实施项目管理，业主授予屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商以下权利：

1）参与系统设备供货商招标工作；

2）对供货商提出审查与建议意见；

3）项目管理有关事项的建议权；

4）项目有关的设计的技术问题，向买方的建议权；

5）项目管理有关的协作单位的组织协调的主持权；

6）对系统设备供货商付款的审核和签字权，系统设备供货合同设计变更和合同变更的审查权；

7）系统设备使用材料和系统设备质量的检验权；

8）项目进度的检查、监督权；

9）项目质量事故的调查权和处理建议权。

10）卖方违约时，按合同规定向卖方提出支付赔偿的指令。

11）买方根据项目管理需要赋予屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的其它权利。

4.2.2（车站设备项目管理服务商 ）项目管理职责矩阵

项目管理是从项目开始到结束的全过程管理，（车站设备项目管理服务商 ）的任务和职责。包括但不限于此：

| 序号 | 任务 | （车站设备项目管理服务商 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备招标 | 协助 |
| 2 | 设备合同谈判 | 协助、审评 |
| 3 | 设备进度控制 | 负责 |
| 4 | 设备质量控制 | 制定、管理 |
| 5 | 设备合同资金控制 | 制定、管理 |
| 6 | 设备设计联络 | 制定、管理 |
| 7 | 设备产品设计 | 管理、审评 |
| 8 | 本系统内接口 | 负责、管理 |
| 9 | 本系统与其他相关系统间接口 | 参与 |
| 10 | 设备设备监造 | 负责 |
| 11 | 设备工厂例行试验 | 审评、管理 |
| 12 | 设备出厂检验 | 管理 |
| 13 | 设备到货 | 管理 |
| 14 | 设备开箱检查 | 管理 |
| 15 | 设备安装调试、 | 组织、管理 |
| 16 | 供电系统联调 | 负责 |
| 17 | 系统大联调 | 协助 |
| 18 | 试运行 | 协助 |
| 19 | 设备验收 | 协助 |
| 20 | 设备培训 | 管理 |
| 21 | 设备质量保证期 | 协调 |
| 22 | 设备索赔管理 | 协助 |

名词定义：

协助：包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。

建议：包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务相关的文件草案或其他概念性原则的各项活动。

制定：包括所有为了项目执行而制订出文件或其他与被定义任务有关的解决方案的活动。

审评：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则的审查评议的活动。

检查：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则进行详细核对的活动。

管理：包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动。

负责：指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、操作并承担全部合同责任。

协调：指在项目执行过程中某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。

- 屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的职责和管理的详细规定见合同附件。

- 卖方必须接受和配合屏蔽门系统设备项目管理机构/集成商的管理。

- 由车站设备集成服务商制定《项目管理制度》，经三方协商确认后进行实施并作为对卖方项目管理服务质量的考核依据。

- 在整个项目的执行过程中，车站设备集成服务商有权代表买方行使权力，卖方应服从车站设备集成服务商的管理。

- 车站设备集成服务商应根据工期需要定期组织项目管理例会，卖方的项目经理、安装负责人、质量检查员、调试人员、安全员及资料员必须参加。如买方需要，卖方工厂的生产管理人员、技术人员及其他与本项目有关的人员也必须参加。

- 对于项目管理例会上达成的意见需写成会议纪要，由三方当场签字确认，并作为合同的一部分。如卖方不能按照会议纪要的内容执行，买方将按照《项目管理制度》及合同的相关条款对卖方进行违约处罚。

- 卖方为本项目服务的项目组所有成员都必须服从买方或车站设备服务集成商的管理，如买方或车站设备服务集成商认为卖方提供的项目成员不能胜任工作或因故不能工作，买方将有权对该项目组成员进行更换，卖方在收到买方更换项目组成员的书面通知后7日内，新的项目人员必须到位，否则买方有权向卖方索赔每人每周3000元的延迟到位违约金。

五、设备项目管理

5.1项目管理要求

5.2.1中标通知书发出15天内，投标人必须以正式函件向招标人提供投标人的公司管理组织架构，并提供各级管理人员的职务、具体负责权限及详细联系方式。

5.2.2约谈制度：在项目执行过程中，如投标人存在任何的质量、进度、安全等方面的问题，招标人认为需要，将定期或不定期约见投标人高层领导（如分公司总经理、总公司副总经理或副总裁等），就项目执行过程中产生的问题进行交流和协商。约谈通知将于招标人确定的约谈日前2天递交至投标人，投标人不得在不知会招标人的前提下，无故缺席约谈。

5.1.1本项目必须由具备调配公司生产、安装和维保等资源能力的投标人公司副总经理或同等级别的人士担任总协调人，由其负责推动和监督整个项目的执行。

5.1.2卖方应针对本项目每个标段设置一名专职项目经理，负责从合同谈判开始至质保期结束且合同末次付款完成为止的项目全过程管理工作。项目经理应有卖方法定代表人签署的授权书，且需专职专任，不得在其他标段或其他项目兼任。项目经理在国内应有一条线路以上屏蔽门项目担任项目经理的经验且有招标人正面评价，且需专职专任。如在项目执行过程中，投标人的项目经理能力上难以胜任，或不能与招标人有效合作，投标人应在收到买方要求更换项目经理的书面通知后5个工作日内提交新的项目经理人选申请，申请获得招标人批准后立即更换。投标人需对本要求提供承诺函。

5.1.3投标人的项目经理在合同执行期间原则上不允许变动，若需要更换，投标人应事前提出书面申请并经招标人批准。若投标人的书面申请获得招标人批准，投标人更换的人员须在3个工作日内向该项目的集成服务商报到。项目执行过程中招标人将对项目经理的到位情况进行考核。

5.1.4投标人应针对本项目各线路分别设置专职项目组，负责广州地铁项目执行全过程中的安全、技术、质量及进度管理等工作。项目组成员应包括：安装负责人、屏蔽门设计人员（含机械系统及电气系统设计人员）、安装质量负责人及调试验收负责人。

5.1.5在各线路站点所在地设置项目部（至少1个/线路），项目部位置的选择及协调工作由投标人负责，但应充分考虑项目部位置对于全线站点的覆盖能力，投标人项目组成员必须在接到招标人或项目集成服务商的指令后，60分钟内到达指定站点，处理突发事件。

5.1.6投标人必须为各线项目组分别配置2名专职资料员，负责合同编制、项目执行过程中的资料收集、制作以及后续资料验收阶段的归档工作等。

5.1.7投标人应为招标人配备一辆7座以上的九成新交通专用车（该车需配专职司机，在项目执行过程中可供招标人随时调遣），并为招标人提供1台全新的笔记本电脑及1部微单数码相机在项目执行过程中使用，所有权属于投标人，项目执行完成后归还投标人，此项目不包含在投标报价及合同总价内。

5.1.8投标人的项目经理及项目组成员必须接受招标人及项目集成服务商的考勤管理，按照正常上下班时间在设立的固定办公地点进行办公，如本项目需要不能按时到达办公地点，需向项目集成服务商或买方说明情况。

5.1.9投标人需提供参与屏蔽门门体加工的二级承包商必有三家以上，要求投标人在投标时提供屏蔽门系统所有二级供应商清单及厂家，并提供二级供应商质量管理体系认证证书、加工切割设备实体照片、工装卡具实体照片、质量承诺书。另外必须有地铁提供的正面评价（在广州地铁服务的以广州地铁为准，不在广州地铁服务的可以其它地铁为准），不能有负面评价。二级承包商及厂家如不能满足项目进度要求，招标人有更换的权利。

5.1.10投标人应参照以下框架填写项目组的主要成员，项目组的成员包括但不限于此框架中的人员，其成员还应包括维保负责人及上述要求的专职资料员和专职安全员。

项目总协调

集团公司副总

项目经理

生产

安装调试

质保

安装

安全、质量

调试验收

5.2项目开展

项目开展包括5个阶段。在当前阶段的相应文件已提供并复核后，下阶段工作方可正式开始。

5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1）

这一阶段把将要样机设计的方案确定下来，并考虑投标人提出的选择和修改方案。投标人需举行设计联络会议，交流设计思想，澄清技术问题，审查投标人二级供应商，招标人有权参与本阶段所有设计方案和设计文件的审查。该阶段结束时将完整的样机设计资料交给业主。

在这一阶段，投标人要提交:

样机设计资料、试验、检查资料和生产制造资料。

样机的设计进度

样机及其部件的技术参数试验程序

检查样机是否符合设计要求，检查样机试验记录

样机接收过程包括按照屏蔽门的详细设计文件进行一系列的试验。各种调试试验结束和其子部件鉴定过程完成，在递交各种试验的可靠的试验结果后，业主最终确定样机是否合格及产品形式。

5.2.1.1设计联络

5.2.1.1.1设计联络主要解决以下几个问题：

确定投标人设计方案与招标文件的符合性；

样机的设计方案；

样机的试验项目、技术规格及试验方法；

产品的出厂验收、检验部件清单、试验项目、技术规格及试验方法；

产品安装验收测试项目及测试方法。

5.2.1.1.2招标人派出人员在设备原产地，除有权行使总体商务条件中规定的权利外，有权决定设计、检验相关事项，有权签署试验报告、装船证书。

5.2.1.1.3招标人派出人员有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应澄清招标人提出的问题。

5.2.1.1.4投标人派出的参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作、身体健康、能懂相关外语（对于进口设备）。

5.2.1.2设计联络会议

设计联络会议的次数为三次，投标人需按照招标人要求在设计联络前15天提交相关资料。

第一次联络会议：双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数，确定与其它系统的接口，满足样机设计技术要求，在投标人国内所在地进行,时间2周。

第二次联络会议：招标人审查样机设计图纸资料和关键生产工艺，在投标人设备原产地进行，时间2周。

第三次联络会议：招标人最终确认样机设计和讨论样机试验的项目、方法及标准，在投标人设备原产地进行，时间2周。

5.2.1．3屏蔽门系统设计文件的组成及内容

5.2.1.3设计文件的组成

概述

设计审查意见执行情况

设计依据、范围、规范及标准

设计原则

技术参数

信号、综合监控、低压配电及限界等专业与屏蔽门系统的接口分界及要求

屏蔽门系统构成

控制系统

网络系统的组成

供电系统

接地及绝缘要求

配合站台火灾的工作模式

故障旁路报警

屏蔽门在车站的布置要求

屏蔽门在站台的安装要求

屏蔽门在站台的安装验收要求

屏蔽门系统的运营维护及保养

主要设备材料供货清单

5.2.1.3需提交的设计图

车站屏蔽门总体布置平、立面、剖面图

屏蔽门端门布置平面、立面、剖面图

门槛布置平、剖面图

门槛安装大样图

顶箱布置平面、立面、剖面图

各部分密封部件的安装大样图

立柱安装大样图

端门安装图

屏蔽门供电系统图

屏蔽门控制系统图

屏蔽门接地系统图

屏蔽门设备房布置图

屏蔽门低压配电电缆、控制电缆、接地电缆布置图

各车站屏蔽门系统的线槽、管线布置图

控制流程图

屏蔽门系统站台绝缘原理图

屏蔽门系统接线图

屏蔽门与其它相关系统接口原理图

橡胶防护踏板的安装大样图

5.2.1.4 样机及样机验收

样机生产可检验投标人提供的产品设计是否满足用户要求，如样机设计有不满足要求之处应经招标人同意。投标人按如下要求提供样机：

5.2.1.4.样机系统范围

- 样机系统应能按技术要求进行操作、控制、监视、报警和各种安全保护，是一套完整的PSD系统。本工程设置一套样机。

- 按9370mm×3200mm（h）的模数（自端门算起9370mm长，并含一套完整的端门）提供一套PSD单元，包括一对标准ASD和一对非标ASD、一对EED、一扇非标FIX和一扇标准FIX类型的门体、一套完整端门、顶箱（仅全高封闭式屏蔽门）、梁、柱、门槛、支承座及安装固定件。

- 包括完整的驱动装置和DCU、PSL、PEDC及信号系统模拟装置。

- ASD、EED门的门锁、轨侧开门把手，站台侧开门钥匙等装置。

- 顶箱上设有指示灯。

- 1套接口调试装置（IBP盘模拟装置），并能模拟完成系统具备的功能。

- 1套安装工具（包括操作钥匙各3条）。

- 上述样机的部件需包含但不限于：门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机梁内所安装的相关设备)、门控单元(DCU)、模拟信号装置、单元控制器、就地控制盘(PSL)、主监视系统(MMS)、单个门体的配电装置、结构钢横梁、滑动门、固定门、应急门、门槛、密封及绝缘件、控制系统应用软件、顶箱前、后盖板、控制线、供电电缆、接地电缆、通讯电缆、通讯实验装置、网络接入设备、IBP盘模拟装置、立柱、支承件、紧固件、伸缩装置、门状态指示灯、橡胶防护踏板、门槛与绝缘层之间的隔离带、其它样机用设备。

5.2.1.5.样机测试试验

- 样机的测试试验工作在投标人工厂和投标人的合作方或联营体所在地同时进行。结构性能测试和电磁兼容测试一般各为1次，若一次测试不通过，则必须增加测试次数，直至通过测试为止。样机电磁兼容试验和结构性能测试需在具有相当规模和实验能力，并由招标人认可的第三方实验室完成。

- 对样机所进行的一切相关试验，必须配置供货产品所应配置的软、硬件，门体结构也应该是经招标人确认后最终的供货产品。

- 样机的制造、运输、安装、试验等设备材料、测试工具及工程全部由投标人负责。投标人需配备各类测试工具，供招标人进行样机测试及在安装调试过程中使用，直至本工程完成验收，由投标人收回。

- 试验阶段的所有测试和检查记录以书面报告形式提供给招标人审查通过。

- 测试包括正常负荷情况和超载情况的操作。

- 样机设计应根据荷载进行挠度计算，并在样机承受荷载情况试验中检测实际的挠度。并用肉耳检查样机运行中是否有异常声音产生，如有应采取措施和重新检查。

- 样机要进行100万次运行寿命试验，试验后样机进行拆卸检查各部件的变化情况、磨损程度，并作出记录。如出现零部件损坏、磨损严重、系统故障等应提出整改措施，并经招标人决定是否需再次进行寿命试验。

- 测试项目至少包括：

- 密封试验（在静压300Pa的状态条件下，测试空气泄漏量）

- 样机结构性能测试(在设计荷载条件下，滑动门框或支撑立柱上任一点向轨道侧的最大变形量不超过12mm。)

- 噪音测试

- 电磁兼容试验

- 动能曲线测试

- 速度曲线测试（按带风负载与不带风负载两种进行）

- 关门力测试

- 通信试验

- 手动开门力测试

- 障碍物检测

- 采用模拟信号输入、输出命令检测门系统的自动操作

- 自动重开门试验

- 开/关门启动及正常运营区段时电机的输入电流测试

- 接地及绝缘测试

- 面板及锁5000次动作型式试验

- 应急门1万次开关门试验

- 门头锁具动作实验，1000000万次以上动作型式试验。

- 带动态风压负载测试滑动门关门/开门（应在密闭的空间里进行风压的动态测试，模拟在0~600MP风压变化的范围内，滑动门应能正常关闭且锁紧或打开。投标人亦可提出更优测试方案，以满足此功能测试。）

- 招标人人员分两次在投标人的合作方或联营体所在地和第三方见证样机结构性能测试以及电磁兼容试验。

5.2.1.6样机验收

样机试验完，并通过了样机的鉴定后，更换所有磨损部件，运输至招标人指定的场地，按照招标人要求重新装配好提供给招标人。

样机实验结束后，在系统大批量投入生产之前，应由招标人对样机进行验收。对样机符合产品功能上、产品性能及合同技术要求等方面进行评价，如合格验收，批量生产的系统应严格按照样机要求进行生产。

*5.2.1.7屏蔽门门体加工二级供应商

投标人如具备屏蔽门门体生产能力并满足本项目招标需求，则需提供相关生产质量管理承诺。如屏蔽门门体加工由外协工厂加工，则必须提供两家以上屏蔽门加工二级供货商。所有投标人须提供质量管理措施、加工切割设备、工装卡具、工艺设计人员经验等方面提出管理考核方案，招标人根据该管理考核方案对于加工二级供货商进行复核，如发现不能满足生产需要，招标人有权要求投标人更换，直至选择两家以上合格的屏蔽门门体加工二级供应商。

5.2.1.8屏蔽门其他二级供应商

样机生产前投标人须提供本系统的所有二级供应商清单，招标人根据清单内容要求投标人组织审查其二级供应商的能力，评估是否符合本项目要求，如不符合要求，招标人有权要求投标人更换。

5.3.2产品批量生产阶段（阶段2）

该项目阶段包括按照设计文件向业主运营使用方交付的批量屏蔽门产品。

该阶段要求：

全面实施生产过程和质量控制手段

屏蔽门部件的生产，包括外购部件、控制计划、与生产和质量相关的记录

质量鉴定试验。

在这一生产阶段内可以分3个过程:

  - 屏蔽门生产过程，招标人有权在该阶段进行监造

  - 检查过程

  - 出厂检验

对屏蔽门的生产和检查记录及出厂检验合格后方可发货。批量生产的产品应与样机一致。

5.3.2.1工厂监造

买方将视需派出设备集成服务商到卖方工厂，对合同设备的制造全过程实行监督，卖方应予以支持和配合。

生产计划的监督:

卖方应将合同设备的总体生产计划及每个月(每季度)的生产计划提交给设备集成服务商人员,以便设备集成服务商人员监督合同的执行进度。

原材料的监督:

卖方应将合同设备的全部原材料清单(包括牌号、产地、货物来源、品质证明等)提交设备集成服务商人员检查；卖方还应对自制重要部件的原材料实行专材专用，建立专门的领料卡，方便设备集成服务商监督。

零部件加工监督

卖方应对所有自制件及外协加工件编有加工工艺或工艺要求，设备集成服务商有权检查加工工艺的合理性；设备集成服务商还可随机要求检查在加工件或已库存另部件的制造质量，卖方质检人员应予以积极配合。

外协加工件的监督

卖方应对所有外协加工件列出清单，并有义务向设备集成服务商人员介绍外协厂情况，设备集成服务商可以视需检查外协厂情况，包括加工能力、技术水平及加工质量等，卖方应予以积极配合并提供交通方便。

工厂组装监督

设备集成服务商有权了解整机组装工艺及各部分的装配精度要求，并可要求检查组装过程中任一部分的质量情况，卖方质检人员应予以积极配合。

样机试验监督

卖方应编制样机设备的试制计划（包括试验计划），并提交设备集成服务商检查，设备集成服务商可对每一细节的执行情况进行了解，并参与样机设备的生产监造、预试验，以及技术提供方检验和国家检测部门的检验等。

发货与包装监督

卖方应及时向设备集成服务商通报每批设备的发货计划以及该计划与买方发出的供货通知书中发货时间节点要求之间的偏差，以便项目集成服务商对发货情况及包装情况实行监督。

除以上叙述的内容外, 设备集成服务商还可依照合同执行的需要, 视需对认为必要的内容履行监督。

上述每一个工作节点完成后，均需要按照合同要求（时间、内容、标准），向集成服务商提交该工作的相关合格报告进行审核

5.2.2.2检验

5.2.3.3.5.1基本要求

设备应进行型式试验、进口设备出厂试验及现场试验和竣工验收试验，各类试验均应根据相应规定、方法进行。厂家必须进行出厂试验，提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。

投标人在出厂试验，抽样试验，现场试验前3月根据国标和IEC标准，提供试验规格书(项目，标准，方法)，报招标人检查、批准。

所有设备整机及其主要部件的试验，按屏蔽门设备采购合同“技术规格书”和招标人批准的试验规格书进行现场试验。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。

试验时如果招标人人员不能按时到场，在得到招标人的许可后方可单独进行试验。

所有试验结果报招标人确认批准。

招标人人员根据合同规定赴投标人工厂进行合同设备的检验，投标人应提供方便条件，检查内容包括，但不限于此：

原材料、器材的检验、抽检。

制造过程的检验；

如果招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合屏蔽门设备采购合同“技术规格书”或试验规格书的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

招标人人员提出的关系到设备质量的问题，必须在1周内给予答复。

试验包含但不限于下列5.2.2.3所含内容。

5.2.2.3试验

5.2.2.2.1型式试验

对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供该产品有效的或近五年内国家权威部门的检验报告，型式试验参照样机试验内容。

5.2.2.2.2设备出厂试验

1）门体结构出厂测试

进口设备出厂试验在设备出产地进行，为期两周。出厂试验在出厂时需在工厂内组装一套同样机相同的量产型产品进行测试，包括以下试验内容：

(1)动能、速度曲线试验

(2)关门力试验

(3)手动开门力试验

(4)障碍物检测试验

(5)绝缘试验

(6)功能检验

(7)性能测试

(8)连续通电试验

(9)端门和面板试验

2）电源系统出厂测试

每台电源系统出厂时，供货商需对电源系统进行包含单体功能测试、接口功能测试，具体测试内容设计联络时确定。

3）中央接口盘出厂测试

每台电源系统出厂时，供货商需对中央接口盘出厂测试包含单体、接口、带模拟下位机测试，具体测试内容设计联络时确定。

4）驱动机构测试

每个门单元驱动机构在出厂前需进行50次负重通电测试。买方有权对每批次产品进行抽检，如发现抽检不合格，要求厂家提高负重通电测试次数。

5.2.2.4设备出厂资料

设备出厂时需及时出示出厂测试资料，包含各零部件测试记录、报告，招标人在出厂发货时检查。

5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（阶段3）

投标人应负责从设备包装直至到施工现场期间的所有工作及责任，并服从招标人提出的对包装、运输、仓储的要求。

投标人应建立稳定的现场项目管理机构，并配置足够的技术服务人员、办公设施和交通工具，以保证合同设备的现场安装、调试、试运行、质保期等阶段工作的执行。

门机和控制系统供应商必须派工程师到安装现场负责调试，直到验收完毕。

投标人现场服务人员负责本身现场设备的安装、调试、试运行工作，并有责任解决或配合监理单位组织的接口协调工作，若非本身原因造成的接口问题，投标人仅有配合责任。

投标人应提供技术服务人员的资历和技能水平证书。

投保人应负责屏蔽门系统的货物到达现场后至交付运营使用期间的成品保护以及交付运营使用前的最后一次清洁工作，在此期间由于产品保护不当造成损失均由投标人负责。

5.2.3.1 屏蔽门产品包装及发货

5.2.3.1.1屏蔽门设备包装的几个基本原则

- 产品需经检验合格，随机文件附有质量证明书、合格证明书等。

- 产品标识清晰、数量正确

- 需做好防护处理，如防锈蚀、霉变、防潮、防晒、防水、防震、防尘等保护措施。

- 产品分类装箱合理，装箱标识清晰、详细。以部件及工序为分类原则，有利于货物交接及现场安装。

- 针对屏蔽门产品的特点，以标准站台侧为单位进行箱装设计。

- 对于立柱包板、毛刷等装配件应安装好再发货，配件的组装要求在设计联络确定。

- 随机文件齐全，主要包括：装箱单、质量证明书、与设备相关的技术文件等。

5.2.3.1.2 屏蔽门设备包装具体方案

装箱设备分类一般有以下几种：

- 同类材质包装，便于制造采购。

- 同一个供应商的产品包装，便于采购结算。

- 同一部件包装，单纯的便于包装。

- 按部件、工序包装，有利于现场管理和安装。

5.2.3.1.3门槛、包边、后盖板、门楣的包装

- 装箱物料整齐摆放，易损物品，采用独立包装

- 体积大、不易受损的置于箱子下部，体积小、易受损物件需包装至于箱子上部

所有的不锈钢面板运输过程中都有防护膜，直到系统安装完成后，防护膜才能拆除。

5.2.3.1.4铝材的包装

A.保护性要求：保证盖板完整性，无滑痕，无挤压冲撞变形情况

B.装箱要求：

- 盖板表面之间用薄膜纸或纸皮垫隔

- 盖板表面与箱体之间用纸皮或薄膜纸垫隔

- 盖板直立竖放，不可以跌压放置

- 木箱底部为平整面，增加装箱后的受力面积

- 保证盖板在箱内保持固定，不摇晃无摩擦

5.2.3.1.5 门体的包装

  - 保护性要求

- 保障门体玻璃完整性，防止门体之间或其它物件挤压造成的破损

- 玻璃表面应有贴膜防护措施，贴膜工艺应不影响设备调试，避免其它物料碰撞或摩擦。在设备移交前去除，去除后不应留胶。

  - 装箱要求

- 门体封装木箱底架要求3-5根撑方，高度一致

- 木箱底架中间三根撑方上用垫加胶皮

- 固定门要求五根撑方垫加胶皮

- 门体玻璃之间或玻璃与箱体之间用薄膜垫隔

- 装箱完成后用有垫方固定门体下部和上部

- 保证门体在箱内保持固定，不会产生摩擦

  - 包装要求：

- 箱体进行封装，附装箱单，标明易碎和放置方向标识

- 保证随机文件完整性，发运单据的准确性

5.2.3.1.6立柱的包装

- 保护性要求：对于每一根立柱用薄膜或者纸皮包裹，防止碰撞刮花。

- 装箱要求：木箱大小合适，立柱整齐排列，间隔合理，紧固牢固可靠。

5.2.3.2 发货

5.2.3.2.1屏蔽门设备仓储及发配货制度

在设计联络阶段提供详细的设备仓储及发配货制度，要求如下：

- 仓库面积足够大，能够应对项目安装高峰期的要求，最好能根据工程需要进行扩展，需求按用户需求书项目计划表要求执行。

仓库环境较好，不可过于高温、潮湿，灰尘要较小。

仓库距离项目现场的距离不应该太远，应在项目的两小时汽车运输范围圈内。

仓库的交通方便，利于运输发货；最好靠近地铁及公交车站，便于仓库管理，及小件设备的提取。

仓库设施齐全，包括叉车、搬运工具、仓储货架以及办公室等。

发货必须以侧为单位（除门体外），每侧屏蔽门/半高屏蔽门的全部零部件，必须一次发货（包括随机备件和工具

5.2.3.2.2 对招标人已发出供货通知的屏蔽门，投标人还必须根据招标人制订安装总体计划和各车站的实际工程进度准时发货。投标人的项目负责人和安装负责人应参加与屏蔽门有关的工程协调会，以掌握每批设备的最合理的发货时间。

5.2.3.2.3 导向及防撞标识的发货，可按工程实际进度进行。

5.2.3.2.4 对于在运输安装过程中被破坏的防腐涂层应提供相应的补救措施。

5.2.3.2.5 所有货物必须提前三个月到货广州，在广州仓库根据现场需求进行准备，仓库面积不小于2000平方米，其中仓储电源系统设备必须有空调环境，货物必须集中发货到工地现场，发货地点不允许超过2处。

5.2.3.3安装

5.2.3.3.1安装队伍和能力

- 安装是合同的一部份，不准转包。卖方在进场施工1个月前将安装队伍的资料以书面形式报买方审批，在获得买方书面批准后方可进场施工。

- 安装人员应是专业技工，特种作业人员应持有政府部门颁发的持种作业操作资格证（如电工、焊工等），并必须有屏蔽门/安全门的安装经验。卖方应综合考虑安装人员的数量、满足安装质量及进度要求。

- 卖方应针对每条线路分别配置至少3个具有丰富工程经验的专职安装负责人，负责现场勘查、编制运输和安装方案、对外协调、执行驻地专业监理指令及控制现场安装、调试进度和安装质量。

- 卖方应针对各线路分制配置至少3名专业的安装质量检查人员，并编制《安装质量检查记录表》提交买方确认。卖方的安装质量检查人员应按照《安装质量检查记录表》对每台屏蔽门的安装进行巡检并做好巡检记录。此外还应负责对现场安装工人进行安装指导和培训。（要求该人员必须是工厂熟悉屏蔽门系统的技术人员）

- 卖方应针对各线路分别配置至少4名熟练的调试员（熟悉屏蔽门机械系统与电气控制系统）。该调试人员主要负责屏蔽门系统自身各种调试、接口调试及整个项目实施过程中遇到的技术问题。

- 买方/项目集成商或驻地监理将随时对卖方安装队伍的进场安装情况（包括人员配置、到位及安装进度等）进行检查，如未按照要求进行配置或配置不符合要求，买方将按专用合同条款第22.7.7条规定向卖方索赔违约金。

5.2.3.3.2安装要求

- 由卖方自行采购、加工的施工材料及安装附件应以已验收合格的样机为样板，并须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。卖方应将主要安装材料的相关资料上报买方及施工监理审查，在得到买方及施工监理批准后方可进行采购。

- 卖方进行设备安装的施工工艺须满足相关规范及设计要求，施工现场专职人员进行监督，并进行详细记录，相关各方人员均须在记录上签认，随时接受买方或施工监理的检查。

- 在施工过程中卖方应在满足国家相关标准的前提下严格按照设备安装的工序、工艺要求进行安装，若卖方安装不满足设备安装要求，卖方须无条件重新安装，直至满足设备安装要求为止。

- 卖方在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向买方提出疑问和建议，若由于卖方未及时提出疑问造成损失的卖方将承担相应的负责。

- 安装开始前一个月，卖方应检查安装现场是否已具备安装队进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建位置等。

- 针对车站土建结构施工的全过程，卖方应定期对每测屏蔽门的安装现场进行检查、测量，确认土建结构是否符合要求，并在5日内将所有测量结果书面反馈给监理及项目集成服务商。如卖方未及时开展现场土建检查而致使土建无法得到整改，土建的整改工作及费用均由卖方负责。

- 卖方应在合同文件中制定详细的施工组织计划。卖方需在设备安装一个月前，将安装计划书面通知买方及施工监理，并向施工监理提供安装施工方案，在买方及监理单位同意后方可实施。

5.2.3.3.3 现场施工的协调、管理

卖方需负责本工程设备的所有安装工作，并满足全线进度计划要求。卖方必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。安装中至少应满足以下要求：

- 卖方应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地的用水、用电、安全与卫生、场地内的施工协调负有全部的管理责任。卖方派遣到工地现场的全部人员必须遵循买方的工地现场制定的工地现场管理办法。

- 卖方应当协调施工现场的各类问题，清楚的估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，包括本工程其它项目施工产生的相互干扰和影响，并保证主动协调这些干扰，尽量避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成的影响。如需买方进行协调，卖方应积极配合，但买方的协调并不解除卖方的各项责任与义务。

- 卖方负责完成本工程监理工程师指定的前期工作。

- 卖方必须设置专门的测量岗位，完成本合同所有工程的施工测量任务，所有测量工作均由卖方负责按计划要求完成。

- 施工期间，卖方应服从买方对用水、用电、照明、施工场地的安排。

- 卖方应充分考虑现场其他专业施工对屏蔽门系统设备的影响，有责任监督其他专业施工对屏蔽门系统的影响，如发现威胁到屏蔽门系统的行为及时制止并通知监理工程师。如车站天花同屏蔽门的距离、绝缘地板施工对屏蔽门绝缘系统的破坏等。由于卖方监督不到位造成的屏蔽门系统出现质量问题，由卖方负责。

- 现场的运输安装,卖方在投标时需充分考虑现场二次运输所产生的费用。

- 对于大型设备进场可以考虑采用轨道车运输进场方案，卖方应服从买方对轨道车的使用和调度。

- 同时，还需要考虑大型设备进场安装不能采用轨道车运输时的情况，制定该情况下的运输及安装方案，同时考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，卖方需主动联系相关单位协调运输路径。

- 卖方必须设置专职安全员保证施工安全，监理工程师发现严重安全问题时可要求卖方立即停止施工并修正。卖方必须遵守无锡市政府安全文明施工的有关规定，并保证合同范围内环境卫生良好，垃圾、污水当天清理。安装场地移交至卖方后的施工用地卫生由卖方负责。

- 卖方承包的工程必须按期完成，全部达到设计的功能和标准，并通过建立健全的工程质量保证体系和进度管理体系来于以保证。

- 屏蔽门设备安装完成后卖方应立即组织设备调试，由卖方的专职工程师主持完成。每台屏蔽门都应填写调试记录卡，一式二份，一份交买方。调试记录卡由卖方负责编制，调试内容应覆盖所有合同约定的所有功能及设备性能。

- 在调试开始时，如车站还不能提供正常电源，卖方应采用临电调试，并自行敷设临时电缆，以临时供电调试，并承担临电调试费用。

- 卖方应无条件配合买方对车站设备的联合调试工作。

5.2.3. 4成品保护

从开箱验收至试运行开始之日均视为成品保护阶段，为保障设备投入使用时是完整可靠的，现场安装设备需做坚固的成品保护方案，其方案应能遮盖设备以防其遭到破坏、偷窃、划伤等，还应能达到防水、防火、防腐等的作用。节日期间及重大活动时应安排人员进行看护。因成品保护不当造成的部件丢失、污染、水浸、划痕、损伤由卖方自行承担，并无条件进行更换。

成品保护措施应包括但不限于以下几方面：

- 现场基标及测量控制点的保护。

基标点及测量控制点是屏蔽门安装的最基本条件之一，因此为了防止基标点及测量控制点被破坏或遗失，卖方在制作基标点及测量控制点时应采取必要的防范措施；

- 门体成品（尤其是玻璃）的保护。

屏蔽门门框和立柱外包板为不锈钢材料，易因其它物体碰撞或划伤导致外观受损；门体玻璃为钢化玻璃，在搬运过程中或遇尖利硬物时容易破碎。同时施工现场各施工单位交叉作业，很难保证屏蔽门门体玻璃不被碰撞导致玻璃刮花、破碎，因此在搬运、安装以及安装后等各个阶段都应采取必要的措施（如增加木板或其他硬质材料）加强对门体的保护；

- 屏蔽门安装底座绝缘部分的保护。

卖方应采取必要的措施避免混凝土砂浆或垃圾等侵入屏蔽门立柱底部或门槛下方破坏自身绝缘；

- 其他保护

屏蔽门电子部件的保护；

屏蔽门门体清洁的保护；

施工现场物品管理的保护；

需其他各施工专业配合的建议。

卖方应在投标文件详细描述各阶段所要采取的成品保护措施，该措施必须满足工程成品保护的需要。卖方应充分考虑成品保护的一切费用。保护措施的任何变化不得影响投标总价。

5.2.3.5验收

5.2.3.5.1招标人根据以下图纸和文件资料进行检查与验收：

- 设备基本技术条件；

- “技术规格书”中规定的技术要求和技术标准；

- 设计联络中双方确定引用的技术标准；

- 设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；

- 在执行合同过程中已经双方确认更改的部分；

- 其他一些经双方签字确认的备忘录。

7）投标人提供的设备和主要部件（包括国外厂家提供的）均需提供产品合格证和出厂试验报告。

5.2.3.5.2安装检验

安装检验调试完成以后进行安装检验。

5.2.2.2.3接口实验

无论在任何阶段，投标人都应该配合招标人做好与其它系统（ISCS、信号系统、低压配电等）之间的接口实验，配合招标人进行系统联调等。主要有以下内容：

(1)接口内容

(2)接口通讯实验

(3)其它接口项目

3)现场试验

(1)投标人负责现场试验的实施，并且按照招标人的总工期要求，提出试验内容、试验计划和现场试验规格书。

(2)试验验收报告由投标人签字。

(3)投标人负责解决试验中发生的技术问题。现场试验包括但不限于以下试验内容：

单体试验

针对单个门单元的检验，检查其功能。

系统调试

针对整个车站的屏蔽门系统的整体调试，包括：功能、操作、性能、信号接口等，以使系统功能满足要求。

气密性检查

严格接照技术规格书要求进行气密性检查。

噪音测试

在站台侧测试在距站台边缘1m处，地面1.5m高处，屏蔽门在运行中的噪音水平满足屏蔽门设备采购合同的技术规格书的要求。

连续5000次现场运行试验

对整个系统进行5000次不间断的连续通电运行测试。在试验期间不得出现系统性故障。

系统联合调试

屏蔽门作为地铁设备的一部分配合参与地铁整个系统联合调试。

5.2.2.2.3第三方安装质量检测

投标人应在安装完成后委托第三方对屏蔽门安装质量进行检测，并出具合格的屏蔽门安装质量检测报告。该部分费用包含在合同总价内。

5.2.3.5.3工程验收

综合联调完成后，投标人协助招标人组织本系统的预验收，预验收合格后，招标人可投入试运行。

1）预验收

预验收分为分部验收、屏蔽门专项验收、单位验收；在进行验收前，需先通过第三方检测。

分部验收是指当屏蔽门系统的分部工程完成后，由招标人所组织的部分工程如每个车站的屏蔽门系统验收；

屏蔽门专项验收是在移交运营前，由运营对屏蔽门各项安装质量、功能检验的验收。验收项目在设计联络时确定。

单位验收是指全线所有车站屏蔽门完成安装后，由招标人组织的系统性验收；整个屏蔽门系统组成一个单位工程，单位工程验收完毕可以投入试运营；

2）竣工验收

竣工验收是指试运营结束后，由招标人组织的对整个系统的验收；

3）最终验收

质保期结束后，由招标人组织的对整个系统的验收；

4）验收说明

在每一个开通段安装调试完成以后都需进行分部及子单位（单位）工程验收。在工程验收时进行现场试验。在试验通过后，招标人签署该站子单位工程验收报告。如果因其他系统造成屏蔽门系统与其接口部分无法联合调试，仍可进行工程验收，但是投标人必须按照招标人要求完成所有未完成的联调项目，并对屏蔽门系统性能要求全部负责。

工程验收由招标人组织、由投标人、设计、监理等相关单位参加。

5.2.3.5.4大联调期间，由招标人组织系统的试验，投标人提供技术支持。

5.2.4随机附件交付阶段（阶段4）

按照屏蔽门系统的工期要求完成随机附件交付。

5.2.5质保期管理阶段（阶段5）

5.2.5.1质量保证期

屏蔽门系统的质量保证期的时间是自屏蔽门系统自三权移交运营单位后的6个月试运行时期以及正式开通后的24个月时间。共计30个月维护保养工作。

5.2.5.2质量保证期责任

质量保证期的执行

屏蔽门系统由于损坏或正常保养、维修时，由投标人派出的技能良好的人员在业主运营方现场进行售后服务工作。

在质量保证期内，投标人必须对其服务履行以下规定：

保证排除故障。

保证更换出现故障的零部件。

如果发现故障的起因属材料质量问题、零部件设计和生产中出现的严重缺陷或保修期内某种零部件故障造成不能工作的屏蔽门数量达总数的5%以上时，投标人必须更换上述零部件，包括仍在使用的同类零部件，一切费用由投标人负担。

投标人有责任对出现的故障进行分析研究，提交故障分析报告，作出满意的解释。

质保期内由上述原因产生的一切费用由投标人负责。

投标人在标书中提出质保期的服务内容和方式。

5.2.5.3质量保期服务要求

- 必须保证执行本合同的维护保养人员数量及技术能力相对稳定，投标人更换 维护保养人员必须通知业主运营方并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员（毕业后未转正、一年内的实习生不作为正式维保人员，不计在内），并提供屏蔽门相关内部或送外的培训书面证明，并由业主运营方进行面试认可，未经业主运营方认可不得更换维护保养人员。投标人在进入质保期前2个月提交质保期人员名单（包括负责人、现场技术人员及维修人员等）供业主运营方审核。

- 巡检必须保证本条线路维保人员20人以上。应急维修全天24小时待命，在运营时间内，投标人维修人员接到故障通知后20分钟内到达现场，30分钟内对故障处理完毕并恢复正常。非运营时间的故障处理时间可适当延长，以不影响正常运营为原则，视具体情况进行处理修复。专项维护保养工作视设备状况及运营要求按业主运营方通知安排。

- 须制定详细的维修保养方案、维修保养计划及时间安排表，并按经业主运营方确认的维护保养方案、计划及实施细则进行设备维护保养工作，在维保过程中，投标人有义务协助业主运营方完善维保作业的内容，并向业主运营方提出合理化建议。

- 每月5日前提交下一个月工作计划和人员排班表；每月月底双方召开一次维护保养例会，会上投标人需向业主运营方提供该月工作总结报告，业主运营方有权更改开会时间和周期；每月最后一天向业主运营方提交上一月的换件记录、故障处理记录、日间巡检记录、日常维护保养记录；针对影响较大的故障或事件，应在处理后24小时内向业主运营方提交处理经过及原因分析报告，如不能举证证明自身无责任，则承担所有责任。以上所有记录表格格式及内容必须全面如实反映系统维护保养的需求、反映实际的作业情况及故障情况，并得到业主运营方认可，对不符合要求、瞒报或漏报事实的报告，业主运营方可视情节严重进行考核，并退回投标人重新修改，次日再次提交给业主运营方。专项维护保养记录在作业完成后十个工作日内提交给业主运营方。

- 维护保养前，应对现场设备运行情况进行全面了解，在合适的地点配备充足的随机附件，故障发生时能及时更换。现场作业须遵守业主运营方的安全作业程序、条文。承担维修过程中损坏车站有关设备的全部责任，承担维修保养不当引发事件的全部责任。

接受业主运营方对工期、质量、人员组成、设备、仪器、维护保养过程的监督。对不符合技术要求及业主运营方管理要求的工作，必须自费进行返工及承担相应责任。

5.2.5.4质保期工作内容

- 巡检是对屏蔽门/安全门设备每天检查，通常是观察设备的外观、运行状况，检查机房内控制系统及电源的工作情况及查看屏蔽门/安全门监控系统（MMS）信息来判断设备的工作状态及是否有必要对其修理。具体内容《维护保养检修周期及工作内容》进行。

- 日常维护保养是按《维护保养检修周期及工作内容》的计划检修项目进行的半月检、月检、季检、半年检、年检工作。日常维护保养原则上在非运营期间进行。

- 专项维护保养是对全线的系统中某个部件进行的检查维护，或针对投标人在维保过程中存在的问题进行的整改，由招标人提出维护保养效果要求。

- 应急维修是对已通知投标人的系统、设备突发故障进行处理、修复，处理后应于当天通知招标人。

- 临时任务是为一段特殊时期内保证屏蔽门/安全门设备正常运行而增加的维保工作及运营值班，包括节假日前检查、运营接待任务前检查、演练配合、突发事件处理等。

- 系统故障是指同侧站台整列滑动门不能正常运行或对乘客造成人身伤害、或发生不能与列车正常联动的故障。

- 一般故障是指站台单个滑动门或应急门、端门不能正常使用的情况及其他局部的异常情况。一般故障超过24小时不能修复按系统故障计。

- 通知是广州地铁运营总部人员告知投标人故障的过程，包括口头、电话、电子邮件、书面通知等。

- 运营时间是早上6点至晚上12点（遇节假日或运营时间调整，按运营实际服务时间延长）。

- 晚点时间按照招标人《运营日报》上公布的统计数据为准。

- 故障时间：故障处理完毕后的回报时刻减去维修人员接报时刻。

- 维护保养检修周期及工作内容表（该表内容作为参考，根据产品特点在在设计联络阶段和项目执行过程中作补充修改）。

| 序号 | 项目 | 内容 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门体 | 检查门体玻璃。 | 观察是否有划伤和破裂现象。 | 每每天 |
|  |  | 检查屏蔽门开、关门情况。 | 同步、顺畅，无拖地、无二次关门。 |  |
|  |  | 检查门头指示灯。 | 观察是否能正确反映门的状态。 |  |
|  |  | 检查灯带。 | 灯管正常发亮。 |  |
|  |  | 检查屏蔽门站台尾端的软灯。 | 灯泡无熄灭，无脱落，能正常发亮。 |  |
|  | 电源 | 检查控制电源柜的电压与电流是否正常。 | 电源参数正常。 |  |
|  |  | 检查驱动UPS电源。内容包括：进线电压、输出电压、功率因数、运行状态，电池组串联电压、电池温升、外观。 | 电源参数正常，整流和逆变运行指示灯长亮，无报警声，无历史故障记录，风扇运行正常。电池温升正常、安全阀开启，无变形、漏液、鼓涨、接线端及气孔无盐霜现象。 |  |
|  |  | 检查控制UPS电源。内容包括：进线电压、输出电压、运行状态、指示灯测试、环境温度、UPS/电池/主机有否过载、电池温升、外观。 | 电源参数正常，指示灯正常，无报警声，风扇运行正常。电池温升正常、安全阀开启，无变形、漏液、鼓涨、接线端及气孔无盐霜现象。 |  |
|  |  | 检查快速充电器。 | 输出、输入及运行指示灯和散热风扇运转正常。 |  |
|  | 控制 系统 | 检查PEDC工作状态、插接状况。 | 检查PEDC投入使用通道的状态指示灯长亮，备用通道的状态指示灯闪烁。接口可靠连接。 |  |
|  |  | 查看MMS报警信息。 | 检查有无报警、历史故障记录。 |  |
|  | 机房 | 检查机房的温度。 | 温度≤30℃，相对湿度≤65%。 |  |
|  |  | 检查机房有无漏水。 | 天花板无渗水的痕迹，各冷风机的管道和风口无滴水、漏水现象。 |  |
| 2 | 门体 | 清洁滑动门的地坎。 | 地坎无异物、垃圾。 | 半月检 |
|  |  | 检查前盖板、盖板锁。 | 清洁无污迹，锁完好，与门头间隙紧密。 |  |
|  | 门头 | 检查门头有无漏水。 | 检查有无漏水的痕迹。 |  |
|  |  | 检查并紧固门头各接线端子。 | 安装牢固，接线可靠连接。 |  |
|  |  | 检查毛刷，胶条，清洁门导轨 | 毛刷、导轨干净，不抱团，松脱；胶条不松脱。 |  |
|  | 控制 系统 | 清洁控制电源柜，检查电压、电流表的换相开关是否灵活，隔离变压器温升是否正常。 | 控制柜干净无尘，电气元器件正常，无噪声，无异常发热。 |  |
|  |  | 检查控制柜内变压器、继电器等电气元件的温升和噪声。 | 控制柜干净无尘，电气元器件正常，无噪声，无异常发热。 |  |
|  |  | 清洁及检查各柜体、电缆槽架外表面。 | 干净无尘，稳固。 |  |
|  |  | 检查MMS和机柜散热风扇。检查通讯网络情况 | 通讯网络指示灯正常、散热风扇运转正常，设备表面无灰尘。 |  |
|  |  | PSL指示灯测试及操作开关检查。 | 各指示灯完好、亮。站台级响应功能正常。操作开关灵活可靠，接头牢固。 |  |
|  |  | 检查MMS时钟信息。 | 与站台时钟一致。备份各类记录。 |  |
|  | 电源 | 检查配电柜（驱动UPS配电柜及控制UPS配电柜、照明配电柜）供电单元电源参数，并检查各组件外观、温升、连接及固定情况。 | 电源参数正常，整流和逆变运行指示灯长亮，无报警声，无历史故障记录，各组件连接可靠，变压器外观正常，设备温度正常。 |  |
|  |  | 清洁电池柜、驱动UPS柜及控制UPS柜、照明配电柜 | 干净无尘。 |  |
| 3 | 包含半月检内容 |  |  | 月检 月检 |
|  | 门体 | 检查应急门、端门手动解锁装置。 | 能正常开关门，动作灵活，锁紧到位，不会出现关门虚锁的现象。 |  |
|  |  | 检查滑动门的应急解锁装置是否灵活。 | 锁杆上升解锁到位，回落顺畅无滞留。 |  |
|  |  | 检查端门、应急门的状况。 | 端门打开后能自动闭门，应急门开门到位后能保持自锁。 |  |
|  |  | 检查玻璃、密封胶。 | 外观完好，紧密固定。密封胶不老化 |  |
|  | 门头 | 检查滑动门“关闭”、“锁紧”开关是否灵活可靠。 | 灵活可靠。 |  |
|  |  | 检查应急门检测开关。 | 灵活可靠。 |  |
|  |  | 检查门头指示灯，LCB | 开门与关门过程及完毕时，障碍物测试时指示正常，LCB模式转换正常。 |  |
|  |  | 检查电源模块状态（220VAC转110VDC） | 温升正常，输出、输入正常，无噪声,接线可靠。“隔离”模式PSL操作时输出正常。 |  |
|  |  | 检查并紧固DCU接线端口。 | 牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查障碍物检测功能。 | 灵敏度及动作响应过程符合设计要求。 |  |
|  |  | 灯带照明，灯罩. 清洁门头所有器部件。 | 温升正常，灯罩无变形发黑. 干净无尘。 |  |
|  | 控制 系统 | PEDC控制柜的指示灯测试。 | 各指示灯完好、亮，功能正常。 |  |
|  |  | 检查PSC柜内安全继电器、时间继电器、网络通讯部件 | 安装、接线稳固；器件动作指示正常，控制变压器输出、输入正常。 |  |
|  |  | 检查PSC柜内布线、器件安装。 | 整齐、稳固、清洁、无老化破损。 |  |
|  |  | 拷贝监视系统的各类故障记录、事件记录 | 定期另存、分析 |  |
|  | 电源 | 电池柜、驱动UPS柜及控制UPS柜，照明配电柜柜内检查。 | 柜内器件安装牢固、接线无松脱、无老化、异常发热。变压器，充电器运行正常。 |  |
|  |  | 测量蓄电池总电压、各个电池电压 | 电压正常 |  |
|  | 机房 | 对机房的清洁。 | 干净无尘。 |  |
|  | PSL | PSL功能测试，内部接线检查清洁内部。 | 功能正常，触点接线牢固。触点电阻小于0.5欧。内部干净清洁。 |  |
| 4 | 包含月检内容 |  |  | 季检 |
|  | 门头 | 螺杆润滑/皮带松紧状态 | 清除旧油，上新油/皮带松紧状态良好 |  |
|  |  | 检查止位块固定，检查门滚轮 | 外观完好，固定。门滚轮无磨损，转动灵活。 |  |
|  |  | 检查碳刷与门体接触 | 磨损不严重，接触良好。 |  |
|  |  | 检查电线电缆网络线。 | 布线整齐、稳固、清洁、无老化破损。 |  |
|  |  | 检查PEDC各接线端口的连接。 | 端口连接牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查机房到门机缆线、线槽，并对其清洁、紧固、防锈。 | 紧固、清洁、无脱落迹象。 |  |
|  |  | PSC与SIG接口、功能检查。 | 接线稳固；联动功能正常。 |  |
|  |  | PSC与MCS通信功能检查。 | EMCS状态响应、信息记录一致。 |  |
|  |  | 检查并紧固PSL内部接线。 | 钥匙开关，按钮动作可靠，触点接线牢固。 |  |
|  | 电源 | 对控制UPS、驱动UPS蓄电池进行充放电。并记录放电前后电压。 | 按规程进行充放电。 |  |
|  |  | 检查UPS控制柜接线端口连接。 | 端口连接牢固可靠、无变形破损。 |  |
|  |  | 检查驱动、控制电源配电箱。 | 电源指示正确，接触器运行无噪音。 |  |
|  |  | 清洁及检查蓄电池 | 电池的温度、声音正常，无变形、漏液、鼓涨，安全阀开启、接线端及气孔有无盐霜 |  |
| 5 | 包含季检内容 |  |  | 半年检 |
|  | 门体 | 滑动门的运行力的检查。 | 滑动门在门关至三分之一门时力检查≤150N。 |  |
|  |  | 滑动门的运行速度。 | 滑动门运动的最大动能≤10J。 |  |
|  |  | 检查接轨地线有无松动。 | 牢固可靠，接轨地线与钢轨接触良好。 |  |
|  |  | 检查滑动门导靴、地坎间隙。 | 导靴无变形、无裂痕、完整；地坎间隙无杂物、均匀、无变形。导靴、门槛磨损不严重。 |  |
|  |  | 检查门头后盖板螺丝及密封。 | 螺丝不松动，缺少，接缝条不松脱。 |  |
|  |  | 检查限位挡块、螺杆、螺母、轴承、连轴器状态 | 正常，不变形磨损，螺丝不松动，转动良好。 |  |
|  |  | 检查滑动门与吊挂件是否牢固连接，必要时调整滑动门的对中、垂直及水平位置 | 运行顺畅 |  |
|  | 门头 | 检查碳刷磨损及变形程度。 | 接触端面光滑、无异常磨损，功能正常。 |  |
|  |  | 检查电机齿轮箱位置。 | 螺丝紧固，安装水平。 |  |
|  | 电源 | 检查PDP柜内隔离变压器接线端子连接。 | 端口连接牢固可靠，无氧化、温度过高、变形破损。 |  |
|  | 轨顶和轨侧线槽 | 检查轨顶、轨侧线槽安装、固定、锈蚀情况 | 固定良好，无锈蚀 |  |
| 6 | 包含半年检内容 |  |  | 年检 |
|  | 门体 | 紧固门槛、门体。 | 牢固可靠。无弯曲变形。 |  |
|  |  | 检查上、下支撑机构的状况。 | 无弯曲变形。确认安装稳固，必要时对沉降、偏移、松动调整。 |  |
|  |  | 检查门扇玻璃、支架和胶条是否弯曲变形。 | 无弯曲变形。胶条无老化 |  |
|  |  | 检查及清洁下支架。 | 干净、清洁。绝缘套完好，螺丝不生锈，不松动，支架不倾斜。 |  |
|  |  | 检查门槛等电位电缆。 | 无松动 |  |
|  |  | 检查门槛支撑件上下绝缘件状态，必要时更换 | 绝缘件性能完好 |  |
|  |  | 按规范程序进行绝缘测试。 | 在500VDC电压下进行绝缘测试，绝缘电阻≥0.5MΩ。 |  |
|  | 蓄电池 | 进行蓄电池年度容量核对。 | 若蓄电池容量低于额定容量的80％时需更换蓄电池 |  |
|  | 门头 | 检测DCU的性能 。 | 功能正常。 |  |

5.2.5.5质保期考核规定

招标人根据设备的运行情况及投标人的质量保证工作进行考核，每季度考核一次，总分为100分，得分在80分或以上，得分在80分以下按照5.4条款承担违约金。

投标人有责任保证设备达到安全可靠运行要求，如发生以下情况，投标人会在考核中被扣减相应的分数。

- 屏蔽门全线故障响应时间超出运营要求时间每15分钟扣投标人1分，故障修复时间超出运营要求时间每20分钟扣投标人2分。

- 发生由屏蔽门故障造成运营晚点的，晚点时间每次1秒—120秒，扣投标人2分，120秒－179秒，扣投标人4分，180秒－299秒，扣投标人6分，300秒以上，扣投标人8分，超过10分钟，扣投标人20分，超过20分钟，扣投标人40分。

- 以上非投标人保养能避免的故障，投标人须自行举证自身无责，并得到招标人认可后不列入扣罚范围，但投标人必须按照“先通后复”的原则在最短时间内恢复设备运行。

- 投标人应严格按照第7.2中的内容与要求进行保养，招标人会进行抽查，如发现达不到要求投标人会在考核中被扣减相应的分数，且投标人必须重新维护直到通过招标人验收：

- 日巡检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人0.5分；

- 半月检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人1分；

- 月检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人1.5分；

- 季检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人2分；

- 半年检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣投标人2.5分）；

- 年检未在规定检修周期内按质按量完成，以站为单元，每发现一项，扣乙3分；

- 运营时间内进行应急维修时，投标人不按时到达现场的每超过10分钟，扣投标人1分；

- 投标人不按要求提交月度各类故障分析报告、巡检记录、维保记录、换件记录、重大故障或事件分析报告、统计报表等的，发生一次，扣投标人2分，投标人应在收到整改通知5个工作日内完成整改，否则再扣6分；

- 如投标人未征得招标人同意而不参加相关会议，每次扣投标人2分；

- 未得到招标人允许擅自替换维保人员，每次扣投标人5分。

- 投标人参加招标人组织的不定期故障演练，处理过程等同正式故障处理，如演练过程中出现违反招标人相关规章制度，每违反一项扣投标人1分。

- 投标人负责设备质量保证工作人员不能少于15人（应不包含巡视人员），每班次巡视人员不能少于4人，投标人如未得到招标人同意减少维保人员数量，每次减少1个扣投标人2分。

- 投标人违反招标人的施工作业相关规定，每次扣投标人2分。

- 投标人没能完成招标人安排的临时任务，每次扣投标人1分。

5.3开通保障需求

5.3.1开通保障目标

为确保本次线路开通期间设备设施的安全可靠、客运服务优质高效、高水平开通目标。

（一）安全控制目标

保障期间不发生事件苗头及以上安全事件。

（二）晚点控制目标

一级保障期间不发生15分钟以上晚点时间。二级保障期间，发生15分钟以上晚点事件不超过1件。

（三）响应控制目标

一级保障期间，设备发生故障后，相关专业抢修人员必须在10分钟内到达故障点，争取5分钟内到达。

二级保障期间，设备发生故障后，相关专业抢修人员必须在15分钟内到达故障点，争取10分钟内到达。

5.3.2保障时间及保障分级

（一）保障时间

开通运营前12天至开通运营后33天，共计45天。

（二）保障分级

一级保障：开通运营后的第1天至第7天。

二级保障：除一级保障时段外其他时段，共38天实施二级保障。

（三）保障总体要求

一级保障：各部保障措施的级别和强度应高于总部一级保障措施。

二级保障：各部保障措施的级别和强度应介于总部一级保障措施与总部二级保障措施之间。

5.3.3投标人保障人员需求

供应商、参建单位和委外单位保障人员必须遵守运营总部规章制度，服从运营总部的统一管理和调度指挥。

在一级、二级保障期间，投标人须保证每个站点有一名以上屏蔽门保障人员。

供应商和参建单位保障人员资质要求：原则上技术工人须中级工及以上人员（能够熟练操作和处理本身设备故障），持有与从事工种相对应的上岗资格证，属于特种作业的还需要有特种作业资格证；技术人员能够独立进行故障处理和指导现场人员工作；管理人员要求能够代表其单位作决策的领导及技术负责人。

5.4项目执行违约责任

1、如投标人未按规定的计划实现各项工作目标，招标根据下表进行考核扣款，扣款金额在就近一次付款中扣除。

2、三权移交开通时间初定2017年12月28日，该时间有可能发生调整，投标人应充分考虑工期变化导致付款延迟所带来的经济风险。

3、如投标人因某一项工作未完成，而出现违约项目违约金同时扣罚的情况，以金额较高者进行扣罚。

项目执行关键项目违约考核表

| 序号 | 任务名称 | 完成时间 | 完成标志（交付物） | 违约考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成样机设计图 | 招标人/集成商发出书面通知后3个月 | 样机设计图 | 未按时提交扣除10万 |
| 2 | 屏蔽门产品设计图 | 样机图纸确认后1个月 | 产品设计图纸（设备安装图及产品生产图） | 未按时提交扣除10万 |
| 3 | 样机制造 | 完成样机检查及开始100万次测试之日。 | 样机功能测试合格报告 | 未按时完成扣除5万 |
| 4 | 样机100万次测试 | 样机开始测试后240日之内 | 样机100万次测试合格报告 | 未按时完成扣除10万 |
| 5 | 各站土建预埋件及预留孔洞测量 | 招标人书面通知后1个月内 | 提供预埋件测量报告 | 未按时完成扣除5万 |
| 6 | 现场项目部的设立及人员配备 | 招标人书面通知后1个月内 | 按招标文件要求完成配置 | 未按时完成扣除5万 |
| 7 | 设备到货 | 供货通知书规定的日期 | 招标人提供的设备交接单 | 未按时到货，每站未完成扣除15万 |
| 8 | 设备安装及调试 | 设备到工地后60天内 | 完成5000次开关门测试 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 9 | 设备专项验收 | 设备安装调试完成后30天内 | 专项验收通过报告 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 10 | 第三方检测 | 设备安装调试完成后30天内 | 第三方检测合格报告 | 未按时完成，每站扣除5万 |
| 11 | 单位验收及三权移交 | 招标人书面通知规定的时间 | 按规定时间完成三权移交 | 未按时完成，扣除30万 |
| 12 | 设备及施工整改 | 招标人书面通知规定的时间 | 招标人提供的整改问题通过确认单 | 未按时完成，扣除15万 |
| 13 | 设备技术资料移交 | 单位工程验收2个月内 | 项目集成商出具的移交确认书 | 未按时完成，扣除5万 |
| 14 | 工程档案移交 | 单位工程验收3个月内 | 项目集成商出具的移交确认书 | 未按时完成，扣除5万 |
| 15 | 设备磨合期维护及质保期服务 | 三权移交后6个月，开通试运营后的24个月 | 按照质保期考核规定以运营总部质保期违约考核单为准 | 未按时完成，每季度低于80分扣除10万 |

六、BIM技术协助

6.1 BIM技术团队的要求

（一）BIM技术团队组织架构

设备供应商应组建专门的BIM技术团队，由项目经理任BIM技术团队负责人。BIM技术团队成员包括：4名专业建模工程师；2名屏蔽门设计人员（1名电气专业设计人员以及1名机械结构专业设计人员）；;2名数据库维护工程师。

（二）BIM技术团队的主要工作职责

对该三条线路屏蔽门系统进行建模，模型的颗粒度应细化至主要零部件（如：门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置等），并与设备维护保养期内最小可更换的零部件单元相一致，满足设备维护保养期内买方对于卖方进行设备零部件维修、保养、更换等工作的跟踪、记录的要求。

负责确定模型上附着的属性内容（如：三维尺寸、材质、生产厂家等），并于建模过程中将属性内容添加至模型属性库中。

- 负责对各车站预埋件及预留孔洞结构进行测量，作为通过三维模型核查预埋件及预留孔结构是否满足设备设备安装的条件。

- 负责确定设备二维编码的内容，以及二维编码的生产、粘贴，设备出厂时二维编码的扫描、检查。

- 配合车站设备安装及装修工程承包商，将屏蔽门的模型与车站机电系统模型进行整合，配合车站设备安全及装修工程承包商进行车站机电系统的管线碰撞分析工作。

- 负责配合车站设备安装及装修工程BIM系统的整合、系统移交工作。配合车站设备安装及装修工程承包商实现全线的车站机电BIM系统平台与全线屏蔽门设备BIM系统平台的对接融合，数据流的双向交换等功能。

- 卖方应设立BIM专项费用，专款专用，保证BIM工作的正常开展。投标人在报价中单独列BIM费用，费用应不少于设备及材料费1%。

（三）BIM技术团队及人员的基本要求

- 卖方在收到买方发出的中标通知书后，15天内将BIM技术团队的人员组织架构、名单及BIM项目执行计划提交项目集成服务商审核。如卖方委托BIM咨询公司负责该项目的BIM系统项目，需同时提交与BIM咨询公司的合作协议（合同）或合作意向书。

- 专业建模工程师应熟练操作BIM建模软件(如：Autodesk Revit、Bentley 软件等)，能够进行建模及模型修改。

- 卖方可委托专业的BIM咨询公司进行该项目的BIM技术支持工作，但必须在项目BIM技术团队负责人领导下及屏蔽门专业工程师的配合下开展各项工作。同时，卖方委托的BIM咨询公司应该有机电工程BIM项目的相关业绩。

- 卖方应设立BIM专项费用，专款专用，保证BIM工作的正常开展。

- 数据库维护工程师应熟悉数据库的操作、维护，数据库的构架、形式在设计联络阶段确定。

6.2 BIM硬、软件要求

卖方应为自身BIM技术团队、项目集成服务商、买方项目管理人员配备能满足本项目BIM技术工作的服务器、个人电脑终端、平板电脑及网络传输构架。上述电脑设备均应具备网络接入功能，平板电脑应具有3G、4G无线移动网络接入功能。所有设备安装正版软件（包括操作系统软件及BIM相关软件）。其中项目集成服务商及买方项目管理人员使用的设备归卖方所有，买方仅拥有设备的使用权，所有设备在合同结束后归还卖方，设备要求详见附件一。

6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容

- 设计联络阶段：

- 卖方于第一次设计联络会议召开前10天，向项目集成服务商提交拟进行三维建模的主要零部件清单（包含屏蔽门门机梁设计、门体设计），以及需进行二维编码的主要零部件清单、二维码内容等。项目集成服务商审核通过后，提交设计联络会议讨论确定。二维码编码规则见本用户需求书第四点。

- 需通过设计联络会议确定主要零部件BIM模型所包含的属性内容，以及数据库中与该模型关联的数据内容（如生产厂家、出厂日期、合同价格、维保周期、报废标准等）。

- 卖方于第一次设计联络会议确定主要零部件建模清单后，10天内完成屏蔽门出厂阶段的外轮廓模型及安全完成后的精确外轮廓模型的建立，25天内完成主要零部件模型的建立，并提交项目集成服务商，集成服务商审核后转交各工点设计院及屏蔽门专业设计，以便工点设计进行各车站屏蔽门周边的管线碰撞分析，重点关注穿过屏蔽门端门上方的管线，占用屏蔽门顶箱盖板安装空间的情况。

- 卖方于收到卖方发出的中标通知书后，60天内完成所有屏蔽门预埋件及预留孔结构的现场测量工作，70天内完成所有预埋件、预留孔结构的建模工作。并将预埋件、预留孔模型、测量数据与土建结构施工图进行对比，于80天内向集成服务商及驻地监理提交土建预埋件、预留孔整改意见书。

- 根据土建结构整改的沟通及反馈情况，召开专题会议确定哪些屏蔽门需要进行非标设计以吸收土建结构施工偏差，确定后同步设计屏蔽门非标件。将修改后的BIM模型导出二维电子图纸，编制屏蔽门最终的安装布置图。

- 设备安装进场准备阶段：

- 卖方向驻地监理及车站设备安装及装修工程承包商提交各车站的项目执行进度计划及安装方案（包括设备及零部件箱体运输路径、设备转运及安装阶段设备及零部件箱体对于地面及站内场地占用面积及时长），明确地面临时场地及站内场地的布置。

- 卖方根据现场土建站台板结构的测量结果及后续的整改或设备非标设计的情况，向车站设备安装及装修工程承包商提交屏蔽门门槛的标高。通过车站机电系统BIM模型，提前暴露屏蔽门与绝缘层、装修石材等收口的标高问题。

- 卖方配合车站设备安装及装修工程承包商，通过BIM工具，确定屏蔽门最终完成轮廓，为墙面及天花等装修材料的测量提供条件。

- 设备安装阶段

- 卖方应将屏蔽门开工报告、安装小组人员名单、安装人员身份证、培训证书等相关文件的扫描件导入该设备的BIM模型数据库中。

- 卖方应将屏蔽门安装过程中的隐蔽工程照片（如下部支撑件、上部预埋件、收口打胶前的门槛），安装过程照片等导入该屏蔽门的BIM模型数据库中。

- 设备安装完成、设备单体调试完成、设备联合调试完成等关键节点达到后，卖方负责将上述进度情况上传至车站机电BIM系统平台，实现从各车站的机电BIM系统中直观查看站内每个站点的屏蔽门安装进度的功能。

- 验收及整改阶段

- 设备安装完成后，卖方应通过车站设备安装及装修工程承包商监理的车站机电系统BIM模型判读屏蔽门的第三方检验条件是否已具备，如未具备条件可通过车站机电系统BIM模型查询周边收口完成计划，并编制设备提请第三方检验及业主验收移交的计划。

- 卖方将每个站的屏蔽门工厂自检记录、运营联合功能验收记录、遗留整改问题清单电子版及扫描件导入设备BIM模型的数据库中。

- 卖方将每个站的屏蔽门取得第三方检验报告证书扫描件导入到设备BIM模型数据库中。

- 卖方负责将设备遗留问题的整改清单在BIM模型数据库中进行更新并将接收方签字的确认表扫描件导入设备BIM模型数据库中。

- 项目集成服务商及买方可以定期从BIM模型数据库中导出整改进展情况的统计表。

- 竣工移交阶段（单位工程验收3个月内完成）

- 由卖方按照广州市及地铁总公司关于竣工档案资料有关管理办法中的要求，将所有归档资料的扫描件输入到BIM模型的资料库中，并由项目集成服务商检查确认。

- 由卖方将维保手册、随机技术文件等相关资料导入到BIM模型的资料库中。

- BIM系统交付物包括：

- 屏蔽门/半高屏蔽门出厂阶段的精确外轮廓模型、安装完成后的精确外轮廓模型、设计联络会议确定的主要零部件模型；

- BIM系统三维模型转换成二维施工图纸电子版；

- BIM系统数据库；

- 设备的维护保养信息（维保操作手册）；

- BIM系统用户操作手册；

- BIM系统数据库可导出的各类报表清单；

- 模型设计变更台账；

- 合同变更台账信息；

上述各阶段的工作任务由项目集成服务商督促卖方落实，买方有权根据上述工作任务设置考核节点，对卖方BIM系统整体工作进行考核管理。

6.4二维编码要求

为提高对屏蔽门生产、安装过程的管控，在各条线路项目管理过程中引入二位编码，并与车站机电BIM系统相配合，实现对设备生产监造、设备到货跟踪等环节的全面掌控。

- 二维码的规格

二维码尺寸选用规格为3.5CM×3.5CM（信息控制300字以内，含300字），材质选用美国艾利亚银PET材料。可以通过手持的二维码扫描仪或者智能手机（安装扫描二维码的应用软件）直接读取二维码内包含的信息。

- 二维码信息内容

二维码信息内容由“二维码标识码+具体内容”两大组成。

- 二维码标识码位于二维码信息内容的首行，该标识码与车站机电BIM系统3D模型中的标识码相一致。是设备的“身份证”，起到实物与BIM系统3D模型一一映射的作用。二维码标识码编码规则如下：

××××——××——××——×××××××

标识码由四层结构组成，共10位

第一层：线路及车站代码，四位数字组成；

前两位为线路代码，例如“六号线”代码为“06”； 后两位为车站代码，根据设计图纸，由小里程向大里程方向对车站顺序编号。

第二层：专业代码，二位字母组成；

以各专业名称及分项名称拼音首字母的大写缩写表示，自屏蔽门专业代码为：PSD。

第三层：甲、乙供设备及材料标示码，两位数字组成；

第一位为甲、乙供标识码，例如“甲供”代码为“0”，“乙供”代码为“1”；第二位为设备、材料标识码，例如“设备”代码为“0”，“材料”代码为“1”。屏蔽门为：00

第四层：设备材料代码（流水号），七位数字+英文大写字母组成；

前四位为设备材料代码，如设备代码不足四位，则以“0”前置补足四位。例如“屏蔽门”代码为“0PSD”，后三位为设备数量编号，一号线屏蔽门的第一门单元架代码为：011，第二门单元代码为：012。既前两位表示屏蔽门设备在该车站的编号，最后一位表示该站屏蔽门门单元顺序号。

- 具体内容

| 序号 | 设备材料名称 | 采集方式 | 采集内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽门 | 以屏蔽门的每个门机梁、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体为单位，每个设备一个二维码。到货后卖方向项目集成服务商及驻地专业监理提交一个加盖项目章的设备铭牌及设备二维码的复印件。 | 1、 门机梁、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体型号及生产工号 2、 尺寸 3、 执行标准 4、 站点及安装位置 5、 主要部件（门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置）型号、产地及供应商 6、 出厂日期 |
| 2 | 半高屏蔽门 | 以半高屏蔽门的每个侧盒、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体为单位，每个设备上粘贴一个二维码。到货后卖方向项目集成服务商及驻地专业监理提交一个加盖项目章的设备铭牌及各段桁架二维码的复印件。 | 1、侧盒、滑动门、固定门门体玻璃、设备房柜体型号及生产工号 2、 执行标准 3、 站点、安装位置 4、 主要部件（门机、DCU、PSC、PSL、立柱、底部支承件、顶部装置）型号产地，生产厂家 5、 出厂日期 |

- 二维码粘贴位置

屏蔽门/半高屏蔽门二维码粘贴在各门机梁内部、门体（轨道行区门框）、设备柜体（门后）。

五、知识产权归属：本项目所建立的BIM模型及其数据库、资料库的所有知识产权归买方所有。

附件一：BIM相关设备硬件需求

  - 工作站配置：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU类型 | 智能英特尔至强E3-1230 |  |  |
| 内存 | 32GB |  |  |
| 显卡 | 1.5GB nVIDIA GTX580 |  |  |
| USB接口 | USB3.0 不低于6个 |  |  |
| 标准声卡 | 集成 |  |  |
| 硬盘 | 512GB SSD硬盘及1TB 机械硬盘 |  |  |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |  |  |
| 屏幕大小 | 27寸 LED 背光显示器 |  |  |
| 光驱 | 蓝光光驱，可刻录蓝光光盘 |  |  |
| 键盘 | USB防水键盘 |  |  |
| 鼠标 | USB光电鼠标 |  |  |
| 系统应用 | 智能同传功能；智能排序功能；强大的影系统功能(多点还原)；支持EFI主板的CMOS保护&同传功能；支持3T以上容量硬盘；实时资产监控功能；网络访问控制功能 |  |  |
| 远程管理工程 | 能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装及升级；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志； |  |  |
| 服务认证 整机认证 | 生产厂商整机（含显示器）五年有限保修，五年硬盘不回收，门到桌安装验机（要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话），ISO 20000-12005管理体系认证，COPC认证 |  |  |

  - 个人电脑配置：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU类型 | 智能英特尔 酷睿i7-3770处理器 |  |  |
| 内存 | 16GB（4x4GB）DDR3 1600MHz SDRAM内存 |  |  |
| 显卡 | 1GB AMD RADEON HD 7470,FH,含DVI-VGA适配器 |  |  |
| USB接口 | USB3.0 不低于6个 |  |  |
| 标准声卡 | 集成 |  |  |
| 硬盘 | 512G SSD硬盘 |  |  |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |  |  |
| 屏幕大小 | 27寸 LED 背光显示器 |  |  |
| 光驱 | 蓝光刻录光驱 |  |  |
| 网络连接 | 应具备WIFI无线上网和蓝牙功能 |  |  |
| 键盘 | USB防水键盘 |  |  |
| 鼠标 | USB光电鼠标 |  |  |
| 串口数 | 不低于1个 |  |  |

  - 移动个人终端：

| 主要设备/配件 | 最低技术要求 | 实际技术参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | WINDOWS、安卓、IOS |  |  |
| CPU | 2GHz |  |  |
| 运行内存 | 8GB |  |  |
| 存储空间 | 64GB内置存储器并具备micro SD扩展接口 |  |  |
| 屏幕 | 10英寸 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 |  |  |
| 网络连接 | 具备WiFi无线上网功能和3G/4G网络功能 |  |  |
| 电池 | 电池类型：聚合物锂电池 续航时间：默认不小于8小时 |  |  |

七、技术资料及技术档案要求

7.1 概述

- 卖方提供的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、开发、培训、安装、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸），同时应提交系统集成质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供买方检查备案。

- 卖方在批量生产前需提供所有关系产品的设计资料供买方确认后才能生产，买方确认并不对产品的质量及缺陷负责，

- 卖方对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因买方对文件的审查而改变。

- 卖方向买方提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对设备的操作、检查、试验、调整和维护。

- 卖方提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。

- 当买方需要有关设备的技术资料时，卖方必须及时提供。

- 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，卖方应及时向买方提供最新的版本。

- 以上仅为基本要求，卖方须无条件满足最终用户的使用需求。

7.2 图纸

- 卖方必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

- 卖方须在合同签定后三个月内向买方提供所需的全套技术文件，文件应一式10份（并应附有3份电子文件），图纸应包含但不少于以下内容：

与IBP盘、监控系统原理图/接线图、配电系统原理图/接线图、照明灯带系统图/接线图、管线布置图、设备主要部件装配图、设备外形与安装图纸（含节点图）、设备安装方法、重要部件结构图和布置图（包括PSL等的外观图）、软灯装置布置图/接线图、操作与维修手册等。若建筑及结构设计有局部变更时，买方立即通知卖方，卖方应据此变更来预备施工图纸。

7.3 手册

卖方提供的手册包括如下，但不限于此：

- 安装手册；

- 操作与维修手册；

- 手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

7.4 技术文件

技术文件包括：

总图，接口图，所选用技术的描述和功能分析；

所选用的现有产品清单及参考资料；

规格书中规定的可维修性、可靠性、可使用性、安全性文件。

7.5 产品设计文件

产品设计文件包括：

图纸资料（包括结构计算、系统方案、软件编制等）；

用于各组件设计和生产的技术规范；

需进行特殊设计或专项采购的组件清单及资料。

7.6 检查文件

卖方应向买方提交试验计划、试验项目和试验方法，并在买方指定的场所进行验收试验。

如果这些试验证明产品不能满足用户需求书的要求，卖方对每项差别应作一个清单，并向买方说明采用的补救方法。

7.7 文件确认

在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

卖方用于生产的手册和技术文件，应是经过买方/管理机构的审核、确认的图纸。买方确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明买方已同意卖方按图生产，但设备的技术性能和质量仍由卖方负责。

如果图纸经过确认，卖方未经买方认可，不按图生产，买方有权拒绝接收产品。

图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

7.8 图纸、手册和技术文件的数量

卖方向买方提供合同设备的图纸、手册和技术文件，数量详见下表，以便买方相关人员使用。

图纸、手册和技术文件交付的数量

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 | 10 |
| 2 | 设备技术规格书 | 10 |
| 3 | 操作手册 | 10 |
| 4 | 维护手册 | 10 |
| 5 | 安装手册 | 10 |
| 6 | 设备系统试验规格书 | 10 |
| 7 | 设备系统试验报告及检验报告 | 10 |
| 8 | 经双方确认的技术标准 | 10 |
| 9 | 所有最终文件的电子文件 | 3 |

所有的图纸、手册和技术文件的交付时间在设计联络时具体讨论决定。

7.9 技术文件资料要求

- 技术文件包括图纸(电气线路图、机械图纸)、手册（安装手册、操作手册、保养手册）及其它技术资料，应确保技术文件与所提供的实物一致。

- 需提供系统/设备所有文件的结构树，目录及每类文件的格式样本供维修方确认。应按维修方确认的要求提供文件。

- 提供的技术文件应充分、广泛和详细地说明系统/设备的性能、原理、结构和尺寸，以及部件的型号、规格和技术参数，使维修方能够实现对系统/设备的安装、操作、检查、试验、调整和维护等工作。

- 技术文件，必须提供中文版本。

- 图纸、手册和技术文件在系统/设备设计和制造过程中有更新时，应及时向维修方提供最新的更新版本。应提供给维修方图纸、手册和技术文件清单，包括最新的版本和更新日期，并在质保期结束前每3个月与买方进行清单核对。在质保结束后，应提供最终技术文件，在每次提供新版本技术文件时，还应同时提供对前一版本的修改清单（含电子文本）。

- 所有技术文件的格式（包括分包商的技术文件）应一致，所有技术文件均应提供打印（或印刷）文本及电子文本两种形式，并可通过PC机从光盘读出与显示。技术文件文本除图纸外,应采用活页式钉装。

7.10设计资料及图纸

- 图纸格式应按照ISO标准格式及国标要求提供，包括非标件的图纸。

- 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书，说明书应能满足维修方故障维修和自行采购的需求。

- 设计资料和图纸至少包括：

  - 总目录（具备索引和查找功能）

  - 技术规格书最终版

  - 系统/设备主要部件和系统的最终说明书（包括整个设计阶段、双方往来文档和会议纪要等），说明书内需包括、性能、结构、技术参数及相应的性能曲线，软件系统的控制流程图、逻辑图、数据库定义、设备点表。

  - 总图、部件装配图（含系统构成及功能详细描述）

  - 系统布置图（含原理图）、部件布置图（含原理图）

  - 部件的尺寸和安装图

  - 设备、部件、材料的明细表

  - 设计说明和相应的遵循标注

图纸要求如下：

1 机械图纸

对于机械组装类图纸文件，零件图上清楚标明各部件或子零部件的尺寸、配合公差等；对螺纹紧固件，在图上需标出紧固力矩。

2 电气图纸

- 对于电气图纸，必须提供详细布线图和导线明细表（含导线截面积、型号、长度），应能满足维修方查找故障和重新布线的要求。

- 应提供综合线路图和相应的功能说明文件，详述系统/设备所有电气、电子与气动系统，并标明各器件的相关参数（安装位置、功能简要说明）。

3 软件流程图

- 需提供软件部分的方框原理图、逻辑控制图的详细说明。

- 所有系统都需要提供详细的控制软件逻辑图，同时提供逻辑控制的详细说明。

7.11 维护性技术文件

应向维护方提供安装手册，操作手册，维保手册（含故障处理，日常保养），具体要求如下：

1 安装手册

安装手册由所需之全部图纸和文件组成，至少包括以下内容：

- 电源、控制和接口的配线规程。

- 安装设备所需的土建要求。

- 安全警告或注意事项

- 等电位及其连接规程

- 相应的测试和校准方法

- 正确安装设备所需要的其他规程

2 操作手册（含软件、硬件）

操作手册为维修方操作人员在系统或设备上的操作和检查提供指导，提交的说明资料需对合同内每一种设备及其如何操作予以阐述，以及正常和故障情况下的详细操作规范（检查项目、程序和方法）和故障查找及应急处理方法。至少包括以下内容：

- 系统概述

- 主要功能说明

- 操作指南

- 故障状态（含故障查找及应急处理方法）

- 软件控制系统中所有的保护、控制参数（即门槛值）及相应的处理方法需在操作手册中明确，应包括软件安装、系统操作、调试、维护、数据备份、日志保存、性能参数查询内容等等。

3 维护手册

维保手册应包含所有部件的相关性能、原理说明和技术参数。需提供所有与系统/设备有关，进行预防性维修和故障维修工作的所有相关信息，其中要包括部件介绍、拆卸、组装、调试、预防性维护、故障处理修复、专用工具与设备、材料等章节，具体要求如下：

- 手册需对预防性维护及故障处理中各项保养工作的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面做出详细的说明，对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试做出详细的说明。

- 预防性维护中对需要拆解和组装的部件，需提供再组装和相应的规程，包括再组装的公差参数重新调整和试验的说明，以使在维修方在完成维修后，能将系统/设备的主要部件调整、调试到规定的性能要求。

7.12试验大纲、试验报告

1 试验大纲及调试

试验大纲包括工厂试验、出厂检验、完工测试和大联调等四大类。

试验大纲应包括试验项目、试验条件、试验日程、测试仪器和设备、试验方法和试验程序，所使用的标准和规则、判别符合/不符合的准则、数据采集方法和数据处理原则。

2 试验报告

试验报告需包括所有测试记录，试验报告需按照正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容，所有试验结果均记录在试验测试报告中。

7.13工程档案资料管理

7.13.1卖方在工程单位验收后，三个月内完成向广州市城建档案馆、广州地铁档案资料的验收和移交工作。

7.13.2在末次费用支付申请中卖方应提交相对应工程应交接资料的目录清单及完成情况说明，经监理、买方检查验收合格，办理相关手续后，买方才给予支付工程款，否则有权暂停工程款支付。

7.13.3按照买方档案管理部门的技术文件移交规定，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给买方。

7.13.4工程资料管理的依据性文件

- DBJ01-51-2003《建筑工程资料管理规程》（机电执行）；

- DBJ01-71-2003《市政基础设施工程资料管理规程》（轨道、声屏障）；

- 《施工图纸发放管理程序（试行）》；

- 《轨道交通工程竣工档案编制规定(试行)》；

- 《轨道交通工程资料管理规程（设备篇）》；

- 有关的国家、广州市地方法律、法规。

八、培训

8.1服务承诺

卖方负责对买方人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。卖方在其合同文件中应提供详尽的培训计划。

8.2培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修屏蔽门系统的操作人员和维修人员、培训人员等相关人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备，直到全部达标为止。

培训买方人员的目的在于保证买方人员在工程进行中能够安全、称职、有效地参与工程中的检测和调试，在工程完工后能够：

- 在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作屏蔽门系统；

- 在公共交通服务的商业运营中对全部屏蔽门系统提供安全、称职、有效的操作、修理、检查和相关的技术支持工作。

8.3培训对象

买方的工程技术人员、运营操作人员、维护管理人员、培训人员等相关人员。

8.4培训要求

- 卖方有责任对买方指定的人员进行维修、操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。卖方负责派出经验丰富的授课人员对买方人员进行培训，使买方人员能全面掌握设备的操作、维护等技能。

- 对买方人员的培训原则上在卖方所在地举行一次120人.日的培训，在买方举行一次240人.日的培训。

- 卖方应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

- 卖方应提供培训的场地（现场培训除外）。

- 卖方应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在合同文件中提供教员的有关资质。

- 卖方负责所有培训资料的准备。

- 培训语言为中文。

- 卖方应根据买方要求，在投标时详细提出培训建议。

8.5培训计划

卖方应向买方提供培训计划，并由买方确认，培训计划应包括但不限于：

      - 培训的课程（包括理论课和实践课）；

      - 培训的目标；

      - 培训开始时间和结束时间；

      - 使用的培训设施；

      - 培训的材料和文件；

      - 受训人员的要求；

      - 培训地点；

      - 授课人员的姓名及职称；

      - 课程效果的评估方法。

8.6培训材料

卖方在培训实施前10周应向买方提交培训材料，并由买方确认。所有培训用材料应易于复制，应以Microsoft Office2003（或以上版本）、AutoCAD 2004（或以上版本）等形式，提交光盘2套，并提供书面材料20套。

卖方还应提交(包括培训员手册、学员手册等)。

        - 培训员手册

卖方应在开课前不少于三十天提交书面材料及软件以作审批。

培训员手册应包括但不限于：

- 课程名称

- 课程日期

- 课程目标

- 发布数据（包括时间分布安排）

- 培训设备清单

- 参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

- 为培训员提供特别设备、工具、测试仪表操作指引

- 维修指引、故障复元之处理，重新启动程序等

- 评估表格、考核答案等

        - 学员手册

卖方应在开课前不少于三十天提交影印本及软件以作审批，学员手册内容应包括，但不限于：

- 课程名称

- 课程目标

- 课程内容，包括目录、页数、缩写参考和定义

- 参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

- 维修指引、故障复元处理，重新启动程序法等

8.7培训准备

在买方所在地进行的培训，卖方应至少提前30天通知买方授课时所需的常用教学设施。任何特殊的工具和测试设备由卖方准备。

8.8培训内容

为达到培训目的，卖方的培训计划建议书应针对屏蔽门系统进行培训，详细列明其培训内容。培训计划建议书应包括但不限于以下内容：

- 图纸阅读

- 装置组装

- 保护装置、信号、测量、控制、闭锁，常见故障的判断及排除

- 系统运行协调

- 设备维护

- 故障复元计划

8.9培训考核

- 为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作，买方将进行确认。

- 卖方应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供买方批准。

- 卖方应负责测验和考试的所有安排和费用。

- 对成功地完成培训的学员应颁发证书。

8.10培训费用

- 培训费用应分为如下几项：

- 在卖方所在地培训人员的往返交通等费用（含交通保险）；

- 在卖方所在地培训人员的学员食宿等费用；

- 各类培训使用的工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用。

- 卖方为买方人员在本工程现场的培训所发生的费用；

- 其它培训费用；

所有培训费用均由卖方承担。

九、招标附图

| 序号 | 图号 | 图名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB-01 | 单列屏蔽门布置总图 |  |
| 2 | PB-02 | 直线车站屏蔽门限界图 |  |
| 3 | PB-03 | 屏蔽门站台顶梁预埋件布置图 |  |
| 4 | PB-04 | 屏蔽门站台板预留孔洞布置图 |  |
| 5 | PB-05 | 屏蔽门系统控制原理图 |  |
| 6 | PB-06 | 屏蔽门系统配电原理图(方案一) |  |
| 7 | PB-07 | 屏蔽门系统配电原理图(方案二) |  |

第五部分  合同条款(另册）

第六部分  投标文件格式

投标文件格式目录

A   商务部分	302

A1	 投标书	303

A2	 招标文件之修改补充文件确认函	304

A3	 开标一览表	305

A4	 投标报价表	306

A4-1	 设备投标明细价格表	306

A4-2	 安装费投标明细价格表	307

A4-3	 随机附件投标明细价格表	308

A4-4	 专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表	310

A4-5	 服务投标明细价格表	311

A4-6	 设备主要部件价格清单	312

A4-7	 设备单价分析表	316

A4-8	安装费单价分析表	317

A4-9	 售后服务费率表	318

A4-10 	分包商/联合投标人清单及分包比例说明	319

A4-11  国产化率计算一览表（如适用）	320

A5	 对合同条款的响应一览表	321

A6	 资格证明文件	325

A6-1	 资格声明	326

A6-1-1	投标人（或联合体主办人）资格声明	327

A6-1-2	联合体成员的资格声明（如适用）	329

A6-1-3	主要部件/材料制造厂商/分包商的资格声明（如适用）	331

A6-1-4	投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如适用）	333

A6-2-1	联合体成员的授权函（如适用）	335

A6-2-2	主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函（如适用）	336

A6-2-3	制造厂商出具的授权函（贸易公司作为代理时适用）	337

A6-3	法定代表人授权书	338

A6-4	法定代表人证明书	339

A6-5	近三年的财务报表	340

A6-6	保险证明	341

A6-7	银行（或资信评级机构）资信证明	342

A7	 投标人诉讼史	343

A8	 保函格式	344

A8-1    投标保函格式	344

A8-1+	投标保证金承诺函格式	345

A9	 交易服务费承付书	346

A10中标服务费承付书	347

B   技术部分	349

B0  用户需求书号条款响应                                                          423

B1  用户需求书*号条款响应一览表                                                   429

B2	技术规格书	359

B3	投标货物清单	360

B4	型式试验报告	361

B5	投标货物所需生产设备、测试仪器清单	362

B6	计划采用的主要元器件/原材料清单	363

B7	项目管理承诺书	364

B8	生产实施计划	365

B9	质量保证程序文件	366

B10	技术文件清单	367

B11	培训建议书	368

B12	业绩清单	369

B13	售后服务的承诺	370

B14	 安装资质证书(如适用)	371

B15	其它方案建议书	372

B16	 专项方案书………………………………………………………………………………….	.374

A   商务部分

A1		投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为广州市轨道交通    号线（     至    段）    项目招标采购货物及服务的投标邀请      (招标编号)，签字人           (全名、职务)经正式授权并代表投标人                 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份（副本编号1、2……5）及其CD-R光盘或优盘二份。

- 开标一览表

- 投标报价表

- 投标保证金（投标保函）

- 招标文件要求提供的所有文件

据此，签字人宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标总价为固定价。

- 投标保证金由_________（银行名称）出具，金额为人民币__________元，形式为_________（银行保函、电汇等）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为投标截止日起180日历天内。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，招标人可以不退还其投标保证金。

- 投标人同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 如果我方中标, 我方将提供金额为合同总价百分之五（5％）的履约保证金, 作为适当履行合同的担保。

- 如果我方中标，保证按照招标文件规定的工程进度时间表履行交货及有关的义务。

- 若我方获得中标，我方保证在招标文件规定的时间内向广州公共资源交易中心支付中标合同总金额0.9‰的交易服务费（最高限额20万元人民币）。

- 如果我方中标，保证按照招标文件规定的合同条款签订合同。

- 若我方获得中标，我方保证在招标文件规定的时间内向______（招标代理机构）支付中标服务费（该中标服务费以中标金额为基数，按计价格[2002]1980号文附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法计算）。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

地  址：                     邮政编码：         .

电  话：                     传    真：         .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A2		招标文件之修改补充文件确认函

致：（招标代理机构）

投标人                 （投标人名称、地址）在此确认已收到下面所列的贵方所发出的招标文件（招标编号：     ）之修改补充文件，并在此确认我方在本投标报价中已考虑和包含了修改补充文件中的要求。

投标人已收到的修改补充文件有：

1）-------------；

2） -------------；……

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A3		开标一览表

投标项目名称：

招标编号（含包号）：----――――

货币单位：人民币元

| 序号 | 内容 | 投标价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 九号线一期 | 四号线南延段 |  |
| 1 | 设备材料 |  |  |  |
| 2 | 安装 |  |  |  |
| 3 | 随机附件 |  |  |  |
| 4 | 专用/特种工具和测试仪器 |  |  |  |
| 5 | 服务费（含BIM服务费）） |  |  |  |
| 5.1 | BIM服务费 |  |  | BIM服务价占设备材料价的比例≥1% |
| 5.2 | 除BIM服务费外服务费 |  |  |  |
| 8 | 折扣（如有） |  |  |  |
| 9 | 价格修改（如有） |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |
| 11 | 投标总价 （合计） |  |  |  |

说明：

1、报价以广州地铁仓库/工地到货价为单位。

2、投标总价为表A4-1 至A4-5之和。除已明确折扣或价格修改部分外，如出现A3与A4不一致之处，以A4计算结果为准。

3、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4、投标截止前，投标人对投标价格如有折扣/修改，应明确折扣/修改的具体项目。如未明确折扣/修改具体项目，招标人将按折扣/修改的幅度，同等比例调整各分项设备材料的单价。

5、单价和合价均保留两位小数。

6、投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4		投标报价表

A4-1		设备投标明细价格表

投标项目名称：								招标编号（含包号）:――――――

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 原产地 | 供应商 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂价 | 到货价 | 出厂价 GXH | 到货价 GXI | 其中：运输保险费 |
| 1）九号线一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）四号线南延段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、出厂价指出厂、出仓或工厂所在地销售价格；到货价指运至地铁仓库/工地的到货价格，含运输保险费。

2、本表的合计总价为投标总价中设备价部分。单价和合价可以保留两位小数。

3、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4、设备数量应符合招标文件第四部分“用户需求书”的要求。

5、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如有不一致，若合同执行期间买方增加该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最低价格向卖方进行采购；若合同执行期间买方减小该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最高价格向卖方取消该设备部件的采购。

6、单价和合价均保留两位小数。

7、投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-2		安装费投标明细价格表

投标项目名称：								招标编号（含包号）:――――――

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 原产地 | 供应商 | 单位 | 数量 | 安装费单价 | 安装费总价 | 备注 |
| 1）九号线一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）四号线南延段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价应采用人民币，本表的合计总价为投标总价中安装费部分，包含调试验收费用。单价和合价可以保留两位小数。

2、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

3、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如有不一致，若合同执行期间买方增加该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最低价格向卖方进行采购；若合同执行期间买方减小该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最高价格向卖方取消该设备部件的采购。

4、单价和合价均保留两位小数。

5、投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-3		随机附件投标明细价格表

投标项目名称: 								招标编号（含包号）:

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 原产地 | 供应商 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂价 | 到货价 | 出厂价 GXH | 到货价 GXI | 其中：运输保险费 |
| 1）九号线一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）四号线南延段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、出厂价指出厂、出仓或工厂所在地销售价格；到货价指运至地铁仓库/工地的到货价格，含运输保险费。

2、投标人应提供系统维护所需的随机附件1套，投标人应列出随机附件清单。主要的随机附件应包含用户需求书中所列的设备种类，对于未列的设备种类，投标人可根据项目的需要，可提出相应的建议。随机附件费用按A4-1总价的5%计列。在合同澄清和合同执行阶段阶段，买方有权调整随机附件数量，单价、总价不变。若投标报价中随机附件总价的比例不足A4-1总价的5％，在合同签订时，投标人须按招标人的需求免费补足随机附件的供货直至随机附件总价值达到A4-1总价的5％的比例。

3、投标人应满足招标文件第四部分“用户需求书”的要求报出随机附件清单，其中数量及单价必须报出，否则有可能导致投标被否决。随机附件总价为A4-1总价的5%。在合同澄清和合同执行阶段，买方有权调整随机附件数量，单价不变。

4、投标人所推荐的随机附件的种类、数量和/或价格的合理性是评标的重要内容，投标人应在标书的技术部分对随机附件作出详细说明。随机附件的单价和合价必须合理，且具有同口径可比较性。

5、在明确随机附件全部免费提供的情况下，投标人仍须如实填写该表，其中，数量及单价必须报出，否则有可能导致投标被否决。

6、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

7、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如有不一致，若合同执行期间买方增加该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最低价格向卖方进行采购；若合同执行期间买方减小该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最高价格向卖方取消该设备部件的采购。

8、单价和合价均保留两位小数。

9、投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-4		专用/特种工具和测试仪器投标明细报价表

投标项目名称:  								招标编号（含包号）:

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 原产地 | 供应商 | 单位 | 数量 | 单价（出厂价/出仓价/销售价） | 地铁仓库/工地到货单价（含运输保险费） | （地铁仓库/工地交货价） 总价 （GxI） |
| 1）九号线一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）四号线南延段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表的合计总价为投标总价中的专用/特种工具和测试仪器价部分。单价和合价可以保留两位小数。

2、上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

3、投标人提供的专用工具、测试仪器须满足本项目设备/系统维护、检修所需，须在提供时附上相应的操作说明。专用工具、测试仪器的种类须齐全。

4、投标报价表中相同规格型号、名称的设备部件价格须一致，如有不一致，若合同执行期间买方增加该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最低价格向卖方进行采购；若合同执行期间买方减小该设备部件的采购数量，买方有权选择各价格清单中同种规格型号、名称的设备部件的最高价格向卖方取消该设备部件的采购。

5、单价和合价均保留两位小数。

6、投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-5		服务投标明细价格表

投标项目名称:    					      招标编号 （含包号）: ――――――

货币单位：人民币元

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 买方人数 | 卖方人数 | 工作地点 | 时间 (工作日) | 单项总价 |
| 1 | 设计联络 | 按需要 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BIM服务费 | 按需要 |  |  |  |  |
| 3 | 出厂验收 | 按需要 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 | 按需要 |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．买方/业主自行承担有关差旅费，包括往返交通费、食宿费。投标人应报出除此以外的其他所有费用（如有）。业主/买方人员的数量详见用户需求书的规定。

2．投标人所报的服务费总价已包括对本项目所有服务内容所需的全部费用。表中的分项只是为了方便招标方进行评估。如果投标人中标，该部分费用将以总价包干方式计算。单项总价务必取整。

3．上述报价已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4. 单价和合价均保留两位小数。

5.投标人应对不同线路按此表格式分别报价。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-6		设备主要部件价格清单

投标项目名称:                            招标编号（含包号）: ――――――					      招标编号（含包号）: ――――――

货币单位：人民币元

九号线一期

| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 原产地 | 供应商 | 参考单价 | 参考总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 480 |  |  |  |  |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 440 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1000+550mm | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 480 |  |  |  |  |
| 5 | 中央接口盘（PSC） |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 就地控制盘（PSL） |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 控制电源 |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 驱动电源 |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 就地控制盒（LCB） |  | 480 |  |  |  |  |
| 10 | 接口设备 |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 滑动门 | 1000×2150mm | 920 |  |  |  |  |
| 12 |  | 550×2150mm | 40 |  |  |  |  |
| 13 | 固定门 | 2150×2150mm | 200 |  |  |  |  |
| 14 |  | 2560×2150mm | 240 |  |  |  |  |
| 15 |  | 700×2150mm | 40 |  |  |  |  |
| 16 | 应急门 | 1280×2150mm | 240 |  |  |  |  |
| 17 | 端门单元（含固定门、立柱、指示灯、顶箱等） | 不小于1100×2150mm | 40 |  |  |  |  |
| 18 | 承重结构 |  | 20 |  |  |  |  |
| 19 | 顶箱（含前后盖板） |  | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 门槛 |  | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 伸缩装置和支撑件 |  | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 绝缘件 |  | 20 |  |  |  |  |
| 23 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 20 |  |  |  |  |
| 24 | 门头提示音装置 |  | 480 |  |  |  |  |
| 25 | 门状态指示灯 |  | 600 |  |  |  |  |
| 26 | 橡胶软管灯带 |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | LED警示灯带 |  | 480 |  |  |  |  |
| 28 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 440 |  |  |  |  |
| 29 |  | 长1650mm | 40 |  |  |  |  |
| 30 |  | 长1750mm | 40 |  |  |  |  |
| 31 | 顶箱照明灯带（含LED灯、灯罩、支架等）， |  | 20 |  |  |  |  |
| 32 | 照明配电箱（含箱内隔离变压器、照明回路开关）等 |  | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 立柱、门框、门槛表面等绝缘材料 |  | 20 |  |  |  |  |
| 34 | “L”型绝缘隔离带 | 整侧通长布置 | 20 |  |  |  |  |

注：1、本表中价格供招标方评标参考，不计入投标总价。

2、价格以出厂价/出仓价/销售价为单位。

3、上述价格已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4、单价和合价均保留两位小数。

5、本表适用于各标段各线路的设备主要部件价格清单。

6、主要部件包括但不限于本表所列各项，投标人可根据实际情况补充。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

四号线南延段

| 序号 | 部件名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 原产地 | 供应商 | 参考单价 | 参考总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流无刷电机 |  | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 传动装置 | 1000+1000mm | 120 | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1000+555mm | 24 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 门控单元（DCU） |  | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 中央接口盘（PSC） |  | 6 | 屏 |  |  |  |  |
| 6 | 就地控制盘（PSL） |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 控制电源 |  | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 驱动电源 |  | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 就地控制盒（LCB） |  | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 接口设备 |  | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 滑动门 | 1000×2150mm | 240 | 扇 |  |  |  |  |
| 12 |  | 555×2150mm | 24 | 扇 |  |  |  |  |
| 13 | 固定门 | 1960×2150mm | 216 | 扇 |  |  |  |  |
| 15 |  | 705×2150mm | 24 | 扇 |  |  |  |  |
| 16 | 应急门 | 1306×2150mm | 72 | 扇 |  |  |  |  |
| 17 | 端门单元（含固定门、立柱、指示灯、顶箱等） | 不小于1100×2150mm | 24 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 承重结构 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 顶箱（含前后盖板） |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 门槛 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 伸缩装置和支撑件 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 绝缘件 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | 紧固件、密封件和装饰件 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 门头提示音装置 |  | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 25 | 门状态指示灯 |  | 168 | 套 |  |  |  |  |
| 26 | 橡胶软管灯带 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 27 | LED警示灯带 |  | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 28 | 站台橡胶踏板 | 长2200mm | 120 | 条 |  |  |  |  |
| 29 |  | 长1650mm | 28 | 条 |  |  |  |  |
| 30 |  | 长1750mm | 24 | 条 |  |  |  |  |
| 31 | 顶箱照明灯带（含LED灯、灯罩、支架等）， |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 照明配电箱（含箱内隔离变压器、照明回路开关）等 |  | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 33 | 立柱、门框、门槛表面等绝缘材料 |  | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 34 | “L“型绝缘隔离带 | 整侧通长布置 | 12 | 套 |  |  |  |  |

注：1、本表中价格供招标方评标参考，不计入投标总价。

2、价格以出厂价/出仓价/销售价为单位。

3、上述价格已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

4、单价和合价均保留两位小数。

5、本表适用于各标段各线路的设备主要部件价格清单。

6、主要部件包括但不限于本表所列各项，投标人可根据实际情况补充。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-7		设备单价分析表

投标项目名称：   	                              招标编号（含包号） :―

货币单位：人民币元

| 单项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价编号 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| 项目含盖内容 |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目及 费用名称 |  | 单 位 | 数 量 |  | 费用（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 车间管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 公司管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 国内税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制：（ ） 复核：（ ） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人需对所报设备的单价，逐个根据本表作出细项分析，对设备中零部件列出详细清单并报出数量、价格。（包括但不限于本表所列各项，投标人可根据实际情况补充）

- 本表适用于各标段各线路的设备单价分析表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-8	安装费单价分析表

投标项目名称：								招标编号（含包号）:――――――

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价编号 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |
| 序 号 | 费用名称 |  | 单 位 | 数 量 |  | 费用（元） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 强制性费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金及防洪费…… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制：（ ） 复核：（ ） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人需对所报设备安装的单价，逐个根据本表作出细项分析。

2、本表适用于各标段各线路的安装费单价分析表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-9	售后服务费率表

投标项目名称：                         招标编号 （含包号）: ――――――

货币单位：人民币元

| 序号 | 零部件名称/服务项目 | 规格型号/服务描述 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须在本表中报出质保期结束后售后服务的费率，包括但不限于设备更换零部件、人员服务及其他投标人认为必须的内容的费率。

2、本表中价格供招标方评标参考，不计入投标总价。

3、零部件价格以出厂价/出仓价/销售价为单位，人员服务费率以人/日为单位。

4、上述价格已含投标人按中国法律规定应交纳的一切税费。

5、本表适用于各标段各线路的售后服务费率表。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A4-10 	分包商/联合投标人清单及分包比例说明（本表适用于各标段各线路）

说明：	投标人需按下表列出如授予合同则拟聘用的分包商。如投标人为联合投标体，则需列出联合投标体各成员的名单、地址、分配比例和分配的内容。

投标项目名称：                         招标编号（含包号）: ――――――

货币单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称和地址 | 投标人负责的内容 | 分包商负责的内容 | 分包比例 |
| 分包商 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 联合投标人 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日期：      年   月   日

A4-11  国产化率计算一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：元/人民币

| 投标货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1国内供货 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国内供货总计 |  |  |  |
| 2国外供货 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 国外供货总计 |  |  |  |
| 国产化率 |  |  |  |

说明：投标人须满足本合同项下机电设备达到或超过70%国产化率的要求。投标人须填写“国产化率计算一览表”，表中投标货物国内供货及国外供货清单（含牵引及制动系统）的详细程度及相关内容应满足国家发展和改革委员会发改办工业〔2005〕2084号文的具体要求。国产化率计算公式如下：

| - 系统机电设备价格—进口机电设备和零部件价格 | ×100% |
| --- | --- |
| - 系统机电设备价格 |  |

备注：

1、计算国产化率时，系统机电设备价格和进口机电设备和零部件价格中均不含软件费、设计联络费、技术指导费、设备安装调试费、培训费、运输费、保险费等。

2、计算国产化率时，投标人须严格按照国家发展和改革委员会的最新相关文件（如发改办工业〔2005〕2084号文）的具体要求进行计算；

3、根据国家有关城市轨道交通国产化政策，在本项目最终综合国产化率不低于70%的前提下，投标人所报的经国家发改委评审达到70%国产化率后拟进口的部分（如属国家允许免税的商品），可减免项目下进口货物的进口关税和进口环节增值税。若经国家发改委依据【2005】2084号文及相关评审要求评审，国产化评审结果未达到70%国产化率，相应的进口货物的进口关税和进口环节增值税由投标人承担。

投标人代表签字：

职务：                             日期：

A5		对合同条款的响应一览表

投标项目名称：

招标编号（含包号）：

说明： 1、投标人必须对应招标文件的第三部分合同书逐条应答并按要求填写下表。所有合同条款及合同协议书不允许负偏离。

- 对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注。当选取“有偏离”栏中加以“X”标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。如果投标人在“完全响应”中标注“O”，同时在“偏离简述”中加以说明，视同投标人完全响应相应条款，且“偏离简述”中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 如果投标人在“完全响应”中标注“O”同时在投标件其他部分有与招标文件负偏离的描述，视同投标人完全响应相应条款，且上述投标文件其他部分中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 若在“完全响应”或“有偏离”两栏中均无相应标注，则视同投标人完全响应相应条款。

5、投标人如对合同条款提出含有限制买方/业主权利、减轻投标人义务或责任的理解、备注、解释和新增条款等，都将被视为未对合同条款完全响应。

一、合同协议书

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同协议书 |  |  |  |

二、通用条款

| 序号 | 通用合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义及解释 |  |  |  |
| 2 | 适用性 |  |  |  |
| 3 | 来源地 |  |  |  |
| 4 | 标准 |  |  |  |
| 5 | 合同文件和资料 |  |  |  |
| 6 | 知识产权 |  |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |  |
| 8 | 检验和测试 |  |  |  |
| 9 | 包装 |  |  |  |
| 10 | 交货和单据 |  |  |  |
| 11 | 所有权与风险转移 |  |  |  |
| 12 | 保险 |  |  |  |
| 13 | 运输 |  |  |  |
| 14 | 伴随服务 |  |  |  |
| 15 | 随机附件 |  |  |  |
| 16 | 保证 |  |  |  |
| 17 | 付款 |  |  |  |
| 18 | 价格 |  |  |  |
| 19 | 合同变更与修改 |  |  |  |
| 20 | 转让和分包 |  |  |  |
| 21 | 不可抗力 |  |  |  |
| 22 | 违约索赔和赔偿 |  |  |  |
| 23 | 合同终止和暂停 |  |  |  |
| 24 | 争端的解决 |  |  |  |
| 25 | 主导语言 |  |  |  |
| 26 | 适用法律 |  |  |  |
| 27 | 通知 |  |  |  |
| 28 | 税和关税 |  |  |  |
| 29 | 合同生效和签约地 |  |  |  |

三、专用条款

| 序号 | 专用合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义及解释(通用条款第1条) |  |  |  |
| 2 | 合同标的（新增专用条款第2条） |  |  |  |
| 3 | 履约保证金（通用条款第7条） |  |  |  |
| 4 | 车站设备项目管理机构（新增专用条款第4条） |  |  |  |
| 5 | 价格(通用条款第18条) |  |  |  |
| 6 | 付款（通用条款第17条） |  |  |  |
| 7 | 合同执行进度计划（新增专用条款第7条） |  |  |  |
| 8 | 包装（通用条款第9条） |  |  |  |
| 9 | 装运（新增专用条款第9条） |  |  |  |
| 10 | 伴随服务（通用条款第14条） |  |  |  |
| 11 | 检验和测试（通用条款第8条） |  |  |  |
| 12 | 保证（通用条款第16条） |  |  |  |
| 13 | 随机附件(通用条款第15条) |  |  |  |
| 14 | 违约索赔与赔偿（通用条款第22条） |  |  |  |
| 15 | 合同终止与暂停（通用条款第23条） |  |  |  |
| 16 | 合同文件和资料（通用条款第5条） |  |  |  |
| 17 | 其它（新增专用条款第17条） |  |  |  |

四、合同附件

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同附件 |  |  |  |

五、合同附录

| 序号 | 条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附录1 合同修改书格式 |  |  |  |
| 2 | 附录2 变更报告格式 |  |  |  |
| 3 | 附录3 预验收证书格式 |  |  |  |
| 4 | 附录4 最终验收证书格式 |  |  |  |
| 5 | 附录5 履约保函格式 |  |  |  |
| 6 | 附录6 预付款保函格式 |  |  |  |
| 7 | 附录7 进度付款银行保函格式 |  |  |  |
| 8 | 附录8-1 采购类合同支付申请 |  |  |  |
| 9 | 附录8-2 采购类合同支付申请 |  |  |  |
| 10 | 附录9 支付计划 |  |  |  |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

### 投标须知响应一览表

对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注。同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以“×”标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。如果投标人在“完全响应”中标注“O”、同时在“偏离简述”中加以说明，视同投标人完全响应相应条款，且“偏离简述”中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

| 序序号 | 投标须知章节号 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第37条合同签订 |  |  |  |

投标人名称（ 公  章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6		资格证明文件

投标人须知

  - 投标人须填写和递交以下规定之表格以及其他有关资料。

1.2	要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。

1.3  	资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。

1.4	投标人所提交之资格资料由招标方根据标书之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

1.5 	投标人提交的文件将给予保密但不再退还。

A6-1		资格声明

致：（招标代理机构）

关于贵方    项目名称    招标项目（招标编号为         ），本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的所有货物，并证明提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认可贵方有权并配合贵方向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。

A6-1-1  投标人（或联合体主办人）资格声明

A6-1-2  联合体成员的资格声明（如适用）

A6-1-3  主要部件/材料制造厂商/分包商的资格证明

A6-1-4  投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如适用）

A6-2-1  联合体成员的授权函（如适用）

A6-2-2  主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函（如适用）

A6-2-3  制造厂商出具的授权函（贸易公司作为代理时适用）

A6-3.   法定代表人授权书

A6-4    法定代表人证明书

A6-5.   投标人近三年（2008-2010年度）的财务报表

A6-6.   保险证明

A6-7    银行（或资信评级机构）资信证明

A6-8    投标申请人声明

及

其他资料：

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

投标人地址：

传真 ：           电话：

A6-1-1	投标人（或联合体主办人）资格声明

- 投标人参加本投标项目的组织方式和机构设置：

投标人应详细说明在本项目中是以投标人或联合体主办人的名义参加投标。投标人应提交有关投标人机构设置和组织方式的说明，主要部件/材料制造厂商/分包商名单，并提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的复印件（如营业执照、税务登记证等）。如果是联合体主办人，还应提交联合体的协议、成员名单及相关资格证明。

二、投标人名称及其他资料：

Ａ、投标人名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、注册资本：____________________________

Ｅ、最新之资产负债表（到__________________ 时为止）

(1) 固定资产________________________

(2) 流动资产________________________

(3) 短期负债________________________

(4) 资产负债率______________________

(5) 营业总额________________________

(6) 利润总额

Ｆ、主要负责人姓名_______________________________

_________________________________________

G、如投标人是一个集团公司的成员，须提供其母公司和控股公司的情况。

H、将部分工程进行分包，则需提供分包商的人员、财务和业绩等资料。

如果投标人有意将工程的一部分分包给其他承包商，为说明其他承包商在合同(如果中标)中承担的责任，可提交一份组织机构图。

如果投标人是一个集团公司的成员，请详细说明同可能作为分包人的兄弟公司或附属公司在合同中(如中标)的关系。

- 投标人应提交近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表 ，以及投标人授权业主向其开户行查询其财务状况的信函。

- 过去五年（2009年至投标报名截止日）中已完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价(如仍未完工)以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、供征询之银行的名称和地址：

___________________________________________________________________

六、公司所隶属之集团名称（如果是）

____________________________________________________________________

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                    .

（公  章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6-1-2	联合体成员的资格声明（如适用）

一、名称及概况：

Ａ、联合体成员名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、实收资本：____________________________

Ｅ、近期资产负债表（到__________________ 时为止）

(1) 固定资产________________________

(2) 流动资金________________________

(3) 短期负债________________________

(4) 资产负债率______________________

(5) 营业总额______________________

(6) 利润总额

Ｆ、主要负责人姓名__________________________________

Ｇ、联合体在中国的代表之姓名、地址（如果有）

_________________________________________

- 联合体每个成员应提交提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的复印件（如营业执照、税务登记证等）。

- 联合体每个成员应提交近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及联合体成员（或联合体的授权代表)授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

- 联合体每个成员过去五年（2009年至投标报名截止日）中参与完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价(如仍未完工)，所承担的工程内容以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、有关银行的名称和地址：

六、所属的集团名称（如果有的话）：____________________________

七、 其他情况：___________________________________________________

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

联合体成员名称：                                    .

（公  章）                   .

联合体成员授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

联合体成员授权代表签字：

电话：

传真：

日期：

A6-1-3	主要部件/材料制造厂商/分包商的资格声明（如适用）

一、名称及概况：

Ａ、主要部件/材料制造厂商/分包商名称：________________________

Ｂ、总部地址：________________________

电传：_______________ 传真：_______________ 电话：_______________

Ｃ、成立和/或注册日期：___________________

Ｄ、注册资本：____________________________

Ｅ、近期资产负债表（到__________________ 时为止）

(1) 固定资产________________________

(2) 流动资产________________________

(3) 短期负债________________________

(4) 资产负债率______________________

(5) 营业总额______________________

(6) 利润总额

Ｆ、主要负责人姓名___________________________________(选择项)

Ｇ、主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位在中国的代表之姓名、地址（如果有）

_________________________________________

二、每个分包商、关键系统/部件制造厂商/分包商/安装单位应提交提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的复印件（如营业执照等）。

三、每个主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位应提交近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及授权业主向其开户行查询其财务状况的信函。

四、每个主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位过去五年（2009年至投标报名截止日）中参与完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价(如仍未完工)，所承担的工程内容以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

五、有关银行的名称和地址：

六、所属的集团名称（如果有的话）：____________________________

七、 其他情况：___________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关的证明文件。

主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位名称：                                    .

（法人公章）                   .

主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

主要部件/材料制造厂商/分包商/安装单位授权代表签字：

电   话：

传   真：

日   期：      年   月    日

A6-1-4	投标人（贸易公司作为代理）的资格声明（如适用）

一、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)总部地址：

电话/传真：

(3)成立/注册时间：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表（到年月日）

A.	固定资产________________________

B.	流动资产________________________

C.  	短期债务________________________

D.	资产负债率______________________

E.  营业总额________________________

F   利润总额

(6)主要负责人姓名：

(7)制造厂家在中国的代表姓名和地址，如果有的话

二、投标人应提交近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资金平衡表，以及投标人授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

三、同意为投标人制造货物的制造厂家及其最近三年（2011-2013年度）直接或间接通过贸易公司向中国提供投标货物的合同情况。

三、过去三年（2011-2013年度）中制造厂家已完成的和正在进行的与所投项目或类似工程的详细情况，其中应列明类似工程的名称、地点、业主名称、工程概述、合同价值或合同最终估价(如仍未完工)以及合同中与其它合作伙伴的关系等内容，对已完成的工程请提供有关业主出具的证明。

四、如由其他制造厂家提供和制造货物部件，列明制造厂家的名称和地址及制造的部件名称。

五、制造厂家近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务报表，包括损益表、资产负债表，以及制造厂家授权业主向其开户行查寻其财务状况的信函。

六、投标人和制造厂家的开户银行名称和地址：

七、投标人和制造厂家分别所属的集团公司，如果有的话：

八、其他情况：

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效之资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                    .

（公  章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

A6-2-1	联合体成员的授权函（如适用）

致：（招标机构）

我们   （联合体成员名称）   是按   （国家名称）   法律成立的，主要营业地点设在   （联合体成员地址）   。为参加广州 ---   号线--（系统）--―――设备（招标编号： ―――）的投标并在中标后实施该合同，兹指派按     （国家名称）       的法律正式成立的，主要营业地点设在       （联合体主办人地址）   的     （联合体主办人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)	代表我方在中华人民共和国办理贵方第            号招标邀请要求提供的由我方提供的货物、服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)	作为联合体成员，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务，并承担单独和连带责任。

(3)	我方兹授予    （联合体主办人名称）   全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认  （联合体主办人名称）   或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于          年          月           日共同签署本文件，    （联合体主办人名称）  于       年         月         日接受此件，以此为证。

附：联合体的协议

联合体主办人名称：

(盖法人公章)

正式授权签字的代表姓名（印刷体及签字）

职务和部门

日      期

出具授权书的联合体各成员名称：

（盖法人公章）

各成员正式授权签字的代表姓名（印刷体及签字）

职务和部门

日      期

A6-2-2	主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函（如适用）

致：     （招标代理机构）

我们 （制造厂商名称）   是按（国家名称） 法律成立的一家制造（货物名称）的制造商，主要营业地点设在（ 制造厂商地址） ，在此授权按（国家名称） 法律成立的                  主要营业地点设在 （地址投标人、名称）就你方第（招标编号） 号（货物名称 ）的招标用我厂制造的货物递交投标书，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照合同条款的规定提供全部质量保证。

投标人名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

职务和部门：

（法人公章）

出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

电话：                   传真：

职务和部门：

（法人公章）

日      期：

A6-2-3	制造厂商出具的授权函（贸易公司作为代理时适用）

致：（招标机构）

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（贸易公司）	的	（贸易公司名称）	作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)	代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号投标邀请要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)	我方兹授予	（贸易公司名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（贸易公司名称）	于		年	月		日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

职务和部门：

公      章：

出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名（印刷体）及签字：

电话：                   传真：

职务和部门：

公      章：

A6-3	法定代表人授权书

（联合体各成员均应提交本文件）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为―――的                    项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（法人公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字）：

职       务：

A6-4	法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位			职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期				。

签发日期：

投标人名称：

（法人公章）

法定代表人签字：

附：

1、法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明

2、营业执照复印件

注：投标人必须在以上附件1和附件2上加盖法人公章。

A6-5	近三年的财务报表

投标人需提供其近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表。同时需提供其分包商近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表。

如投标人是贸易公司，还需提供制造厂家近三年（2011-2013年度）经会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表。

投标人在提供报表及报告的同时，须根据报表填写下述商务指标统计表。统计结果以评标委员会的统计为准。

商务指标统计表

| 项 目 | 年 份 | 当年指标 |
| --- | --- | --- |
| 资产负债率 | 2011年 |  |
|  | 2012年 |  |
|  | 2013年 |  |
| 速动比率 | 2011年 |  |
|  | 2012年 |  |
|  | 2013年 |  |
| 营业额 | 2011年 |  |
|  | 2012年 |  |
|  | 2013年 |  |
| 总资产 | 2011年 |  |
|  | 2012年 |  |
|  | 2013年 |  |

A6-6	保险证明

投标人如已投保固定资产险、工作险和雇员人身保险，则需分类列出相应的险种和主要的保险合同条款，并提供有关的投保证明。

A6-7	银行（或资信评级机构）资信证明

致：（招标代理机构）

我方兹证明按贵方―――号招标文件要求提交的资格文件及按要求填写之表格内容为真实和正确。

我方兹授权和要求任一银行或资信评级机构提交因买方认为必要而要求的证实我方能力和总体声誉等的有关资料。兹附         （申请人银行或资信评级机构名称  ）所出具之资信证明一封，以之为申请之佐证。

我方理解并同意买方可能还要求更进一步的资格资料，同时愿意应买方的要求提交任何相关资料。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

- A6-8投标申请人声明

投标申请人声明

广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

声明企业：

年   月   日

法定代表人签字：

(企业公章)

A7		投标人诉讼史

最近三年（2011-2013年度），如投标人有对外诉讼（包括已结案和尚在诉讼期间的案件），则须向买方提供诉讼案件的有关资料及证明，包括起诉人、被诉人、诉讼原因、诉讼事件、诉讼金额、诉讼结果等，并填入下表。

| 日期 | 起诉人 | 被诉人 | 诉讼原因 | 诉讼事件 | 诉讼金额 | 诉讼结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日     期：         年    月    日

A8		保函格式(不适用)

A8-1    投标保函格式

（由银行出具）

广州市轨道交通    号线（   至    段）--（系统）--―――设备

签发日期:______________

致：（招标人/招标代理机构）

――――号标之投标担保

项目名称:_____________

兹签发本担保作为( 投标人名称)( 下称投标人)按―――号招标邀请向贵方提供(项目名称)   之投标担保。担保签发银行(名称)兹无条件及不可撤销地保证, 一收到贵方有关以下任一情况之书面通知, 本行、本行的继承者和受托者将立即不可追索地向贵方支付______________(投标保证金之金额大小写)：

（1）投标人开标之日后, 投标书有效期满之前的期间撤回或撤销其标书或弃标；

（2）投标人在开标之日后，投标书有效期满之前的期间，对投标文件提出实质性负偏离要求或修改；

（3）投标人不接受按招标文件规定修正的中标价；或

（4）投标人在收到贵方的中标通知书后30天内未能与业主签订合同;

（5）投标人在在合同签订后30天内未能向业主提交业主可接受的履约保函；

（6）投标人中标后未能按照招标文件的要求向广州公共资源交易中心缴纳“交易服务费”；或

（7）投标人中标后未能按照招标文件的要求支付“中标服务费”。

本行将在接到贵方第一次书面要求时向贵方支付上述款项, 无须贵方证实其要求, 只须在其要求上注明索赔此金额是基于上述五点原因之一, 并说明发生的情况。本行完全同意担保自投标截止日起生效，并在其后180天内以及贵方终止本担保前通知本行的由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

_____________________银行

由___________________签署

(签发银行正式授权之印刷体姓名)

__________________________

签        名

__________________________

公       章

A8-1+	投标保证金承诺函格式

（若投标人以电汇方式提供投标保证金，则使用本格式）

广州市轨道交通   号线（   至    段）------项目

签发日期:______________

致：（招标人/招标代理机构）

――――号标之投标担保

项目名称:______			____

______________ ( 投标人名称) ( 下称投标人)按―――号招标邀请向贵方提供(项目名称)   之投标担保金额______________元(金额大小写)。如发生下列情况之一，则同意贵方在投标保证金中扣除相应金额：

（1）投标人开标之日后, 投标书有效期满之前的期间撤回或撤销其标书或弃标；

（2）投标人在开标之日后，投标书有效期满之前的期间，对投标文件提出实质性负偏离要求或修改；

（3）投标人不接受按招标文件规定修正的中标价；或

（4）投标人在收到贵方的中标通知书后30天内未能与业主签订合同;

（5）投标人在合同签订后30天内未能向业主提交业主可接受的履约保函；

（6）投标人中标后未能按照招标文件的要求向广州公共资源交易中心缴纳“交易服务费”；或

（7）投标人中标后未能按照招标文件的要求支付“中标服务费”。

( 投标人名称) ______________完全同意担保及本承诺函自投标截止日起生效，并在其后180天内以及在此期限结束前由贵方与投标人同意之标书有效延长期内保持有效。

投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 .

投标人授权代表签字：

日    期：  　　    年   月    日

A9		交易服务费承付书

广州公共资源交易中心：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵中心进行的广州市轨道交通　　号线（  段）----――设备（招标编号：―――）招标中如获中标，我司保证按要求向贵中心交纳中标金额0.09%的“交易服务费”，最高限额为人民币20万元整。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由买方在支付我司的中标设备款中代为扣付。

谨启

投标人名称：

（法人公章）：

单位地址：

电话：

传真：

投标人授权代表签字：

（印刷字体姓名和职务）

签署日期：

A10中标服务费承付书

承诺书号：XXXXX

（招标代理机构名称）：

我们保证在贵司组织的               项目/设备招标中如获中标(招标号：――――――)，即按下列承诺和招标文件的规定为贵方在此次招标中所提供的劳务向贵司，即  广东省机电设备招标中心，(地址：                  ，开户银行：建设银行广东省分行   ，帐号： 44001863201053034613)按以下方式和时间支付中标服务费：

1、以中标金额为基数，按国家发展计划委员会颁发的计价格【2002】1980号文附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法计算所得金额的服务费。

2、我方保证在收到中标通知后20天内或合同签约当天内以现金、保兑支票、汇票或电汇等支付方式支付中标服务费。中标服务费以人民币支付。

我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按上述承诺金额的   200  %在买方付给我方的中标合同预付款中扣缴支付给贵方。

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

承诺方法定名称及地址：

电话：                      传真：

承诺日期：                  承诺方盖章：

A11 廉洁承诺书

廉 洁 承 诺 书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）：

本公司就参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至2年内不得参与贵公司管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）

签字：

企业公章

年   月   日

B   技术部分

- [说明]

投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》通用要求、专用要求内容做出全面响应。其中内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

B0用户需求书号条款响应

投标项目名称：广州市轨道交通七号线一期、十三号线首期、六号线二期、九号线一期、八号线北延段、四号线南延段工程屏蔽门设备采购（包安装）项目（C标段）

招标编号：____

说明：

1、投标人必须对应招标文件第四部分用户需求书除*号条款外逐条应答并按要求填写下表。

- 投标人应逐条对应招标文件第四部分的条目，对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注。当选取“有偏离”栏中加以“×”标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。如果投标人在“完全响应”中标注“○”，同时在“偏离简述”中加以说明，视同投标人完全响应相应条款，且“偏离简述”中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 如果投标人在“完全响应”中标注“○”同时在投标件其他部分有与招标文件负偏离的描述，视同投标人完全响应相应条款，且上述投标文件其他部分中所述内容无效，以招标文件相应条款的描述为准。

- 若在“完全响应”或“有偏离”两栏中均无相应标注，则视同投标人完全响应相应条款。

四号线南延段用户需求书号条款响应一览表

| 序号 | 用户需求书条款号 |  | 投标文件描述 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 投标文件中页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、技术规格要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 工程范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3基本设计原则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 名词缩写和采用标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 整机技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 系统构成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.与其他系统的接口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 系统设备基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.可靠性、可维护性、可扩展性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12.技术合作及工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13.技术合作及国产化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15.优化方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二．供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二．供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.主要设备材料表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.随机附件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.专用工具清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、项目进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1项目工期计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四、责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 投标人责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 项目管理机构/集成商责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五、设备项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1项目管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2项目开展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 设计阶段和样机开发 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2产品批量生产阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4随机附件交付阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5质保期管理阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3开通保障需求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4项目执行违约责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六、BIM技术协助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 BIM技术团队的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 BIM硬、软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4二维编码要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 七、技术资料及技术档案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 概述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 产品设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 检查文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 文件确认 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 图纸、手册和技术文件的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 技术文件资料要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10设计资料及图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11 维护性技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12试验大纲、试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13工程档案资料管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 八、培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2培训目的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3培训对象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4培训要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5培训计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6培训材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.7培训准备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.8培训内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.9培训考核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.10培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 九、招标附图 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日期：  年  月  日

九号线一期用户需求书号条款响应一览表

| 序号 | 用户需求书条款号 |  | 投标文件描述 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 投标文件中页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、技术规格要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 工程范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3基本设计原则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 名词缩写和采用标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 整机技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 系统构成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.与其他系统的接口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 系统设备基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 系统绝缘、抗干扰性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.可靠性、可维护性、可扩展性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12.技术合作及工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13.技术合作及国产化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15.优化方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二．供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二．供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.主要设备材料表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.随机附件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.专用工具清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、项目进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1项目工期计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四、责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 投标人责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 项目管理机构/集成商责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五、设备项目管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1项目管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2项目开展 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 设计阶段和样机开发 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2产品批量生产阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3屏蔽门的运输、安装调试及验收阶段（ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4随机附件交付阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5质保期管理阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3开通保障需求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4项目执行违约责任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六、BIM技术协助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 BIM技术团队的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 BIM硬、软件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 项目执行各阶段BIM相关工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4二维编码要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 七、技术资料及技术档案要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 概述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 手册 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 产品设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 检查文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 文件确认 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 图纸、手册和技术文件的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9 技术文件资料要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10设计资料及图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11 维护性技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12试验大纲、试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13工程档案资料管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 八、培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2培训目的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3培训对象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4培训要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5培训计划 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6培训材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.7培训准备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.8培训内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.9培训考核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.10培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 九、招标附图 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日期：  年  月  日

B1	用户需求书*号条款响应一览表

投标项目名称：广州市轨道交通七号线一期、十三号线首期、六号线二期、九号线一期、八号线北延段、四号线南延段工程屏蔽门设备采购（包安装）项目（C标段）

招标编号：____

说明：

投标人必须如实填写用户需求书* 号响应条款内容及对应投标文件页码，对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”，对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。投标人响应条款内容应与投标文件对应页内容相符，如出现不符情况则该投标人技术标有效性审查不通过。

四号线南延段用户需求书*号条款响应一览表

| 序号 | 条目 | 投标文件描述 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 投标文件中页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 一、技术规格要求 1.5 整机技术性能 *1.5.3 整体要求 1）由于区间隧道的风压不是恒定值，因此实际运营过程中，风压作用在屏蔽门滑动门的力亦是变化的。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 *3)顶箱 屏蔽门系统需设计门体顶箱，并满足以下要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 * 9)玻璃 固定门、滑动门、应急门、端门采用单层钢化玻璃，且必须是安全玻璃，提供的玻璃本身是经过均质处理的、自爆率低的钢化安全玻璃。全线总的自爆率不得超过3‰ 。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 * 11)门体绝缘 投标人应对屏蔽门作绝缘设计及施工。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 *12)等电位连接 屏蔽门与列车之间存在电位差。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.2驱动系统 驱动系统包括电机、减速器（若有）和传动装置和锁紧装置等。门机系统应可以在站台侧进行方便维修。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.3屏蔽门控制系统1.6.3.1屏蔽门控制子系统的构成。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.7“L”型绝缘隔离带在站台屏蔽门整侧屏蔽门（含端门）门槛边缘均要求安装站台L型绝缘隔离带。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.11.可靠性、可维护性、可扩展性 *1.11.3.1冗余措施 投标文件提供详细的冗余措施说明，包含但不限于以下冗余要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 *1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容 投标人提出投标方案图，包括门体结构形式、支承方式、供电系统。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、设备项目管理 5.2项目开展 5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1） *5.2.1.7屏蔽门门体加工 投标人如具备屏蔽门门体生产能力并满足本项目招标需求。 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日期：年月日

九号线一期用户需求书*号条款响应一览表

| 序号 | 条目 | 投标文件描述 | 完全响应 | 有偏离 |  | 偏离简述 | 投标文件中页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 一、技术规格要求 1.5 整机技术性能 *1.5.3 整体要求 1）由于区间隧道的风压不是恒定值，因此实际运营过程中，风压作用在屏蔽门滑动门的力亦是变化的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 *3)顶箱 屏蔽门系统需设计门体顶箱，并满足以下要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 * 9)玻璃 固定门、滑动门、应急门、端门采用单层钢化玻璃，且必须是安全玻璃，提供的玻璃本身是经过均质处理的、自爆率低的钢化安全玻璃。全线总的自爆率不得超过3‰ 。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 * 11)门体绝缘 投标人应对屏蔽门作绝缘设计及施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 1.6.1门体结构 *12)等电位连接 屏蔽门与列车之间存在电位差。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.2驱动系统 驱动系统包括电机、减速器（若有）和传动装置和锁紧装置等。门机系统应可以在站台侧进行方便维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.3屏蔽门控制系统1.6.3.1屏蔽门控制子系统的构成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.6 系统构成 *1.6.7“L”型绝缘隔离带在站台屏蔽门整侧屏蔽门（含端门）门槛边缘均要求安装站台L型绝缘隔离带。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 1.11.可靠性、可维护性、可扩展性 *1.11.3.1冗余措施 投标文件提供详细的冗余措施说明，包含但不限于以下冗余要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、技术规格要求 *1.14.投标人必须在标书中明确说明的内容 投标人提出投标方案图，包括门体结构形式、支承方式、供电系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、设备项目管理 5.2项目开展 5.2.1 设计阶段和样机开发（阶段1） *5.2.1.7屏蔽门门体加工 投标人如具备屏蔽门门体生产能力并满足本项目招标需求。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日期：年月日

B2	技术规格书

投标人应根据用户需求书第一部分的要求，详细阐述所提供产品技术性能指标及其投标所采用的方案。

B3	投标货物清单

投标人应根据用户需求书第二部分的要求，详细列出其投标的货物清单，应包括供货数量、随机附件、现场安装调试所需专用工具及测试仪器。

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地 | 供应商 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

B4	型式试验报告

对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供国际/国内合法试验机构的型式试验报告或提供测试报告。

B5	投标货物所需生产设备、测试仪器清单

投标人应根据下表要求，详细填写生产所提供产品所需的生产设备、测试仪器。

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(注明单位) | 原产地 | 供应商 | 购置时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

B6	计划采用的主要元器件/原材料清单

投标人应根据下表要求详细列出其投标货物/建议方案计划采用的主要元器件/原材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

B7	项目管理承诺书

投标人应根据用户需求书要求，详细描述对项目管理的承诺。

B8	生产实施计划

投标人必须提交根据总工期计划编制的生产实施计划。

投标人应根据用户需求书中总工期的要求，详细阐述其供货产品的实施建议计划。

B9	质量保证程序文件

投标人应详细阐述其采取何种措施以保证投标货物的质量。

B10	技术文件清单

投标人应根据用户需求书的要求，详细列出计划提供的技术文件、资料清单。

B11	培训建议书

投标人应结合其供货货物的特点，阐述采取何种措施的培训，以保证业主运行人员能最终熟练使用其产品。

B12	业绩清单

投标人必须提供同类设备三年内供货业绩及在手合同业绩清单。

投标人应详细列出其三年内已完成/已签定的同类/类似产品的供货业绩清单，如有可能应提供其证明文件。

B13	售后服务的承诺

投标人应详细阐述，如获中标，如何进行售后服务。

B14		安装资质证书(如适用)

B15	其它方案建议书

（如有）

B16	专项方案书